ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
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Утверждаю:

Заместитель директора - главный инженер 

филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

 ____________________А.И. Полещук
«   »                  202   г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для технологического присоединения заявителя СКО «Покровское» договор ТПр от 14.07.26 №706/26
Наименование продукции: Трансформатор силовой ТМГ 40/10/0,4 кВ (согласно позиции 1 таблицы 1.1 «Перечень и объём продукции» технических требований)
	п/п
	Характеристики
	Требования заказчика
	Предложение участника

	1
	Тип
	ТМГ
	

	2
	Мощноность, кВА
	40
	

	3
	Напряжение обмоток ВН, кВ
	10
	

	4
	Напряжение обмоток НН, кВ
	0,4
	

	5
	Схема и группа соединения обмоток 
	У/Ун-0


	

	6
	Частота, Гц:
	50
	

	7
	Ток холостого тока %
	3
	

	8
	Напряжение  короткого замыкания %
	4,8
	

	9
	Способ и диапазон регулирования напряжения: 
	ПБВ ±5%±2ступений
	

	10
	Климатическое исполнение и категория размещения:
	УХЛ1
	

	11
	Вид системы охлаждения:
	естественное воздушное 
	

	12
	Габаритные размеры без учета доп. опций (L, В, Н), мм

	*
	

	13
	Масса трансформатора без учета доп. опций (полная), кг
	*
	

	14
	Катки
	нет
	

	15
	Термометр
	Да
	

	16
	Индикатор уровня масла
	Да
	

	17
	Предохранительный клапан
	Да
	

	18
	Особые условия: 
	- трансформатор должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ     Р 52719-2007
- высота установки над уровнем моря, если она превышает 1000 м: нет 

- требования по сейсмостойкости: 6 баллов 

- предусмотреть на вводах (шпильках) трансформаторов по стороне 0,4 кВ контактные зажимы НН, материал – латунь ЛС-59-1, покрытие –О-Вн.

- покраску трансформатора производить методом напыления, срок службы антикоррозийного покрытия не менее 20 лет (цвет – серый).
	

	19
	Количество, шт.
	1
	


* указывается Участником согласно заводской документации
Начальник ОТПиПР 
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В.Н. Грунин

Начальник СЛЭиП 
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           О.А. Муллинов

Начальник СИЗПИ 
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Г.В. Дубогрызов
Начальник СРЗиА
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В.Н. Хартонович

