Технические требования

«ОКПД2 61.90.10.160 «Организация каналов связи для нужд АО «Чукотэнерго» Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	3

2 Требования к Исполнителю, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации	3

3 Общие требования к Услуге	4

4 Требования по передачи данным между объектами	4

5 требования по доступу к интернет	5

6 Требования к оборудованию Исполнителя и его размещению на объектах Заказчика.	6

7 Техническая поддержка	7

8 Термины и сокращения	8

Приложение 1 к ТТ	9

Приложение 2 к ТТ	10

- Общие положения

  - Предмет договора

Оказание комплексной услуги каналов связи передачи данных с доступом в сеть Интернет для нужд АО «Чукотэнерго» (далее Заказчик).

  - Место и сроки оказания услуг

Оказание комплексной услуги осуществляется на объектах Заказчика, указанных в Приложении 1 к ТТ.

Комплексная услуга оказывается с даты подписания Акта начала оказания услуги, но не позднее 5 дней с даты подписания договора.

Отчетный период по оказанию комплексной услуги – календарный месяц.

  - Цели и задачи оказания услуг

Целью оказания комплексной услуги является повышение эффективности информационного взаимодействия территориально распределенных филиалов и подразделений Заказчика на основе современных информационных технологий, обеспечивающих передачу данных с гарантией параметров качества.

Для достижения указанной цели Исполнитель должен обеспечить функционирование КСПД Заказчика с обеспечением доступа в Интернет.

Для решения указанной задачи Исполнитель должен оказывать комплексную услугу «Функционирование КСПД Чукотэнерго» (далее Услуга).

- Требования к Исполнителю, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

Исполнитель должен иметь следующие лицензии Роскомнадзора на осуществление деятельности в области оказания услуг связи с местом действия на территории РФ, на которой располагаются объекты Заказчика, для следующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.02.2005 № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии и перечней лицензионных условий»:

услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (п. 14 постановления);

услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (п.15 постановления);

телематические услуги связи (п.16 постановления).

Для подтверждения соответствия указанным требованиям Исполнитель должен предоставить копии лицензий перед началом оказания Услуги.

- Общие требования к Услуге

Точкой доступа к Услуге на объекте Заказчика должны являться обращенные в сторону оборудования Заказчика интерфейсы портов сетевого оборудования Исполнителя, установленного на объектах Заказчика. Сетевые интерфейсы оборудования Исполнителя, к которым подключается сетевое оборудование Заказчика, должны соответствовать стандартам IEEE 802.3 (предпочтительно: 10Base-T, 100Base-T). По согласованию сторон допускается использование других интерфейсов.

Оказание Услуги должно осуществляться без учета и ограничения объема передаваемого трафика с резервированием полосы доступа в/из сети Интернет в соответствии с Приложением 1 к настоящим Техническим требованиям.

Исполнитель должен обеспечивать следующие эксплуатационные характеристики Услуги:

Услуга оказывается в круглосуточном режиме (7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 365 дней в году) в течение всего срока оказания Услуги;

совокупная по всем объектам Заказчика доступность (работоспособность) опорных сетей и средств связи Исполнителя, находящихся в зоне ответственности Исполнителя и задействованных в оказании Услуги, не должна быть более 99,5% в отчетном периоде.

время восстановления Услуги не должно превышать следующих значений:

в случае устранения неисправности, не требующей замены оборудования Исполнителя – 4 часа;

в случае устранения неисправности, требующей замены оборудования Исполнителя – 1 рабочий день;

в случае повреждения кабельной инфраструктуры, находящейся в зоне ответственности Исполнителя – 3 рабочих дня.

Перерывом в оказании услуги для объекта Заказчика считается период времени с момента открытия до момента закрытия Исполнителем заявки на решение проблемы по оказанию Услуги, в течение которого установлено по вине Исполнителя значения параметров качества передачи IP-пакетов с данными Заказчика более пороговых в случае если:

превышение пороговых значений хотя бы по одному параметру качества передачи данных осуществляется непрерывно в течение не менее 30 минут подряд;

превышение пороговых значений хотя бы по одному параметру происходит периодически в течение 4 часов не менее 10 минут в каждый час.

- Требования по передачи данным между объектами

В рамках оказания Услуги Исполнитель должен построить вычислительную сеть Заказчика обеспечивающую передачу IP-пакетов как между объектами Заказчика так и в сеть Интернет.

Логическая топология предоставляемой сети должна быть полносвязной (full mesh), то есть должна обеспечиваться передача IP пакетов между двумя любыми объектами Заказчика по кратчайшему пути.

В виртуальной частной сети должна осуществляться маршрутизация трафика с использованием единого для всех объектов плана частной IP-адресации Заказчика согласно RFC-1918.

Оказание услуги с использованием спутниковой сети должно быть организовано базе каналов SCPC (Single Channel per Carrier, один канал на несущую).

От объекта Заказчика должна быть обеспечена возможность передачи IP-пакетов следующих классов:

•	Класс 1 (значение DSCP заголовка IP-пакета - CS4) – трафик приложений реального времени (голос, видео), критичный к потерям пакетов, задержкам и колебаниям задержки - не менее 60 % суммарной пропускной способности;

•	Класс 2 (значение DSCP заголовка IP-пакета - AF21) – трафик корпоративных информационных систем, критичный к задержкам и потерям – не менее 90 % оставшейся полосы пропускания канала;

•	Класс 3 (значение DSCP заголовка IP-пакета - Default - любые значения, отличные от Классов 1 и 2) – трафик, некритичный к задержкам (Интернет, различные сетевые службы) – незанятая Классом 1 и 2 оставшаяся часть суммарной пропускной способности.

При превышении пропускной способности канала передачи данных IP-пакеты Класса 1 должен производиться сброс пакетов, при превышении пропускной способности передачи IP-пакетов Класса 2 – переклассификация трафика в Класс 3, при превышении пропускной способности передачи IP-пакетов Класса 3 – сброс пакетов.

Передача IP-пакетов должна осуществляться по протоколу IP (спецификация IETF RFC 791) с обеспечением возможности использования протокола динамической маршрутизации BGP v.4 (спецификация IETF RFC 1771).

Параметры качества передачи IP-пакетов между объектами Заказчика в зоне ответственности Исполнителя должны соответствовать значениям, указанными в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Пороговые значения параметров качества передачи IP-пакетов на проводных каналах

| Тип трафика | Процент потерянных IP-пакетов | Задержка передачи IP-пакетов в одну сторону | Вариация задержки (джиттер) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс 1 | не более 0,2 % | не более 150 мс | не более 50 мс |  |
| Класс 2 | не более 0,5 % | не более 200 мс | не нормируется |  |
| Класс 3 | не более 1 % | не более 250 мс | не нормируется |  |

Таблица 2 – Пороговые значения параметров качества передачи IP-пакетов на каналах с наличием беспроводного участка

| Тип трафика | Процент потерянных IP-пакетов | Задержка передачи IP-пакетов в одну сторону | Вариация задержки (джиттер) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс 1 | не более 0,5 % | не более 600 мс | не более 50 мс |  |
| Класс 2 | не более 1 % | не более 700 мс | не нормируется |  |
| Класс 3 | не более 5 % | не более 1000 мс | не нормируется |  |

Примечание: Параметры качества передачи IP-пакетов должны гарантироваться Исполнителем при условии загрузки канала передачи IP-пакетов между объектом Заказчика и объектами связности не более чем на 80 % от его суммарной пропускной способности.

- требования по доступу к интернет

Исполнитель должен предоставить Заказчику на объектах Заказчика указанных в таблице 1 Приложение 1 постоянный доступ к ресурсам всемирной сети Интернет.

При оказании Услуги Заказчику должна быть предоставлена одна подсеть, включающая не менее 8-и адресов из зарегистрированного за Исполнителем в базе данных RIPE пространства IPv4 адресов.

Исполнитель должен обеспечить обмен маршрутной информацией по протоколу BGPv4 с сетевым оборудованием Заказчика, подключенным к принадлежащей Заказчику IP-сети, с управлением приемом анонсов и анонсированием сетей, зарегистрированных в базе данных RIPE.

Исполнитель должен обеспечить прямое соединение сетевого оборудования Заказчика через IP-сеть Исполнителя:

- через расположенные в г. Москве собственные узлы с:

- ресурсами Интернет: серверами портала Электронного правительства (http://www.gosuslugi.ru) и официальным сайтом РФ для размещения информации о размещении заказов (http://www.zakupki.gov.ru), с центрами обработки данных системы межведомственного электронного взаимодействия (http://smev.gosuslugi.ru);

- IP сетями основных Российских операторов Интернет: ПАО «Вымпелком», ПАО «МегаФон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Ростелеком», ЗАО «Компания ТрансТелеКом;

- Дата-центрами крупнейших поисковых систем и основных Интернет-порталов: http://www.google.ru, http://www.yandex.ru, http://mail.ru .

Исполнитель должен обеспечить следующие параметры передачи IP-пакетов в зоне ответственности Исполнителя по каналу связи между объектами Заказчика и подключенными в г. Москве к сети Исполнителя ресурсами Интернет:

- пропускная способность (исходящий и входящий трафик) - не менее значений, указанных в Таблице 1 Приложения 1;

- процент потерянных пакетов информации за месяц - не более 5 %;

- среднемесячная задержка передачи пакетов - не более 600 мс.

- Требования к оборудованию Исполнителя и его размещению на объектах Заказчика.

Для оказания услуги Исполнитель может устанавливать оборудование Исполнителя на объектах Заказчика с выполнением следующих требований:

Исполнитель должен устанавливать оборудование Исполнителя в указанное Заказчиком место на объекте Заказчика своими силами и за счет своих средств таким образом, чтобы не создавать помех проходу людей и движению транспорта.

Исполнитель согласовывает установку своего оборудования на объекте Заказчика с собственниками зданий (помещений) в случае, если собственниками зданий (помещений) не является Заказчик. Заказчик оказывает содействие Исполнителю в получении разрешений от собственника зданий (помещений).

Исполнитель должен обеспечить совместимость своего оборудования с подключаемым оборудованием Заказчика, использующимся в настоящее время на объектах Заказчика, без выставления дополнительных требований к помещению на объектах Заказчика, в которых размещается оборудование Исполнителя, к следующим требованиям к предоставляемым помещениям:

параметры микроклимата в помещениях должны соответствовать ГОСТ 30494-96 и СанПиН 2.2.4.548-96;

электропитание должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010 при электропитании от однофазной сети переменного тока с напряжением 220 В.

Если во время оказания Услуги помещение на объектах Заказчика, предоставленное Заказчиком для установки оборудования Исполнителя, перестало соответствовать выше идущим требованиям к предоставляемым помещениям, то Заказчик несет полную ответственность за возможные повреждения оборудования Исполнителя и электрические травмы персонала вследствие нарушения условий эксплуатации оборудования Исполнителя.

Исполнитель должен подключить оборудование Исполнителя к не более 2 электрическим розеткам с выходными разъемами C2a по ГОСТ 7396.1-89 существующих сетей электропитания на объектах Заказчика, размещенных на расстояние не более 2 метров от указанного Заказчиком места установки оборудования Исполнителя.

За сохранность оборудования Исполнителя, располагаемого в помещении Заказчика и предназначенное для оказания услуги Заказчику, несет Заказчик. За оборудование Исполнителя, размещенное на территории третьих лиц, Заказчик ответственности не несет.

Сохранность оборудования, размещаемого вне помещений Заказчика, должна обеспечиваться силами и за счет Исполнителя. Перерыв в оказании услуги из-за порчи или кражи оборудования Исполнителя, установленного вне помещения Заказчика в здании или на здании объекта Заказчика, считается форс-мажором. В таких случаях штрафы с Исполнителя за неоказание в течение 24 часов услуги для этих объектов не взымаются. Основанием этого является представление Исполнителем копии заявления о порчи или кражи оборудования Исполнителя в органы внутренних дел.

С разрешения Заказчика Исполнитель может использовать для оказания услуг оборудование Заказчика, установленное на объектах Заказчика. При этом получение разрешений для эксплуатации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, управление, обслуживание оборудования Заказчика и замену на свое при поломке осуществляет Исполнитель за свой счет. Спецификация оборудования Заказчика, которое может использоваться Исполнителем для оказания услуг, будет сообщено Исполнителю при подписании договора.

По окончании действия Договора Исполнитель должен осуществить снятие (демонтаж) оборудования Исполнителя, установленного на объектах Заказчика, своими силами и за счет собственных средств.

- Техническая поддержка

Техническая поддержка Заказчика должна оказываться круглосуточно в соответствии с регламентом взаимодействия технических служб, см. Приложение 2 к ТТ.

При обращении Заказчика в службу эксплуатации Исполнителя о необходимости технического обслуживания Исполнитель должен фиксировать время обращения Заказчика, выяснять причину повреждения и предпринимать необходимые меры для устранения перерывов или ухудшения качества оказываемых услуг. Исполнитель также должен уведомлять Заказчика о предпринятых мерах по устранению этих повреждений.

- Термины и сокращения

Вариация задержки (джиттер) –  отклонение от среднего значения времени прохождения IP-пакетов по участку измерения от передающей стороны к приемной стороне.

Доступность услуги – отношение времени оказания услуги (нахождения компонентов сети Исполнителя в рабочем состоянии) к общей продолжительности интервала наблюдения (за отчетный период).

КСПД (Корпоративная сеть передачи данных) –  частная сеть связи Заказчика, построенная на базе опорной сети Исполнителя путем организации виртуальных каналов между объектами Заказчика и обеспечивающая передачу различных типов трафика с гарантией параметров качества.

Линия доступа – канал связи между оборудованием Заказчика и узлом доступа опорной сети Исполнителя, который может быть организован выделенной линией связи, виртуальным каналов связи или с использованием их сочетания.

Объект – совокупность средств вычислительной техники и телекоммуникационных средств, расположенных на обособленной площадке по одному адресу, указанному в Приложении 1 к ТТ.

Объект Заказчика – это объект, расположенный по адресу, указанному в таблице 1 Приложения 1 к ТТ.

Опорная сеть – сетевая инфраструктура Исполнителя, обеспечивающая построение виртуальных частных сетей на основе технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS) и состоящая из опорных маршрутизаторов (P), граничных маршрутизаторов Исполнителя (PE), соединяющих их магистральных каналов и иных средств связи.

ТТ – настоящие технические требования.

Трафик – совокупность IP-пакетов, передаваемых по сети.

IP-пакет – базовый блок передачи данных протокола IP.

Процент потерянных пакетов информации– отношение количества IP-пакетов, которые не были доставлены в конечную точку участка измерения за определенное время или содержимое которых не соответствовало установленным требованиям, к общему количеству пакетов, переданных в ее адрес от исходной точки участка измерения, выраженное в процентах (IP packet loss ratio).

Задержка – эксплуатационный параметр, представляющий собой время прохождения IP-пакетов в одну сторону по участку измерения от передающей стороны к приемной стороне (One-way delay).

Приложение 1 к ТТ

Перечень объектов

Таблица 1 – Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Пропускная способность, прямой/обратный канал Мбит/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Филиал «Чукотэнерго» в г.Билибино | г. Билибино, ул Геологов, д. 1 | 15/10 |
|  | Филиал «Чукотэнерго» в г.Певек | г. Певек, ул Обручева, д. 38 | 15/10 |
|  | Филиал «Чукотэнерго» в п.Эгвекинот 1 | Чукотский АО, п.Эгвекинот 1, Филиал АО «Чукотэнерго», Эгвекинотская ГРЭС | 15/10 |

Приложение 2 к ТТ

Регламент взаимодействия технических служб

- Общие положения

Настоящим документом устанавливается порядок взаимодействия технических служб Исполнителя и Заказчика по вопросам качественного оказания услуг и описывает процедуры, связанные с устранением неисправностей, проведением плановых ремонтных работ и сервисной поддержкой.

Взаимодействие Сторон включает в себя взаимное информирование о состоянии каналов связи и подключенного к ним оборудования, регистрацию заявок о несоответствии предоставляемых услуг требуемым параметрам качества, организацию процесса восстановления услуг, информирование ответственных руководителей компаний о ходе решения вопросов, связанных с восстановлением требуемого качества оказания услуг.

- Определение неисправности и недоступности

Услуга считается недоступной, если она вышла из строя в связи с неисправностью. Под неисправностью понимается состояние Услуги, когда она не готова к эксплуатации или её эксплуатационные характеристики не соответствуют гарантированным Исполнителем.

Отключения (перерывы), вызванные любой из перечисленных ниже причин, не классифицируются как недоступность или неисправность и не являются основанием для заявления Заказчиком своих прав на получение перерасчета оплаты Услуги:

  - проведение плановых профилактических и аварийных ремонтных работ с уведомлением Заказчика;

  - Работа на оборудовании, участвующем в оказании услуги, проводимые по запросу Заказчика;

  - тестирование Услуги по запросу Заказчика в случае, когда не было выявлено никакой неисправности или недоступности;

  - неисправности или дефекты оборудования Заказчика;

  - неправомерные действия Заказчика;

  - форс-мажор.

- Процедура взаимодействия сторон при выявлении неисправностей

В случае обнаружения Заказчиком какой-либо неисправности в работе Услуги, Заказчик информирует Исполнителя о наличии неисправности. Информация предоставляется устно по телефону или по электронной почте по контактным данным, указанным в настоящем Регламенте.

Исполнитель немедленно регистрирует неисправность и незамедлительно сообщает Заказчику номер зарегистрированной неисправности, а также время регистрации неисправности. После регистрации проблемы Исполнитель течение 2 (двух) часов предоставляет Заказчику информацию о причинах возникновения неисправности, характере неисправности и принятых для устранения мерах. Информация предоставляется устно и по электронной почте по контактным данным, указанным в настоящем Регламенте.

В уведомлении должны быть указаны:

  - номер зарегистрированной неисправности;

  - время регистрации;

  - краткое описание неисправности;

  - контактные данные лица, ответственного за предоставление.

При обнаружении Исполнителем снижения объема или качества оказываемой Заказчику Услуги, включая нарушение предусмотренных ТТ технических норм (далее – нарушения), Исполнитель незамедлительно должен зарегистрировать инцидент и информировать об этом Заказчика, а также принять все возможные меры по ликвидации нарушений.

Исполнитель, при наличии технической возможности, должен обеспечить переключение на резервные каналы или линии связи на весь период проведения восстановительных работ.

- Процедура устранения неисправностей и проведения ремонтных работ

После выявления неисправности Исполнителем или получения сообщения о неисправности от Заказчика, Исполнитель проводит анализ неисправности, затем, при необходимости, отключает Услугу, подлежащую ремонту; локализует неисправность; при возможности, переключает Заказчика на резервный канал и начинает ремонтные работы.

В ходе устранения неисправности, возникшей в зоне ответственности Исполнителя, Исполнитель незамедлительно регистрирует неисправность и незамедлительно сообщает Заказчику номер зарегистрированной неисправности, время регистрации неисправности.

В ходе устранения неисправности, возникшей в зоне ответственности Исполнителя, Исполнитель по запросу Заказчика информирует персонал Заказчика о характере неисправности, принятых мерах по устранению нарушений, ориентировочных сроках окончания работ.

Исполнитель также уведомляет Заказчика о предпринятых мерах по устранению неисправностей по его запросу, таких как:

  - координация всех действий Исполнителя, направленных на своевременное оказание услуг Заказчику и выполнение всех договорных обязательств;

  - информирование Заказчика о ходе решения проблем и организация процедуры эскалации;

  - предоставление по запросу отчетов Заказчику о зарегистрированных у Исполнителя неисправностях;

  - контроль над своевременным решением всех поступивших от Заказчика запросов.

Неисправность считается устраненной, когда Услуга готова к эксплуатации и её эксплуатационные характеристики соответствуют гарантированным Исполнителем параметрам и письменное уведомление об устранении неисправности отправлено на электронный адрес ответственного лица, указанного в настоящем Регламенте.

Устранив неисправность, Исполнитель в возможно короткие сроки информирует об этом Заказчика. В течение 2 (двух) часов ответственный сотрудник Заказчика, указанный в настоящем Регламенте, предоставляет подтверждение устранения неисправности путем отправки сообщения на факс или электронный адрес Исполнителя, указанный в настоящем Регламенте, или информирует Исполнителя о причинах, по которым он отказывается подтвердить устранение неисправности. Если Заказчик не представляет указанное уведомление в течение 2 часов, неисправность считается устраненной.

Письменное уведомление об устранении неисправности направляется Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней на электронный адрес уполномоченного представителя, указанного в настоящем Регламенте.  В уведомлении должна содержаться следующая информация:

  - регистрационный номер неисправности;

  - продолжительность неисправности по времени;

  - причина неисправности;

  - фамилия ответственного за составление уведомления;

  - время отправки уведомления.

Уведомление об устранении неисправности используется Заказчиком для заявления своих прав на получение перерасчета оплаты Услуги согласно договору.

Персонал Заказчика после проверки факта устранения нарушений сообщает по «горячей линии» Исполнителя об отсутствии или наличии претензий к объему и качеству услуг, качеству обслуживания персоналом Исполнителя. Нарушение считается устраненным, когда устранены причины и последствия нарушения, восстановлен объем и качество оказываемой Услуги, все каналы и линии соответствуют техническим нормам, приведенным в ТТ. Инцидент считается исчерпанным и должен быть закрыт, когда устранены все выявленные нарушения, персонал Заказчика сообщил по «горячей линии» Исполнителя об отсутствии претензий к услугам Исполнителя, а также оформлены все документы, предусмотренные договором и данными техническими требованиями.

- Приоритеты неисправностей

Неисправности подразделяются на следующие приоритеты по степени срочности их решения:

  - первый приоритет: авария – перерыв в предоставлении Услуги, вызванный неисправностью на сети и/или оборудовании Исполнителя;

  - второй приоритет: предаварийное состояние – периодически возникающие прерывания связи или существенные ухудшения параметров качества оказания услуг, которые могут привести к состоянию аварии;

  - третий приоритет: любые возникающие проблемы, не приводящие к прерыванию оказания Услуги, но влияющие на параметры качества оказания услуг. Параметры услуги не соответствуют требуемому качеству;

  - четвертый приоритет: любые обращения Заказчика, связанные с оказанием Услуги, за исключением обращений по проблемам первого, второго и третьего приоритетов.

Продолжительность устранения неисправности, а также периодичность информирования Исполнителем Заказчика о ходе устранения неисправности, указаны в Таблице 1.

Таблица 1.

| Приоритет | Продолжительность устранения неисправности | Периодичность информирования Заказчика о ходе устранения неисправности | Период устранения неисправности (время Московское) |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый | Не более 4 часов | По запросу Заказчика и по факту устранения неисправности | Круглосуточно |
| Второй | Не более 8 часов | По запросу Заказчика и по факту устранения неисправности | Круглосуточно |
| Третий | Не более 20 часов | По запросу Заказчика и по факту устранения неисправности | Рабочие дни с 9:00 до 18.00 |
| Четвертый | Не более 7 рабочих дней | По запросу Заказчика и по факту устранения неисправности | Рабочие дни с 9:00 до 18.00 |

В случае превышения продолжительности устранения неисправности для закрытия инцидента Исполнитель в течение 10 рабочих дней совместно с Заказчиком подписывают акт расследования технологического нарушения с оформлением протоколов измерений. Исполнитель должен направить по электронной почте Заказчику свою редакцию акта расследования нарушений и протоколы измерений в течение 5 рабочих дней с момента окончания работ по устранению нарушений.

- Плановые ремонтные работы

Исполнитель или его субподрядчик могут проводить плановое техническое обслуживание, модернизацию или усовершенствование сети или сетевого оборудования. Эти работы определяются как плановые ремонтные работы и могут вызвать перерывы в оказании Услуги. Временные перерывы в работе Услуги, обусловленные проведением плановых ремонтных работ, не будут рассматриваться как неисправность или недоступность и не будут служить основанием для заявления Заказчиком своих прав на получение перерасчета оплаты. Плановые ремонтные работы, по возможности, проводятся в интервале времени от 23.00 до 06.00 (Московское время).

Суммарное время перерывов в оказание Услуги для планового технического обслуживания не должно превышать для Услуги по одному объекту более 8 (восьми) часов в течение 1 (одного) года.

Исполнитель должен уведомить Заказчика о проведении любых плановых ремонтных работ, которые могут вызвать перерывы в работе Услуги, минимум за 7 (семь) дней до начала работ.  Исключением являются случаи, когда работы выполняются по запросу Заказчика, а также в случаях, когда Исполнитель не может соблюсти указанный срок в связи с тем, что плановые ремонтные работы на сети Исполнителя проводятся по требованию Министерства по связи и информатизации Российской Федерации, иных Российских государственных органов или компетентных органов отрасли телекоммуникаций России.

Заказчик должен уведомить Исполнителя о проведении любых плановых работ на своем оборудовании, которые могут привести к его временной неработоспособности и, как следствие, к перерыву в оказании Услуги, минимум за 1 (одни) сутки до начала работ.

В уведомлении должно быть указано: время, дата, продолжительность проведения плановых работ, контактные данные лица, ответственного за предоставление информации о проводимых работах.

Уведомление должно быть направлено по факсу или на электронный адрес уполномоченного представителя, указанного в настоящем Регламенте.

При изменении сроков проведения плановых работ Заказчик оповещает Исполнителя в кратчайшие сроки после принятия решения, но не менее, чем за 1 (одни сутки) до начала проведения работ.

При отмене плановых работ Заказчик оповещает Исполнителя в кратчайшие сроки после принятия решения.

- Аварийные ремонтные работы

Аварийные ремонтные работы проводятся, когда отмечаются периодически возникающие прерывания в оказании Услуги или существенные ухудшения параметров качества, которые могут в дальнейшем привести к состоянию аварии.

Перерывы в работе Услуги, вызванные проведением аварийных ремонтных работ, продолжительность которых не превышает 1 (один) час, не будут рассматриваться как неисправность или недоступность и не будут служить основанием для заявления Заказчиком своих прав на получение компенсаций, если работы проводятся с уведомлением Заказчика в сроки, определенные в настоящем Регламенте.

Исполнитель должен уведомить Заказчика о проведении аварийных ремонтных работ не менее чем за 4 (четыре) часа до начала работ.

Заказчик должен уведомить Исполнителя о проведении любых аварийных ремонтных работ на своем оборудовании, которые могут привести к его временной неработоспособности и, как следствие, к пропаданию нагрузки на Услуге, минимум за 4 (четыре) часа до начала работ.

Уведомление должно быть направлено по факсу или на электронный адрес уполномоченного представителя, указанного в настоящем Регламенте.

В уведомлении должны быть указаны:

  - время, дата и продолжительность проведения работ;

  - контактные данные лица ответственного за предоставление информации о проводимых работах.

- Контактная информация

Стороны назначают уполномоченных представителей для решения и согласования оперативных вопросов по исполнению настоящего Регламента.

В случае изменения состава или контактных данных уполномоченных представителей, стороны в течение 2 рабочих дней уведомляют друг друга об этом посредством электронных средств связи.

Контактная информация Заказчика и Исполнителя представлена в таблицах ниже.

Уполномоченные представители со стороны Заказчика.

| Контактное лицо | Ф.И.О. | Телефон, факс | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |

Уполномоченные представители со стороны Исполнителя.

| Контактное лицо | Ф.И.О. | Телефон, факс | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |