## Опросны лист ПС 110 кВ Ипподром
Опросной лист на шкафы КРУН для доукомплектования существующего КРУН 6 кВ ПС 110 кВ Ипподром
1 | Марка, серия КРУ |  |  | К-59
2 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  | 6
3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  | 1800 А (А 100х10)
4 | Ток короткого замыкания, кА |  |  | 31.5
5 | Вид и значение оперативного тока |  |  | постоянный, 220 В
6 | № Секции сборных шин |  |  | 1С | - | 2С
7 | Номер схемы главных цепей |  |  | каталог производителя | - | каталог производителя
8 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  | отходящая линия | - | отходящая линия
9 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  |  | 1600 | - | 1600
10 | Силовой выключатель | тип |  | вакуумный | - | вакуумный
11 |  | номинальный ток, А |  | 1600 | - | 1600
12 |  | ном. ток откл. (Iкз), кА |  | 31.5 | - | 31.5
13 | Предохранитель |  |  | - | - | -
14 | Трансформаторы тока | тип |  | ТЛК-10 | - | ТЛК-10
15 |  | коэфф. Трансформации |  | 1600/5 | - | 1600/5
16 |  | количество |  | 3 | - | 3
17 |  | класс точности |  | 0,5S/0,5S/10PR | - | 0,5S/0,5S/10PR
18 |  | номинальная вторичная нагрузка, ВА |  | 5/5/10 | - | 5/5/10
19 | Трансформаторы напряжения | тип |  | - | - | -
20 |  | обм.I | мощность, VA | - | - | -
21 |  |  | класс точности | - | - | -
22 |  | обм.II | мощность, VA | - | - | -
23 |  |  | класс точности | - | - | -
24 |  | обм.III | мощность, VA | - | - | -
25 |  |  | класс точности | - | - | -
26 |  | Тип соединения обмоток |  | - | - | -
27 | Индикатор напряжения | с реле |  | - | - | -
28 |  | без реле |  | - | - | -
29 | Трансформатор тока нулевой последовательности, тип, кол-во |  |  | ТЗЛК-НТЗ-0,66 | - | ТЗЛК-НТЗ-0,66
30 | Ограничители перенапряжения ОПН |  |  | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | - | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2
31 | Марка, мощность трансформатора собственных нужд (поставляемого в составе КРУ), _______ кВА |  |  | - | - | -
32 | Мощность конденсаторной батареи, кВАр |  |  | - | - | -
33 | Тип, количество, сечение кабельных линий |  |  | - | - | -
34 | Микропроцессорное устройства защиты | тип |  | БЭМП РУ ТЛ | - | БЭМП РУ ТЛ
35 |  | функции защиты (в кодах ANSI) |  | 50,50BF,50G,51,27 | - | 50,50BF,50G,51,27
36 |  | тип интерфейса |  | RS-485 | - | RS-485
37 |  | параметрирование и конфигурирование (да, нет) |  | да | - | да
38 | Замковые блокировки | привода заземлителя |  | - | - | -
39 |  | перемещение КВЗ |  | - | - | -
40 | Электромагнитные блокировки | привода заземлителя |  | - | - | -
41 |  | перемещение КВЗ |  | - | - | -
42 | Счетчик электроэнергии | тип прибора |  | ТЕ3000.03 | - | ТЕ3000.03
43 |  | тип интерфейса |  | RS-485 | - | RS-485
44 |  | догрузочный резистор |  | - | - | -
45 | Система контроля контактных соединений ячеек КРУ |  |  | да | - | да
46 | Амперметр (цифровой преобразователь) |  |  | PA194I-9К41 | - | PA194I-9К41
47 | Вольтметр (цифровой преобразователь) |  |  | - | - | -
48 | Автоматический обогрев шкафов, да/нет |  |  | да | - | да
49 | Дуговая защита на оптических датчиках, с разрешением работы по 3U0 через дискретные входы устройства |  |  | ЮНИТ ДЗ | - | ЮНИТ ДЗ
50 | Испытательные коробки для счетчиков электроэнергии |  |  | да | - | да
51 | Разветвитель интерфейса RS-485 для счетчиков электроэнергии |  |  | ПР-3 | - | ПР-3
52 | Измерительный преобразователь | тип |  | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | - | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4
53 |  | тип интерфейса |  | RS-485 | - | RS-485
54 | Коммутатор | тип |  | - | - | -
55 | Показатель | тип |  | - | - | -
56 | Модуль индикации | тип |  | ЭНМИ-3 | - | ЭНМИ-3
57 | Дополнительные требования: |  |  | - Предусмотреть интерфесные линии RS-485 от счетчиков учета электроэнергии до УСПД; - Наличие обогрева релейных отсеков шкафов КРУН; - Межповерочный интервал (МПИ) измерительных трансформаторов не менее 8 лет. - Раздельный доступ к кабельному отсеку и отсеку выключателя; - Наличие стационарных индикаторов наличия напряжения; - Наличие антиконденсатного обогрева. - Исполнение шкафов с выкатным элементом; - Предусмотреть стыковку ячеек КРУН 6 кВ с существующими ячейками без бепереходных шкафов. Предусмотреть стандартный ЗИП для стыковки с существующими ячейками; - В ячейках предусмотреть боковые внешние стенки с учетом того, что новые ячейки будут устанавливать по краям существующего КРУН 6 кВ.