## Опросны лист ПС _____
Опросной лист на шкафы КРУ
1 | Марка, серия КРУ |  |  | КРУ-Амур-10-1250/20-ВЛ1-О-Т-К У3
2 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  | 10
3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  | 1250
4 | Ток короткого замыкания, кА |  |  | Imax=2,6 кА, Imin=2,4 кА.
5 | Вид и значение оперативного тока |  |  | ~220
6 | № Секции сборных шин |  |  | 1С (Пример) | [5 empty] | 2С
7 | Номер схемы главных цепей |  |  |  | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя
8 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  | отходящая линия
9 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  |  | 1600
10 | Силовой выключатель | тип |  | VF 12
11 |  | номинальный ток, А |  | 1000
12 |  | ном. ток откл. (Iкз), кА |  | 20 кА
13 | Предохранитель
14 | Трансформаторы тока | тип |  | по комплектации ячейки
15 |  | коэфф. Трансформации |  | 100/5
16 |  | количество |  | 3
17 |  | класс точности |  | 05S/0,5/10Р;
18 |  | номинальная вторичная нагрузка, ВА |  | 10/10/15
19 | Трансформаторы напряжения | тип |  | х
20 |  | обм.I | мощность, VA | х
21 |  |  | класс точности | х
22 |  | обм.II | мощность, VA | х
23 |  |  | класс точности | х
24 |  | обм.III | мощность, VA | х
25 |  |  | класс точности | х
26 |  | Тип соединения обмоток |  | х
27 | Индикатор напряжения | с реле |  | х
28 |  | без реле |  | да
29 | Трансформатор тока нулевой последовательности, тип, кол-во |  |  | ТЗЛМ-1 У2
30 | Ограничители перенапряжения ОПН |  |  | да
31 | Марка, мощность трансформатора собственных нужд (поставляемого в составе КРУ), _______ кВА |  |  | х
32 | Мощность конденсаторной батареи, кВАр |  |  | х
33 | Тип, количество, сечение кабельных линий |  |  | х
34 | Микропроцессорное устройства защиты | тип |  | Бреслер-0107.205Д
35 |  | функции защиты (в кодах ANSI)
36 |  | тип интерфейса |  | RG45
37 |  | параметрирование и конфигурирование (да, нет) |  | нет
38 | Замковые блокировки | привода заземлителя
39 |  | перемещение КВЗ
40 | Электромагнитные блокировки | привода заземлителя
41 |  | перемещение КВЗ
42 | Счетчик электроэнергии | тип прибора
43 |  | тип интерфейса
44 |  | догрузочный резистор
45 | Система контроля контактных соединений ячеек КРУ
46 | Амперметр (цифровой преобразователь) |  |  | да
47 | Вольтметр (цифровой преобразователь)
48 | Автоматический обогрев шкафов, да/нет |  |  | да
49 | Дуговая защита на оптических датчиках, с разрешением работы по 3U0 через дискретные входы устройства |  |  | Юнит-ДЗ
50 | Испытательные коробки для счетчиков электроэнергии |  |  | да
51 | Разветвитель интерфейса RS-485 для счетчиков электроэнергии |  |  | да
52 | Измерительный преобразователь | тип
53 |  | тип интерфейса
54 | Коммутатор | тип
55 | Показатель | тип
56 | Модуль индикации | тип
57 | Дополнительные требования:
ячейки опросного листа заполняются заказчиком
в ячейках без требований указывать знак «-»