Технические требования на поставку

Комплектных трансформаторных подстанций

(требования к продукции)

ОКПД2 27.11.43.000. Поставка комплектных трансформаторных подстанций в рамках реализации инвестиционной программы для филиалов АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО», «Южно-Якутские электрические сети»

Лот № 1501-КС ПИР СМР-2027-ДРСК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1.1. Обозначения и сокращения……………………………………………………………………………………………………………………….……3

1.2. Наименование закупаемой……………………………………………………………………………………………………………………….…….3

2. Требования к продукции……………………………………………………………………………………………………………………………….4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки…..………………………………………………………………………………………………….….….4

2.1.1. Требования к срокам поставки продукции …..……………………………………………………………………………………………….…….5

2.2. Требования к качеству продукции…………..…..……………………………………………………………………………………………….…….5

3. Требования к заявке……….…………….……...……………..…………………………………………………………………………...………….26

4. Требование к документации по ценообразованию на этапе закупки…...………………………………………………………...………….…28

5. В составе заявки необходимо предоставить:…..………………………………………………………………………………………...………….28

6. Приложения………………………………………..………………………………………………………………………………………...………….28

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| КТПН | комплектная трансформаторная подстанция наружной установки; |
| --- | --- |
| КМТП | комплектная мачтовая трансформаторная подстанция; |
| СТП | столбовая трансформаторная подстанция; |
| ВН | высокое напряжение; |
| ГОСТ | государственный стандарт; |
| КРУ | комплектное распределительное устройство; |
| ВН | высокое напряжение; |
| НН | низкое напряжение; |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ПБВ | переключение без возбуждения; |
| РУВН | распределительное устройство высокого напряжения; |
| РУНН | распределительное устройство низкого напряжения; |
| СИ | средства измерений: |
| ТУ | технические условия; |
| ТМГ | трехфазный трансформатор маслонаполненный герметичного исполнения |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| ПТЭ и ЭСиС | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |

#### Наименование закупаемой продукции

«Комплектные трансформаторные подстанции»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

#### Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Филиал «Амурские электрические сети» |  |  |  |
| 1. | Двухтрансформаторная комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-160/10/0,4 кВ | шт. | 2 |
| 2. | Двухтрансформаторная комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-250/10/0,4 кВ | шт. | 2 |
| 3. | Двухтрансформаторная комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-400/10/0,4 кВ | шт. | 2 |
| 4. | Двухтрансформаторная комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-630/10/0,4 кВ | шт. | 2 |
| 5. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция КМТП-100/10/0,4 кВ | шт. | 5 |
| 6. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция КМТП-40/10/0,4 кВ | шт. | 2 |
| 7. | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250/10/0,4 кВ | шт. | 22 |
| 8. | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-630/10/0,4 кВ | шт. | 4 |
| 9. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция КМТП 160/10/0,4 кВ | шт. | 20 |
| 10. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция КМТП 25/10/0,4 кВ | шт. | 15 |
| 11. | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 400/10/0,4 кВ | шт. | 7 |
| 12. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция КМТП-63/10/0,4 кВ | шт. | 9 |
| Филиал «Приморские электрические сети» |  |  |  |
| 13. | Двухтрансформаторная комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН 630/6/0,4 кВ | шт. | 1 |
| 14. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция КМТП-100/10/0,4 кВ | шт. | 1 |
| 15. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция КМТП-100/6/0,4 кВ | шт. | 1 |
| 16. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция КМТП-160/6/0,4 кВ | шт. | 3 |
| 17. | Подстанция комплектная трансформаторная КТПН-250/10/0,4 кВ | шт. | 2 |
| 18. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция МКТП-250/6/0,4 кВ | шт. | 1 |
| 19. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция КМТП 160/10/0,4 кВ | шт. | 3 |
| 20. | Подстанция комплектная трансформаторная КТПНТ-В/В-160/6/0,4 кВ | шт. | 1 |
| 21. | Столбовая трансформаторная подстанция СТП-ВВ 63/10/0,4 кВ | шт. | 1 |
| 22. | Столбовая трансформаторная подстанция СТП-63/6/0,4 кВ | шт. | 2 |
| 23. | Столбовая трансформаторная подстанция СТП-ВВ-100/6/0,4 кВ | шт. | 2 |
| Филиал «Хабаровские электрические сети» |  |  |  |
| 24. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция КМТП 25/6/0,4 кВ | шт. | 1 |
| 25. | Подстанция комплектная трансформаторная КТПН-160/10/0,4 кВ | шт. | 3 |
| 26. | Подстанция комплектная трансформаторная КТПН-250/10/0,4 кВ | шт. | 3 |
| 27. | Столбовая трансформаторная подстанция СТП-160/6/0,4 кВ | шт. | 3 |
| 28. | Столбовая трансформаторная подстанция СТП-100/10/0,4 кВ | шт. | 1 |
| Филиал «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |
| 29. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция КМТП-100/10/0,4 кВ | шт. | 1 |
| 30. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция КМТП-160/6/0,4 кВ | шт. | 1 |
| Филиал «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |
| 31. | Комплектная мачтовая трансформаторная подстанция КМТП-160/6/0,4 кВ | шт. | 1 |
| 32. | Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 400/6/0,4 кВ | шт. | 1 |
| 33. | Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 630/6/0,4 кВ | шт. | 4 |

Указанные в настоящем ТТ и приложениях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

### 2.1.1 Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Начало поставки | Окончание поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подстанции комплектные трансформаторные п.1-33 Таблица 1.1 | С даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 | В течение 120 календарных дней |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам КТП (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Комплектная трансформаторная подстанция | В соответствии с приложениями №1-33 к настоящим Техническим требованиям - Опросные листы и схемы | Указание характеристик | Представить заполненные опросные листы согласно техническим параметрам Приложений № 1-33 -Опросные листы и схемы |  |
| 1.2 | Тип КТП | КТПН в соответствии с опросными листами | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.3 | Мощность силового трансформатора, кВА | В соответствии с опросными листами | Согласие с требованием | Представить заполненные опросные листы согласно техническим параметрам Приложений № 1-33 –Опросные листы и схемы |  |
| 1.4 | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ | В соответствии с опросными листами | Согласие с требованием | Представить заполненные опросные листы согласно техническим параметрам Приложений № 1-33 –Опросные листы и схемы |  |
| 1.6 | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | В соответствии с опросными листами, и ГОСТ 14695-80 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТП, В | В соответствии с ГОСТ 14695-80 | Указание характеристик |  |  |
| 1.9 | Ток термической стойкости на стороне ВН не менее, кА | 12,5 | Указание характеристик |  |  |
| 1.10 | Время протекания тока термической стойкости на стороне ВН не менее, с. | 1 | Указание характеристик |  |  |
| 1.11 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН не менее, кА | 21 | Указание характеристик |  |  |
| 1.12 | Ток термической стойкости на стороне НН, кА | Соответствие стойкости к току короткого замыкания вводов со стороны НН трансформатора | Указание характеристик |  |  |
| 1.13 | Время протекания тока термической стойкости на стороне НН не менее, с | 1 | Указание характеристик |  |  |
| 2 | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень изоляции | а | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Испытательное напряжение полного грозового импульса: - относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; - между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком) | В соответствии с ГОСТ 1516.3-96 | Указание характеристик |  |  |
| 2.3 | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение: относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком); под дождем (для категории размещения 1) | В соответствии с ГОСТ 1516.3-96 | Указание характеристик |  |  |
| 2.4 | Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ | не менее 2,35 | Указание характеристик |  |  |
| 2.5 | Испытательное напряжение изоляции главных и вспомогательных цепей КТП со стороны НН, в течение 1 мин., кВ | не менее 2 | Указание характеристик |  |  |
| 2.6 | Сопротивление изоляции электрически изолированных цепей шкафов РУНН, МОм | не менее 1 | Указание характеристик |  |  |
| 3 | Требования к силовому трансформатору: |  |  |  |  |
| 3.1 | Тип | ТМГ | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Вид охлаждения | естественное | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3 | Количество, шт. | В соответствии с приложениями №1-33 к настоящим Техническим требованиям – Опросные листы и схемы. | Согласие с требованием | Представить заполненные опросные листы согласно техническим параметрам Приложений № 1-33 –Опросные листы и схемы |  |
| 3.4 | Схема и группа соединения обмоток | до 250 кВА схемы соединения Y/Zн-11, 400 кВА и более ∆/Yн-11 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5 | Выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью | Согласие с требованием |  |  |
| 3.6 | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ ±2X 2,5% | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7 | Потери холостого хода, Вт | В соответствии с п. 27 раздела 2 Постановления правительства РФ от 17.06.2015 № 600. | Указание характеристик |  |  |
| 3.8 | Потери короткого замыкания, Вт | В соответствии с п. 27 раздела 2 Постановления правительства РФ от 17.06.2015 № 600. | Указание характеристик |  |  |
| 4 | Требования к РУВН (УВН): |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования к шкафу РУ (для КТПН): |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Механический ресурс не менее: - разъемных контактных соединений главных цепей, операций ВО; - разъемных контактных соединений вспомогательных цепей, операций ВО; - дверей шкафов РУ, открываний и закрываний; - защитных шторок, открываний и закрываний; - заземляющего разъединителя, операций ВО | 2000 500 2000 2000 500 | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2 | Требования к выключателю нагрузки (для КТПН): |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Тип | В соответствии с опросными листами | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2.2 | Вид выключателя | В соответствии с опросными листами | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2.3 | Вид привода | В соответствии с опросными листами | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2.4 | Род установки | В РУ ВН | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2.5 | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | В соответствии с опросными листами | Указание характеристик | Представить заполненные опросные листы согласно техническим параметрам Приложений № 1-33 –Опросные листы и схемы |  |
| 4.2.6 | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций ,не менее | 10000 | Указание характеристик |  |  |
| 4.3 | Требования к разъединителю: | - // - | - // - | - // - |  |
| 4.3.1 | Тип | В соответствии с опросными листами | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3.2 | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | В соответствии с опросными листами | Указание характеристик | Представить заполненные опросные листы согласно техническим параметрам Приложений № 1-33 –Опросные листы и схемы |  |
| 4.3.3 | Вид привода | В соответствии с опросными листами | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3.4 | Управление приводом | Местное | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3.5 | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций ,не менее | 10000 | Указание характеристик |  |  |
| 5 | Требования к ограничителю перенапряжения 6-10 кВ: |  |  |  |  |
| 5.1 | Тип | ОПН УХЛ1, в соответствии с опросными листами | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Количество, 3-х фазный комплект | В соответствии с приложениями №1-33 к настоящим Техническим требованиям - Опросные листы и схемы | Указание характеристик | Представить заполненные опросные листы согласно техническим параметрам Приложений № 1-33 –Опросные листы и схемы |  |
| 5.3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | В соответствии с опросными листами | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Требования к РУНН: |  |  |  |  |
| 6.1 | Номинальный ток сборных шин, А | В соответствии с номинальным током силового трансформатора следующего габарита относительно указанного в опросных листах | Указание характеристик |  |  |
| 6.2 | В ТП между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты и управления необходимо использовать | жесткую ошиновку (медные или алюминиевые шины) | Согласие с требованием |  |  |
| 6.3 | Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций, не менее | 1000 | Указание характеристик |  |  |
| 7 | Требования к рубильнику: |  |  |  |  |
| 7.1 | Кол-во, ед./ номинальный ток, А | В соответствии с приложениями №1-33 к настоящим Техническим требованиям - Опросные листы и схемы | Указание характеристик | Представить заполненные опросные листы согласно техническим параметрам Приложений № 1-33 –Опросные листы и схемы |  |
| 7.2 | Применить рубильники 0,4 кВ | С диэлектрической рукоятью | Согласие с требованием |  |  |
| 8 | Требования к автоматическим выключателям: |  |  |  |  |
| 8.1 | Кол-во/номинальный ток, А | В соответствии с приложениями №1-33 к настоящим Техническим требованиям - Опросные листы и схемы | Указание характеристик | Представить заполненные опросные листы согласно техническим параметрам Приложений № 1-33 –Опросные листы и схемы |  |
| 8.2 | Регулировка уставок по току срабатывания для расцепителей в условиях эксплуатации | Да, для выключателей с номинальным током 160 А и более | Согласие с требованием |  |  |
| 9 | Требования к трансформаторам тока для измерений: |  |  |  |  |
| 9.1 | Кол-во, фаз | 3 | Согласие с требованием |  |  |
| 9.2 | Номинальный первичный ток, А/ Наибольший рабочий первичный ток, А | В соответствии с приложениями №1-33 к настоящим Техническим требованиям - Опросные листы и схемы | Указание характеристик | Представить заполненные опросные листы согласно техническим параметрам Приложений № 1-33 –Опросные листы и схемы |  |
| 9.3 | Номинальный вторичный ток, А | 5 | Согласие с требованием |  |  |
| 9.4 | Класс точности трансформаторов тока | 0,5S | Согласие с требованием |  |  |
| 9.5 | Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ | не менее 8 лет, первичная поверка не ранее 2026 г. | Указание характеристик |  |  |
| 9.6 | Номинальная вторичная нагрузка обмоток учета, ВА | 5 | Согласие с требованием |  |  |
| 10 | Требования к ограничителю перенапряжения 0,4 кВ: |  |  |  |  |
| 10.1 | Тип | ОПН УХЛ1, в соответствии с опросными листами | Согласие с требованием |  |  |
| 11 | Требования к узлу учета электроэнергии: |  |  |  |  |
| 11.1 | Установка электросчетчиков: - на стороне ВН - на стороне НН - на присоединениях НН | Нет Нет Нет | В соответствии с Опросными листами | Представить заполненные опросные листы согласно техническим параметрам Приложений № 1-33 –Опросные листы и схемы |  |
| 11.2 | Шкаф учета электрической энергии | Жесткой конструкции (согласно п.1.5.29 ПУЭ) | Согласие с требованием |  |  |
| 11.3 | На монтажной панели щита учета предусмотреть места для установки счетчиков электроэнергии (1.5.29, 1.5.31 ПУЭ). | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 11.4 | На панели ячеек выполнить монтаж испытательных коробок (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ), предназначенных для обеспечения работ с приборами учёта без разрыва токовых цепей | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 11.5 | Трансформаторы тока 0,4 кВ устанавливаются комплектом на все 3 фазы | Устанавливаются комплектом на все 3 фазы | Согласие с требованием |  |  |
| 11.6 | Класс точности трансформаторов тока | 0,5S | Согласие с требованием |  |  |
| 11.7 | Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ | не менее 8 лет, первичная поверка не ранее 4 квартала 2025 г. | Указание характеристик |  |  |
| 11.8 | Обеспечить монтаж измерительных трансформаторов тока, с учётом прокладки вторичных цепей измерений непосредственно до испытательных коробок | медным кабелем длиной не более 10 м, S=>2,5 мм² (согласно п.3.4.4 ПУЭ изд.6, ГОСТ 19132-86 Р). Произвести подключение трансформаторов тока к испытательным коробкам. Вторичные цепи промаркировать с двух сторон. | Согласие с требованием |  |  |
| 12 | Требования к безопасности: |  |  |  |  |
| 12.1 | Степень защищенности - КТПН - оборудования категории размещения 1 | не ниже IP 34 не ниже IP 54 | Указание характеристик |  |  |
| 12.2 | Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТП, к которым можно прикасаться при эксплуатации (листы приборные, крышки), ℃ ,не более | 70 | Указание характеристик |  |  |
| 12.3 | Во вводных шкафах РУНН должны быть предусмотрены и обозначены места для наложения переносного заземления. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 12.4 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п. 5.4.14. ПТЭ и ЭСиС., п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ». | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |
| 13.1 | Конструктивное исполнение КТП | в соответствии с опросными листами | Согласие с требованием |  |  |
| 13.2 | Способ присоединения КТП к ЛЭП со стороны ВН | в соответствии с опросными листами | Согласие с требованием |  |  |
| 13.3 | Наличие коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН категории 1, Да/Нет | в соответствии с опросными листами | Согласие с требованием |  |  |
| 13.4 | Выполнение высоковольтного ввода | в соответствии с опросными листами | Согласие с требованием |  |  |
| 13.5 | Присоединение к шкафам РУНН | в соответствии с опросными листами | Согласие с требованием |  |  |
| 13.6 | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.7 | ТП должны поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений п. 3.16. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ». | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.8 | Оснастить необходимыми блокировками, (блокирующими замками) препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении согласно ПТЭ РФ п.5.4.10, узлы ТП: - привод главных ножей отдельностоящего разъединителя с вводным выключателем 0,4 кВ; - привод заземляющих ножей выключателя нагрузки с дверцами отсека ВН (при наличии) и дверцами трансформаторного отсека. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.9 | Вентиляция отсеков (для КТПН) трансформаторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения. При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.10 | Прокладка проводов вспомогательных цепей должна производиться изолированным проводом как в монтажных коробках, так и непосредственно по металлическим панелям с обеспечением возможности контроля и замены поврежденного провода. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.11 | Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.12 | Приборы и аппараты вспомогательных цепей должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена возможность их обслуживания без снятия напряжения с главных цепей КТП. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.13 | Иметь освещение панелей, на которых смонтированы измерительные приборы и расположены рукоятки управления аппаратами | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.14 | Иметь питание напряжением не выше 42 В и розетку для включения лампы переносного освещения, кроме одно трансформаторных КТП S до 250 кВА. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.15 | Сетчатые ограждения (внутренние двери, панели КТПН) должны иметь ячейки размером не более, мм | 25х25 мм | Указание характеристик | Представить чертеж сетчатого ограждения |  |
| 13.16 | Внешние двери выполнить с уплотнителем обеспечивающим плотный контакт между дверью и корпусом. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.17 | Внутренние петли в конструкции дверей. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.18 | Для запирания дверей применить трехточечное запирающее устройство, унифицированные внутренние замки | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.19 | В КТПН предусмотреть монтаж пола в РУВН и РУНН, мм | Из рифленого листового железа толщиной не менее 4 мм, | Указание характеристик |  |  |
| 13.20 | Наличие маслоприемника в камере трансформатора или под силовым трансформатором | в соответствие с ПУЭ, изд. 7 | Согласие с требованием |  |  |
| 13.21 | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений | Не менее 10 лет | Указание характеристик |  |  |
| 13.22 | В КТПН во всех отсеках предусмотреть болты заземления, выполненные сварным соединением к раме КТП, для заземления трансформатора и нулевой шпильки трансформатора. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.23 | В КТПН крепление внутренних перегородок выполнить на клепках или болтовых соединениях | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.24 | В РУНН ТП коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ Р 50571.4.41-2022 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.25 | В РУВН КТПН предусмотреть ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7). | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.26 | Предусмотреть вертикальное расположение выключателей 0,4 кВ в горизонтальном ряду (рядах) с возможностью присоединения отходящих линий снизу. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.27 | Для предотвращения попадания влаги в местах крепления проходных изоляторов ВН к крышке короба КТПН с воздушным вводом применить один из способов: 1. Место крепления исполнить выше поверхности крышки на 5-8 мм (наплыв, штамповка); 2. Крышку короба РУ ВН выполнить из стали толщиной не менее 6 мм. | 1 или 2 | Указать способ исполнения 1 или 2 |  |  |
| 13.28 | В КТПН Обеспечить герметичное соединение «металлический корпус – фланец проходного изолятора» 6-10 кВ без герметика | да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.29 | Оснастить заходы ВЛ 6-10 кВ на ТП специальными птицезащитными устройствами предотвращающими повреждение птиц (защитные колпаки, противоприсадочные устройства, АПЗУ, ПЗУ) | Да | указать чем оснащается |  |  |
| 13.30 | В КТПН воздушный ввод ВН и выход НН выполнить в отдельных коробах с возможным доступом для замены изоляторов и шин. | Да, в соответствии с опросными листами | Согласие с требованием |  |  |
| 13.31 | В КТПН короба ВН и НН выполнить с учётом ветровых нагрузок (не менее 32 м/с.). | да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.32 | В КТП предусмотреть монтаж необратимых термоиндикаторов в местах контактных соединений: силового трансформатора (на вводах ВН и НН), кабеля (СИП) к линейным отходящим коммутационным аппаратам, кабеля (шин) к главному рубильнику (автоматическому выключателю) 0,4 кВ. | да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.33 | Корпуса ТП должны быть выполнены из стали толщиной, не менее, мм | 2 | Указание характеристик |  |  |
| 13.34 | Все металлические детали корпуса ТП должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.35 | Габариты трансформаторного отсека и ошиновку Выполнить с учётом возможности установки силового трансформатора следующего габарита. Для КТПН предусмотреть возможность замены (перемещения) трансформатора на собственных колесах, входящих в комплект. В рабочем положении трансформатор должен быть жестко закреплен. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 14 | Климатическое исполнение КТП |  |  |  |  |
| 14.1 | Климатическое исполнение | УХЛ | Согласие с требованием |  |  |
| 14.2 | Категория размещения: | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 14.3 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - УХЛ1 | плюс 40 | Согласие с требованием |  |  |
| 14.4 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: УХЛ1 | Минус 60 | Согласие с требованием |  |  |
| 14.5 | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием |  |  |
| 14.6 | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 | Указание характеристик |  |  |
| 14.7 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 | Указание характеристик |  |  |
| 14.8 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 36 | Указание характеристик |  |  |
| 14.9 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 6 | Указание характеристик |  |  |
| 15 | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |
| 15.1 | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 15.2 | Год выпуска продукции (оборудования) | Оборудование должно быть не ранее 4 квартала 2025 года, серийного выпуска. | Указание года выпуска продукции (оборудования) |  |  |
| 16 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 16.1 | Место поставки продукции | Место поставки : Для филиала «Амурские ЭС»: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Место поставки : Для филиала «Приморские ЭС»: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А. |  |  |  |
|  |  | Место поставки : Для филиала «Хабаровские ЭС»: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. |  |  |  |
|  |  | Место поставки : Для филиала «ЭС ЕАО»: 679011, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. |  |  |  |
|  |  | Место поставки : Для филиала «Южно-Якутские ЭС»: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. |  |  |  |
| 16.2 | КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; - обозначение стандартов или технических условий | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 16.3 | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 16.4 | При транспортировке КТП все технологические отверстия и проемы должны быть закрыты транспортными заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 16.5 | Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 16.6 | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием |  |  |
| 16.7 | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216 | Средние (С) | Согласие с требованием |  |  |
| 16.8 | Срок сохраняемости, лет | не менее 2 | Указание характери-стик |  |  |
| 17 | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  |  |
| 17.1 | Эксплуатация монтаж оборудования КТП должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 17.2 | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТП. | Да | Соответствие с требованием |  |  |
| 18 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |
| 18.1 | Гарантийный срок эксплуатации КТП, МТП, СТП. | Гарантийный срок на поставляемое оборудование — не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки, то есть с даты подписания сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 12 лет с даты поставки оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
| 18.2 | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 18.3 | Наличие сервисных центров на территории РФ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 18.4 | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 19 | Требования к комплектации ТП: |  |  |  |  |
| 19.1 | РУВН; - силовой трансформатор; РУНН; - шинопроводы, предусмотренные конструкцией КТПН; - приспособление для подъема и схема автоматических выключателей, если масса последних превышает 30 кг; - шкафы учёта, шкафы автоматизации; - Цифровые щитовые приборы со сроком поверки не ранние 4 квартала 2024года; - монтажные материалы, предусмотренные конструкцией ТП; - запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП согласно комплектации производителя. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 20 | Требования к документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |
| 20.1 | Документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 20.2 | Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации | В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры | Согласие с требованием |  |  |
| 20.3 | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж КТП, МТП, СТП, экз. | 2 | Согласие с требованием |  |  |
| 20.4 | Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 20.5 | Ведомость ЗИП в комплектации производителя, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 21 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |
| 21.1 | Во всем неоговоренном КТП и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ПУЭ ГОСТ 14695-80, ГОСТ 14693-90, ГОСТ 11920-85, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 1516.3-96 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 22 | Требования к экономическим параметрам: |  |  |  |  |
| 22.1 | Срок службы, лет, не менее | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 22.2 | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик |  |  |
| 23 | Дополнительные требования: |  |  |  |  |
| 23.1 | Участие в монтаже технического представителя завода | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 23.2 | Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаний КТП на заводе-изготовителе. | По согласованию | Согласие с требованием |  |  |
| 23.3 | Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой КТП на сладах Заказчика. | В случае выявления Заказчиком замечаний к поставленному оборудованию | Согласие с требованием |  |  |
| 23.5 | Происхождение поставляемой продукции | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 ¦№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийских промышленных товаров, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории России, ЕАЭС соответствующих операций |  |

Примечание 2: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ и Приложениями №1-33 к ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ и Приложениях 1-33 к ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

3.2. В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в составе заявки предоставить:

а) Копию Декларации о соответствии на «КТП» о соответствии требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), сертификатов системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята.)

б) Копию Декларации о соответствии на «силовые трансформаторы» о соответствии требованиям ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ Р 52719-2007 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), сертификатов системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята).

в) Копию Декларации о соответствии на «КСО» о соответствии требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75; ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), сертификатов системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята).

Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184), статус действующего документа.

3.3. Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно);

3.4. Руководство (инструкцию) по эксплуатации на КТП, РУНН (ЩО), РУВН (КСО), силовые трансформаторы (ТМГ);

3.5. Протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2018 «Свод правил строительства в сейсмических районах») на трансформаторные подстанции и силовые трансформаторы;

3.6. Копию паспорта изделия на ранее изготовленную продукцию (КТП);

3.7. Схема электрическая принципиальная (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно);

3.8. Сертификат (свидетельство) об утверждении типа средств измерений на трансформаторы тока, в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа».

3.9. Отсканированную копию технических условий (полный текст), в соответствии с которыми изготавливаются КТП, РУНН (ЩО), РУВН (КСО), силовые трансформаторы (ТМГ);

3.10. Техническое описание КТП и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор): общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки.

3.11. Действующий Сертификат соответствия панелей ЩО требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» с приложением протокола испытаний, на основании которого был выдан сертификат.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКУПКИ

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

4.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

5. В составе заявки необходимо предоставить:

5.1. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 1. КМТП-160/6/0,4 кВ;

Приложение № 2. КТПНТ-В/В-160/6/0,4 кВ;

Приложение № 3.  2КТПН-160/10/0,4 кВ;

Приложение № 4.  КТПН-250/10/0.4 кВ;

Приложение № 5.  КТПН 630/6/0,4 кВ;

Приложение № 6.  КМТП-100/10/0,4 кВ;

Приложение № 7.  КМТП-160/10/0,4 кВ;

Приложение № 8.  КТПН-400/10/0,4 кВ;

Приложение № 9.  КТПН-250/10/0,4 кВ;

Приложение № 10.  КТПН 400/10/0,4 кВ;

Приложение № 11. 2КТПН-250/10/0,4 кВ;

Приложение № 12. КТПН-160/6/0,4 кВ;

Приложение № 13. КТПН-160/10/0,4 кВ;

Приложение № 14. КМТП-100/6/0,4 кВ;

Приложение № 15. КМТП-100/10/0,4 кВ;

Приложение № 16. КМТП-160/6/0,4 кВ;

Приложение № 17. КМТП-160/10/0,4 кВ;

Приложение № 18. КТПН-400/10/0,4 кВ;

Приложение № 19. КТПН-400/6/0,4 кВ;

Приложение № 20. КТПН-630/6/0,4 кВ;

Приложение № 21. СТП-63/10/0,4 кВ;

Приложение № 22. СТП-100/10/0,4 кВ;

Приложение № 23. СТП-63/6/0,4 кВ;

Приложение № 24. КТПН-250/6/0,4 кВ;

Приложение № 25. КТПН-250/6/0,4 кВ;

Приложение № 26. КТПН-400/6/0,4 кВ;

Приложение № 27. КТПН-400/6/0,4 кВ;

Приложение № 28. КТПН-160/6/0,4 кВ;

Приложение № 29. КТПН-160/6/0,4 кВ;

Приложение № 30. КТПН-160/6/0,4 кВ;

Приложение № 31. КТПН-250/6/0,4 кВ;

Приложение № 32. КТПН-250/6/0,4 кВ;

Приложение № 33. КТПН-250/6/0,4 кВ.