Приложение

к Техническим требованиям на поставку МТР

ОКПД2 27.20.23.190 Поставка аккумуляторных батарей

для филиалов АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»,

«Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети»

в рамках инвестиционной, ремонтной и эксплуатационной программ

Опросной лист на АКБ

Требования к АБ:

- АБ герметизированные, необслуживаемые, с клапаном регулирования VRLA, выполненные по AGM технологии, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60896-22—2015.

- Номинальное напряжение аккумулятора: 12 В

- Номинальная ёмкость АБ не менее 62 Ач (C10 до 10,8В/моноблок) и достаточная для обеспечения работоспособности всех потребителей постоянного оперативного тока на объектах, с учетом времени работы в аварийном режиме не менее 2 часов и наличием толчковой нагрузки в начале и в конце аварийного режима;

- Расположение выводов сверху;

Таблица №1 – Технические требования к аккумуляторной батарее ПС 110 кВ

Серышево-110

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные технические характеристики |  |  |
| 1 | Изготовитель и тип АБ | Powersafe 12V62F или аналог |  |
| 1.1 | Расчетная емкость аккумулятора (элемента) С10, Ач | не менее 62 |  |
| 1.2 | Номинальное напряжение аккумулятора, В | 12,0 |  |
| 1.3 | Напряжение постоянного подзаряда при температуре 20-30 °C, В/элемент | 13,68 |  |
| 1.4 | Допустимая величина пульсации по напряжению, не более, % | 1% |  |
| 1.5 | Количество элементов в батарее, шт | 17 моноблоков |  |
| 1.6 | Внутреннее сопротивление, не более, мОм | 5,9 |  |
| 1.7 | Режим работы аккумуляторов: - кратковременный разряд большими токами, - длительная нагрузка с отбором большой емкости, - постоянный подзаряд | Да Да Да |  |
| 1.8 | Разрядный ток при 3-часовом разряде до напряжения 1,8 В/эл, не менее | 18,5 |  |
| 1.9 | Разрядный ток при 1-часовом разряде до напряжения 1,8 В/эл, не менее | 44,5 |  |
| 2 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 2.1 | Конструктивное исполнение элемента: Герметизированный с регулирующим клапаном, выполненный по AGM-технологии | Да |  |
| 2.2 | Конструкция положительного электрода | Намазная |  |
| 2.3 | Перемычка между элементами: медные в исполнении под болтовое соединение элементов, изолированные, возможен замер напряжения | Да |  |
| 2.4 | Габариты аккумулятора (дл/ш/в), не более | 280/97/264 |  |
| 2.5 | Масса аккумулятора не менее, кг | * |  |
| 2.6 | Выдерживаемое повышенное или пониженное давление по сравнению с атмосферным при герметизации в выводах, между крышкой и баком, пробкой при температуре 25±10 °C, не менее, кПа | 20 |  |
| 2.7 | Материал бака | Полипропилен (PP) |  |
| 2.8 | Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |  |
| 2.9 | Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |  |
| 2.10 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | 6 |  |
| 2.11 | Диапазон рабочих температур, °C | +5…+45 |  |
| 3 | Требования по надежности |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее, лет | 5 |  |
| 3.2 | Полный срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет | 12 |  |
| 3.3 | Допустимый срок хранения аккумулятора от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее, месяцев | 24 |  |
| 3.4 | Периодичность и объем технического обслуживания | согласно инструкции и ПТЭ |  |
| 4 | Комплектность |  |  |
| 4.1 | Аккумуляторы заряженные, в собранном состоянии | да |  |
| 4.2 | Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, шайбы, полюсный наконечник, изолирующий колпачок) для болтового соединения, (да, нет) | да |  |
| 4.3 | Концевой вывод (пластина), да / нет | да |  |
| 4.4 | Кабельные наконечники, (да, нет) | да |  |
| 4.6 | Комплект самоклеящихся номерных знаков, (да, нет) | да |  |
| 4.7 | Комплект для монтажа аккумуляторов, (да, нет) | да |  |
| 4.8 | Батарейный шкаф для установки аккумуляторов металлический (да, нет) | Нет |  |
| 4.9 | Эксплуатационная документация на русском языке, экз. -техническое описание -инструкция по монтажу аккумуляторов -инструкция по эксплуатации аккумуляторов -паспорт на аккумулятор -рекомендации по сбору стеллажей | Да 2 экземпляра |  |
| 5. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | да |  |
| 6. | Условия транспортирования | Закрытым авто/жд транспортом |  |

*- Заполняет Участник