ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«Оказание услуг по переосвидетельствованию модулей газового пожаротушения  Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»»

пгт. Талакан

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. Наименование закупаемых услуг | 4 |
| 1.3. Цель оказания услуг | 4 |
| 1.4. Существующее положение | 4 |
| 2. Требования к услугам | 4 |
| 2.1. Требования к объёмам и срокам оказания услуг | 4 |
| 2.1.1. Требования к перечню и объёму услуг | 4 |
| 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг | 5 |
| 2.2. Требования к качеству услуг | 6 |

# 1. Общие сведения

# 1.1. Обозначения и сокращения

| НК | Неразрушающий контроль |
| --- | --- |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ТТ | Технические требования |
| ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |

# 1.2. Наименование закупаемых услуг.

«Оказание услуг по переосвидетельствованию модулей газового пожаротушения  Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»».

1.3.   Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является переосвидетельствование модулей газового пожаротушения по истечению срока службы баллона в соответствии с Таблицей 2.

1.4. Существующее положение

В настоящее время на Нижне-Бурейской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» установлены модули газового пожаротушения, в отношении которых необходимо проведение переосвидетельствования баллонов с целью продления срока их эксплуатации.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Газовое пожаротушение Нижне-Бурейской ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский | МГП 60-100-40-Л-П — 23 шт.; МГП 60-100-40-Л-ЭР — 8 шт.; МГП 60-50-24-Л-ЭР — 4 шт. | Производитель НПО ПАС |

2. Требования к услугам

2.1. Требования к объёмам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объёму услуг

Таблица 2.  Перечень и объём оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Переосвидетельствованию модулей газового пожаротушения: МГП 60-100-40-Л-П — 10 шт.; МГП 60-100-40-Л-ЭР — 3 шт.; МГП 60-50-24-Л-ЭР — 1 шт. | этап | 1 |
| 2. | Переосвидетельствованию модулей газового пожаротушения: МГП 60-100-40-Л-П — 10 шт.; МГП 60-100-40-Л-ЭР — 3 шт.; МГП 60-50-24-Л-ЭР — 2 шт. | этап | 2 |
| 3. | Переосвидетельствованию модулей газового пожаротушения: МГП 60-100-40-Л-П — 3 шт.; МГП 60-100-40-Л-ЭР — 2 шт.; МГП 60-50-24-Л-ЭР — 1 шт. | этап | 3 |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3.  Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Переосвидетельствованию модулей газового пожаротушения Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | День, следующий за днем подписания договора. | до 01.12.2027 |

2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4.  Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг | Услуги оказываются в отношении объектов Заказчика, указанных в Таблице №1 в соответствии с Таблицей №2 Основные требования по переосвидетельствованию модулей изложены в документе “Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее ФНП) приказ от 15 декабря 2020г. № 536. Переосвидетельствование модулей газового пожаротушения выполняется в следующей последовательности: - Слив ГОТВ из модуля; - Разборка модуля, в т.ч. разборка ЗПУ с заменой (при необходимости) колец, прокладок, клапанов с уплотнителями, пружин, мембраны предохранительной; - Техническое освидетельствование баллона; - Сборка модуля; - Испытание на герметичность; - Заправка ГОТВ; - Подготовка документов. При оказании услуг необходимо соблюдать следующие требования: - Исполнитель обеспечивает соблюдение техники безопасности при оказании услуг, требований к квалификации персонала. - Текущий контроль оказания услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. 3. Приемочный контроль. Перечень этапов и видов оказания услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Услуги оказываются в соответствии с НТД: - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420; - Технический регламент таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под давлением», утв. Решением совета евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 №41. Деятельность Исполнителя должна соответствовать вышеперечисленным нормативным документам, в том числе рекомендациям по формам используемых Исполнителем документов при оказании услуг, а также иным нормам и правилам, которые предъявляются на территории РФ к организациям, оказывающим аналогичные услуги. |
|  | Условия оказания услуг | Переосвидетельствование производится на предприятии подрядчика. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Наличие оборудования | Работы по техническому освидетельствованию баллонов/модулей, заправке и ремонту МПГ могут выполняться на специализированных предприятиях, имеющих необходимое оборудование, а также специалистов, прошедших обучение в РОСТЕХНАДЗОРЕ и имеющих соответствующие подтверждающие документы Участник должен подтвердить выполнение данного требования, приложив в составе заявки копии подтверждающих документов. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Требования к персоналу | Персонал Исполнителя должен соответствовать требования раздела II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 и должен иметь удостоверения (сертификаты) установленной формы. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке. Копии документов об образовании рабочего персонала прикладываются к «Справке о кадровых ресурсах» закупочной Документации (копии дипломов о высшем/среднем профессиональном образовании, удостоверений о проверке знаний норм и Правил с группой по эл.безопасности, протоколов проверки знаний). |
|  | Наличие Лицензии Ростехнадзора РФ на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности | Наличие Лицензии Ростехнадзора РФ на осуществление деятельности по проведению освидетельствования модулей, необходимо приложить копию документа. |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Требования к исполнительной документации по результатам оценки соответствия | Результатом проведения экспертизы является заключение, составленное и оформленное в соответствии с разделом IV Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420). По окончанию предоставления услуг выдается заключение на оборудование с оценкой возможности дальнейшей эксплуатации данного оборудования, а также внесение записей в паспорта оборудования работающих под избыточным давлением о результатах проведенной экспертизы промышленной безопасности. Документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах с подписями на бумажном носителе, в 1 экземпляре с подписями на электронном носителе в сканированном виде (файлы PDF). Вся текстовая документация, также обязательно передается Заказчику в файлах редактируемых форматов: (.AText), (.ACell). Чертежи, таблицы, и иные документы, выполненные в специализированных продуктах, передаются в формате файлов соответствующих программ (DWG, CDW и т.п.) с обязательным приложением используемых шрифтов, форм и других файлов, необходимых для работы с передаваемой в электронном виде документацией. При этом предпочтительным форматом чертежей является формат Компас-3D (*.CDW), предоставление в других форматах возможно только по предварительному согласованию с Заказчиком. |