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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
«Оказание услуг по переосвидетельствованию модулей газового пожаротушения  Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»»
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	НК
	Неразрушающий контроль

	НТД
	нормативно-техническая документация

	ТТ
	Технические требования

	ЭПБ
	Экспертиза промышленной безопасности


























1.2. Наименование закупаемых услуг.

	«Оказание услуг по переосвидетельствованию модулей газового пожаротушения  Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»».

1.3.   Цель оказания услуг

 	Целью оказания услуг является переосвидетельствование модулей газового пожаротушения по истечению срока службы баллона в соответствии с Таблицей 2.

1.4. Существующее положение

		В настоящее время на Нижне-Бурейской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» установлены модули газового пожаротушения, в отношении которых необходимо проведение переосвидетельствования баллонов с целью продления срока их эксплуатации.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место оказания услуг)
	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Газовое пожаротушение Нижне-Бурейской ГЭС
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский
	МГП 60-100-40-Л-П — 23 шт.;
МГП 60-100-40-Л-ЭР — 8 шт.; 
МГП 60-50-24-Л-ЭР — 4 шт.

	Производитель НПО ПАС



2. Требования к услугам

2.1. Требования к объёмам и срокам оказания услуг

 		2.1.1. Требования к перечню и объёму услуг

Таблица 2.  Перечень и объём оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Переосвидетельствованию модулей газового пожаротушения: МГП 60-100-40-Л-П — 10 шт.;
МГП 60-100-40-Л-ЭР — 3 шт.; 
МГП 60-50-24-Л-ЭР — 1 шт.
	этап
	1

	2.
	Переосвидетельствованию модулей газового пожаротушения: МГП 60-100-40-Л-П — 10 шт.;
МГП 60-100-40-Л-ЭР — 3 шт.; 
МГП 60-50-24-Л-ЭР — 2 шт.
	этап
	2

	3.
	Переосвидетельствованию модулей газового пожаротушения: МГП 60-100-40-Л-П — 3 шт.;
МГП 60-100-40-Л-ЭР — 2 шт.; 
МГП 60-50-24-Л-ЭР — 1 шт.
	этап
	3


 		


2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3.  Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Переосвидетельствованию модулей газового пожаротушения  Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
	День, следующий за днем подписания договора.
 
	до 01.12.2027
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2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4.  Требования к качеству услуг

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	Услуги оказываются в отношении объектов Заказчика, указанных в Таблице №1 в соответствии	с Таблицей №2
Основные требования по переосвидетельствованию модулей изложены в документе “Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее ФНП) приказ от 15 декабря 2020г. № 536. 
Переосвидетельствование модулей газового пожаротушения выполняется в следующей последовательности:
· Слив ГОТВ из модуля;
· Разборка модуля, в т.ч. разборка ЗПУ с заменой (при необходимости) колец, прокладок, клапанов с уплотнителями, пружин, мембраны предохранительной;
· Техническое освидетельствование баллона;
· Сборка модуля;
· Испытание на герметичность;
· Заправка ГОТВ;
· Подготовка документов.
При оказании услуг необходимо соблюдать следующие требования:
1. Исполнитель обеспечивает соблюдение техники безопасности при оказании услуг, требований к квалификации персонала.
2. Текущий контроль оказания услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
 3. Приемочный контроль. Перечень этапов и видов оказания услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги оказываются в соответствии с НТД:
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420;
- Технический регламент таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под давлением», утв. Решением совета евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 №41.
Деятельность Исполнителя должна соответствовать вышеперечисленным нормативным документам, в том числе рекомендациям по формам используемых Исполнителем документов при оказании услуг, а также иным нормам и правилам, которые предъявляются на территории РФ к организациям, оказывающим аналогичные услуги.

	1.1.2. 
	Условия оказания услуг
	Переосвидетельствование производится на предприятии подрядчика.

	1.2. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам

	1.2.1. 
	Наличие оборудования
	Работы по техническому освидетельствованию баллонов/модулей, заправке и ремонту МПГ могут выполняться на специализированных предприятиях, имеющих необходимое оборудование, а также специалистов, прошедших обучение в РОСТЕХНАДЗОРЕ и имеющих соответствующие подтверждающие документы
Участник должен подтвердить выполнение данного требования, приложив в составе заявки копии подтверждающих документов.

	1.3. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.3.1. 
	Требования к персоналу
	Персонал Исполнителя должен соответствовать требования раздела II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420  и должен иметь удостоверения (сертификаты) установленной формы.
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке.
Копии документов об образовании рабочего персонала прикладываются к «Справке о кадровых ресурсах» закупочной Документации (копии дипломов о высшем/среднем профессиональном образовании, удостоверений о проверке знаний норм и Правил с группой по эл.безопасности, протоколов проверки знаний).   

	1.4. 
	Наличие Лицензии Ростехнадзора РФ на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
	Наличие Лицензии Ростехнадзора РФ на осуществление деятельности по проведению освидетельствования модулей, необходимо приложить копию документа.

	1.5. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг 

	1.5.1. 
	Требования к исполнительной документации по результатам оценки соответствия
	Результатом проведения экспертизы является заключение, составленное и оформленное в соответствии с разделом IV Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420). По окончанию предоставления услуг выдается заключение на оборудование с оценкой возможности дальнейшей эксплуатации данного оборудования, а также внесение записей в паспорта оборудования работающих под избыточным давлением о результатах проведенной экспертизы промышленной безопасности.
 Документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах с подписями на бумажном носителе, в 1 экземпляре с подписями на электронном носителе в сканированном виде (файлы PDF). Вся текстовая документация, также обязательно передается Заказчику в файлах редактируемых форматов: (.AText), (.ACell).
[bookmark: _GoBack]    Чертежи, таблицы, и иные документы, выполненные в специализированных продуктах, передаются в формате файлов соответствующих программ (DWG, CDW и т.п.) с обязательным приложением используемых шрифтов, форм и других файлов, необходимых для работы с передаваемой в электронном виде документацией. При этом предпочтительным форматом чертежей является формат Компас-3D (*.CDW), предоставление в других форматах возможно только по предварительному согласованию с Заказчиком.
















