ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения для нужд УФПС Белгородской области»

Белгород, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термины/ сокращения | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внеплановые, аварийно-восстановительные работы | Неплановый ремонт (организационно-технические мероприятия), выполняемый(-ые) по заявкам Заказчика при внезапных поломках оборудования (выявлении неисправности), аварийных ситуациях (режимах), потере целостности, нештатной работе (ложных или несанкционированных срабатываниях), не позволяющих оборудованию (системе, средствам) выполнять его (их) функции или контролировать состояние, выявленных визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля, вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками, физическим износом или другими причинами, осуществляемый(-ые) путем обследования (технического диагностирования), устранения причин неисправности (аварии), проведения замены и (или) восстановления составных частей (отдельных деталей или сборочных единиц) в целях восстановления работоспособности (целостности) объекта (системы) |
| 2. | ВПВ | Внутренний противопожарный водопровод |
| 3. | ГОСТ | Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Евразийского экономического сообщества или Российской Федерации |
| 4. | Диагностирование неисправности | Операции, выполняемые с целью идентификации неисправности и установления причин ее появления |
| 5. | Журнал эксплуатации СППЗ | Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |
| 6. | Заказчик, Общество | АО «Почта России» в лице Управления Федеральной почтовой связи Белгородской области (УФПС Белгородской области, 308700, город Белгород, пл. Соборная, д 3). |
| 7. | Запасные части, расходные материалы | Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию отдельные элементы (детали или сборочные единицы), предназначенные для замены изношенных, неисправных или отказавших аналогичных частей с целью поддержания или восстановления работоспособного состояния системы |
| 8. | Заявка на внеплановые, аварийно-восстановительные работы | Заявка, в которой определяется перечень СОПБ по каждому объекту защиты, в отношении которых необходимо оказание услуг по ликвидации аварийных ситуаций или восстановлению работоспособности в случае отказа, ложного или несанкционированного срабатывания и других неполадок, не предусмотренных Регламентом |
| 9. | Заявка на ТР | Заявка, в которой определяются перечень и количество оборудования, необходимого для оказания услуг по ТР систем |
| 10. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 11. | ОПС | Отделение почтовой связи, является структурным подразделением почтамта. |
| 12. | Испытания | Испытания СОПБ на работоспособность в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, технической документации, Регламента ТО СОПБ |
| 13. | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |
| 14. | Контроль функционирования | Контроль выполнения объектом ТО или ремонта всех или части свойственных ему функций в ходе эксплуатации или после выполнения ремонта |
| 15. | ЛНА | Локальные нормативные акты |
| 16. | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| 17. | НПВ | Наружный противопожарный водопровод |
| 18. | ОхПС | Охранно-пожарная сигнализация |
| 19. | ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| 20. | ТО | Техническое обслуживание |
| 21. | Объект защиты | Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. |
| 22. | ОРД | Организационно-распорядительные документы |
| 23. | ОСП | Обособленное структурное подразделение АО «Почта России» |
| 24. | ТР | Текущий ремонт |
| 25. | ППР | Планово-предупредительный ремонт |
| 26. | Регламент, Регламент ТО СОПБ | Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав (приложение № 2 к ТЗ). |
| 27. | Регламентированное ТО СОПБ | Плановое ТО СОПБ, которое проводится независимо от состояния объекта на момент начала ТО в сроки, определённые договором |
| 28. | Регламентированный ремонт | Плановый ремонт, выполняемый независимо от технического состояния объекта в момент начала ремонта, в объеме и с периодичностью, установленными в нормативной и технической документации в срок установленный договором. |
| 29. | СОПБ, система(-ы) | Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т. п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения кровель в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 30. | Локализация неисправности | Действия, направленные на поиск неисправной составной части или нескольких составных частей на соответствующем уровне разукрупнения и предотвращение распространения неисправности и ее возможных последствий |
| 31. | СПДЗ | Система противодымной защиты (дымоудаления, противодымной вентиляции) |
| 32. | СППЗ | Система противопожарной защиты – в соответствии с Техническим регламентом комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 Технического регламента |
| 33. | СПС | Система пожарной сигнализации |
| 34. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 35. | Техническая документация | Проектная, рабочая, исполнительная и конструкторская документация на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются нормативными правовыми актами, а также нормативными документами по пожарной безопасности, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия, Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 36. | ТЗ | Техническое задание |
| 37. | Требования пожарной безопасности | Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством в области пожарной безопасности (решениями исполнительных органов Евразийского экономического (ранее – Таможенного) союза (техническими регламентами и др.), международными и межгосударственными стандартами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных органов власти, нормативными документами по пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности могут быть обязательного или добровольного характера. Также частные требования пожарной безопасности к конкретным объектам защиты и оборудованию, включая СОПБ, определяют ЛНА и ОРД Общества и организаций-арендодателей, техническая документация на здания, сооружения, инженерные системы, оборудование, технику, в том числе на СОПБ, договоры аренды объектов защиты и иные гражданско-правовые договоры |
| 38. | УПА | Установка пожаротушения автоматическая – установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, а также обеспечивающая передачу сигнала о пожаре во внешние цепи. Виды установок пожаротушения определены СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» |
| 39. | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту СОПБ |
| 40. | Устранение неисправности | Операции, выполняемые после диагностирования неисправности с целью восстановления работоспособного состояния объекта (системы) |
| 41. | УФПС, филиал | Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России» |
| Сокращения, используемые в приложении к техническому заданию |  |  |
| 42. | ДД | Датчик движения |
| 43. | ДМ | Датчик магнитоконтактный |
| 44. | ДРС (ДВ) | Датчик разбития стекла (датчик вибрации) |
| 45. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 46. | ОП | Оповещатель |
| 47. | ИП | Извещатель пожарный |
| 48. | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 49. | РИП | Резервируемый источник питания |
| 50. | КД | Контроллер доступа |
| 51. | СЧ | Считыватель |
| 52. | ППК | Прибор приемно-контрольный |
| 53. | ПК | Пожарный кран |
| 54. | ПР | Пожарный рукав |
| 55. | ЗМ | Замок магнитный |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения для нужд УФПС Белгородской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ

- Услуги по ТО и ТР СОПБ (АПС, ОхПС, СОУЭ, ВПВ), установленных на объектах УФПС Белгородской области, включают 
в себя:

- проведение первичного обследования объектов;

- регламентированное ТО СОПБ (в т. ч. Испытания) с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые 
по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика 
в соответствии с п. 5.4 ТЗ;

- ТР СОПБ, выполняемый по Заявкам на ТР Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Исполнителем регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности СОПБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Сводный перечень оборудования 
и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР, указан в приложении № 3 к ТЗ.

- Цель закупки:

- обеспечение исправного состояния СОПБ;

- недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;

- обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества;

- обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;

- недопущения причинения материального ущерба Обществу.

3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг 
по ТО и ТР СОПБ для обеспечения их работоспособного состояния.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания Услуг: с даты заключения договора.

Окончание оказания Услуг: по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.

  - Срок приема Исполнителем систем на ТО: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора. До принятия систем на ТО Исполнитель по согласованию с Заказчиком проводит 
их первичное обследование на объекте в соответствии с п. 5.2 ТЗ.

  - Место оказания Услуг: в соответствии с адресами, указанными 
в приложении № 1 к ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 ТЗ.

- В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложения № 8 к ТЗ), подписывает 
и направляет его на подписание Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его 
или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее   3 (трех) рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный со своей стороны.

- Регламентированное ТО СОПБ

Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО СОПБ, являются:

- осуществление постоянного контроля технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической документации;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности 
и расширению функциональных возможностей СОПБ, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем СОПБ в течение всего срока эксплуатации;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, 
не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации 
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии 
с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных 
или судебных органов);

- проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, насосной станции, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;

- осуществление информационной и технической поддержки 
по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует 
и направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения регламентированного ТО СОПБ (по форме приложения № 5 к ТЗ, далее также Уведомление) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Уведомления Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО СОПБ (далее также График ТО) 
по каждому объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика.

    - Исполнитель осуществляет регламентированное ТО СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.

    - Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.

    - В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО СОПБ 
и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах произвольной формы  (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) в соответствии 
с дефектной ведомостью.

    - Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии 
с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных 
в п. 6.1 ТЗ (Только в случае эксплуатации СОПБ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации СОПБ).

    - Исполнитель в рамках регламентированного ТО СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.

- Внеплановые, аварийно-восстановительные работы

5.4.1.	Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:

- проверка технического состояния как СОПБ в целом, так и составных частей СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям технической документации и проведение глубокой диагностики оборудования СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, 
не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, 
но критичных к полноценной функциональной работоспособности СОПБ 
в целом;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;

- иные организационно-технические мероприятия, направленные 
на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.

5.4.2.	При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес 
(с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 6 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:

- диспетчеру Исполнителя по телефону;

- по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;

- нарочно в бумажной форме.

Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов». Форму и вид Журнала учета вызовов Исполнитель разрабатывает самостоятельно.

5.4.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное 
на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект 
для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:

- для выявления и устранения неисправностей;

- восстановления работоспособности системы, состоящей в замене 
или восстановлении ее отдельных подсистем;

- ликвидации аварийных ситуаций СОПБ (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию СОПБ объекта).

5.4.4.	Восстановление работоспособности СОПБ после их срабатывания или отказа не должно превышать – 18 часов.

В случае невозможности восстановления работоспособности СОПБ 
по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое 
не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.

5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы 
и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее 
на утверждение Заказчику;

- в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 
к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.

5.4.6.	После восстановления работоспособности системы Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения 
к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки 
на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.

- Текущий ремонт (ТР) СОПБ

5.5.1.	ТР СОПБ – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке 
на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.

Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, связанные 
с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем СОПБ;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности системы;

- проверка функционирования СОПБ в составе комплекса систем;

- ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем.

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;

5.5.2.	ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта 
для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), 
в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР.  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СОПБ, такие мероприятия учитываются как ТР.

5.5.3.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СОПБ формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает 
ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ).

Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.

5.5.4.	При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:

- оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);

- не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;

- осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны 
в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Сводному перечню оборудования и комплектующих (составных частей) систем (приложение № 3 к ТЗ).

При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет 
на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
ее получения.

При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов 
с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР.

Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).

По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/
корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему 
с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/
корректировках.

- На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.

- Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479» (в отношении порядка испытаний СПС, СОУЭ, ВПВ);

- ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

- техническая документация на СОПБ и их составные элементы;

- Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля.  (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);

- другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта 
и Испытаний и иные, связанные с ними операции.

Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СОПБ и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.

Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СОПБ объектов и ведение документации в соответствии 
с положениями нормативных документов, которое не должно привести 
к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях 
о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.

В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами 
и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены 
в действие вместо утративших силу.

  - Условия оказания услуг

- Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.

- При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:

- адрес официальной электронной почты;

- адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий 
на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;

- номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;

- номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.

- При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку 
и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки 
(в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы 
на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).

- Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график 
и режим работы своих объектов  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного 
ТО СОПБ и ТР систем.

Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком 
по электронной почте, указанной в договоре.

Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной 
в договоре.

Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.

- Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.

- Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ.

После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

- Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные 
с СОПБ, ТО, в т. ч. Испытаниями, ТР СОПБ, оформляются работниками Исполнителя.

Страницы Журнала эксплуатации СППЗ должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать 
в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.

Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СОПБ и порядка проведения ТО и ТР.

Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ 
на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных 
в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 9 к ТЗ.

Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое 
из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной 
и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией:

-акты проверки состояния огнезащитных покрытий;

- бирка/этикетка проведения ТО огнетушителей;

- информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, для безадресных систем пожарной сигнализации информацию по группам контролируемых помещений СППЗ (п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.

- При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ подлежат немедленному устранению Исполнителем.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации 
и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.

- После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем СОПБ.

  - Требования к безопасности

В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми 
для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся 
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового 
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это 
со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, 
или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией 
и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке 
и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Отчетный период составляет календарный месяц. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.

В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:

- мероприятия по регламентированному ТО СОПБ;

- выполненный ТР СОПБ;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) 
с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг

с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 
1 (один) экземпляр;

- График проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.

6.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:

- акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 
2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;

- утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 
2 (два) экземпляра;

- техническую документацию на установленное оборудование 
(в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции 
по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;

- иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.

Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, 
то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.

Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг 
в соответствии с настоящим ТЗ.

7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 2 (двух) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг 
за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, 
но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ) при ТР.

7.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления 
от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.

7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов 
за оказанные Услуги.

7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

- Исполнитель должен иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств. Наличие действующей лицензии подтверждается копией лицензии или путем предоставления выписки из реестра лицензий, 
в том числе в электронной форме, по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий 
и типовой формы выписки из реестра лицензий».

- Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей 
в обслуживаемых СОПБ вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень и состав СОПБ по объектам | 22 |
| 2 | Регламент ТО СОПБ | 43 |
| 3 | Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР | 60 |
| 4 | Перечень оказываемых Услуг | 72 |
| 5 | ФОРМА Уведомления о проведении регламентированного ТО СОПБ объектов | 74 |
| 6 | ФОРМА Заявки | 75 |
| 7 | ФОРМА Акта установки оборудования по ТР | 77 |
| 8 | ФОРМА Акта первичного обследования систем | 78 |
| 9 | ФОРМА Журнала эксплуатации СППЗ | 80 |
| 10 | ФОРМА Акта демонтажа | 86 |
| 11 | ФОРМА Дефектной ведомости на неисправное оборудование систем | 87 |
| 12 | ФОРМА Графика проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам | 88 |

Приложение № 1 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ СОПБ ПО ОБЪЕКТАМ

| № | Наименование Объекта | Адрес Объекта |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, м2 | проведения ТО |
| Алексеевский почтамт |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевский почтамт | 309859, Белгогодская область, г Алексеевка ул. Победы 20 | 2016,8 | Ежемесячно |
| 2 | ОПС 309802 | 309802, Белгородская область, Алексеевский район, с. Ильинка, ул. Свободы, 62 | 24,3 | Ежемесячно |
| 3 | ОПС 309803 | 309803, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Алексеевский, с Щербаково, ул Центральная, д. 5 | 35,8 | Ежемесячно |
| 4 | ОПС 309804 | 309804, Белгородская область, Алексеевский район, с. Камышевтое, ул. Школьная, 17 | 28 | Ежемесячно |
| 5 | ОПС 309805 | 309805, Белгородская область, Алексеевский Район, х. Хрещатый, ул. Центральная, 7 | 26,9 | Ежемесячно |
| 6 | ОПС 309806 | 309806, Белгородская область, Алексеевский район, с. Жуково, ул. Центральная, 62 | 84,3 | Ежемесячно |
| 7 | ОПС 309810 | 309810, Белгородская область Алексеевский район, с. Гарбузово, Улица Центральная, 46 | 57,17 | Ежемесячно |
| 8 | ОПС 309811 | 309811, Белгородская область, Алексеевский район, с. Меняйлово, ул. Центральная, 11 | 19,1 | Ежемесячно |
| 9 | ОПС 309812 | 309812, Белгородская область, Алексеевский район, с. Алейниково, ул. Парковая, 7 | 38,7 | Ежемесячно |
| 10 | ОПС 309813 | 309813, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Алексеевский, с Варваровка, ул Школьная, д. 2 | 57,2 | Ежемесячно |
| 11 | ОПС 309814 | 309814, Белгородская обл., Алексеевский район, с. Красное, ул. Заречная, д. 14 А | 44,2 | Ежемесячно |
| 12 | ОПС 309815 | 309815, Белгородская область, Алексеевский район, с. Калитва ул. Зеленая, 14 а | 22,6 | Ежемесячно |
| 13 | ОПС 309816 | 309816, Белгородская область, Алексеевский район, Советское, ул. Молодежная, 2 | 165,3 | Ежемесячно |
| 14 | ОПС 309822 | 309822, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Алексеевский, с Иващенково, ул Центральная, д. 14 | 16,6 | Ежемесячно |
| 15 | ОПС 309823 | 309823, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Алексеевский, с Тютюниково, ул Центральная, д. 5 | 21,1 | Ежемесячно |
| 16 | ОПС 309824 | 309824, Белгородская область, Алексеевский район, с. Луценково, ул. Центральная, 23 | 47 | Ежемесячно |
| 17 | ОПС 309826 | 309826, Белгородская область , Алексеевский район, Мухоудеровка, улица Никитенко,41 | 42,9 | Ежемесячно |
| 18 | ОПС 309830 | 309830, Белгородская область, Алексеевский район, с. Иловка, ул. Чапаева, 1 | 74,8 | Ежемесячно |
| 19 | ОПС 309831 | 309831, Белгородская область, Алексеевский район с. Глуховка ул. Школьная, 51 | 22,4 | Ежемесячно |
| 20 | ОПС 309832 | 309832, Белгородская область, Алексеевский район, с. Репенка, ул. Центральная, 74 | 24,5 | Ежемесячно |
| 21 | ОПС 309834 | 309834, Белгородская область, Алексеевский район, с. Афанасьевка, ул. Горького, 48 | 38,5 | Ежемесячно |
| 22 | ОПС 309840 | 309840, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Алексеевский, с Хлевище, ул Н.П.Рыжих, д. 19 | 17,5 | Ежемесячно |
| 23 | ОПС 309853 | 309853, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Чкалова, 49 | 60 | Ежемесячно |
| 24 | ОПС 309857 | 309857, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Маяковского, 96 | 85 | Ежемесячно |
| 25 | ОПС 309870 | 309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. Светличной, д.5 | 253,3 | Ежемесячно |
| 26 | ОПС 309873 | 309873, Белгородская область, Красненский район, с. Круглое, ул. Воронежская, 23 | 118,6 | Ежемесячно |
| 27 | ОПС 309875 | 309875, Белгородская область, Красненский район, с. Новоуколово,ул. Центральная, 26 | 254,8 | Ежемесячно |
| 28 | ОПС 309877 | 309877, Белгородская область, Красненский район, с. Большое, ул. Пролетарская, 1 | 50,2 | Ежемесячно |
| 29 | ОПС 309878 | 309878, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Красненский, с Расховец, ул Центральная, д. 23 | 48,5 | Ежемесячно |
| 30 | ОПС 309879 | 309879, Белгородская область, Красненский район, с. Хмелевое, ул. Центральная, 31 | 37,3 | Ежемесячно |
| 31 | ОПС 309881 | 309881, Белгородская область, Красненский район, с. Лесное Уколово, пер. Масленникова, 17 | 23 | Ежемесячно |
| 32 | ОПС 309882 | 309882, Белгородская область, Красненский район, с. Горки, ул. Центральная, 61 | 12,9 | Ежемесячно |
| 33 | ОПС 309885 | 309885, Белгородская область, Красненский район, с. Камызино, ул. Маяковского, 36 | 66 | Ежемесячно |
| 34 | ОПС 309900 | 309900, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Ливенка, ул. Советская, 15 | 206 | Ежемесячно |
| 35 | ОПС 309902 | 309902, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Палатово ул. Набережная, 6А | 63,6 | Ежемесячно |
| 36 | ОПС 309903 | 309903, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Красногвардейский, с Валуйчик, ул Черняховского, д. 6 | 32,9 | Ежемесячно |
| 37 | ОПС 309904 | 309904, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Красногвардейский, с Арнаутово, ул Заречная, д. 56 | 16,7 | Ежемесячно |
| 38 | ОПС 309905 | 309905, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. Советская, 76 | 40,6 | Ежемесячно |
| 39 | ОПС 309910 | 309910, Белгородская область, Красногвардейский район, станция Бирюч, ул. Привокзальная, 12 | 53,7 | Ежемесячно |
| 40 | ОПС 309912 | 309912, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Калиново, ул. Мира, 15 | 39,7 | Ежемесячно |
| 41 | ОПС 309915 | 309915, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Красногвардейский, с Раздорное, ул Слободская, д. 81 | 30,4 | Ежемесячно |
| 42 | ОПС 309920 | 309920, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Павловского, 20 | 372 | Ежемесячно |
| 43 | ОПС 309923 | 309923, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Веселое, ул. Молодежная, 6/2 | 125,7 | Ежемесячно |
| 44 | ОПС 309925 | 309925, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Красногвардейский, с Новохуторное, ул Молодежная, д. 69г | 22,2 | Ежемесячно |
| 45 | ОПС 309926 | 309926, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Засосна, ул. Ленина, 118 А | 174,6 | Ежемесячно |
| 46 | ОПС 309930 | 309930, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Красногвардейский, с Верхняя Покровка, ул Советская, д. 148 | 30,1 | Ежемесячно |
| 47 | ОПС 309931 | 309931 обл Белгородская, р-н Красногвардейский, с Большебыково, ул Центральная, зд. 32В | 28,2 | Ежемесячно |
| 48 | ОПС 309932 | 309932, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Уточка, ул. Советская, 15 | 21,7 | Ежемесячно |
| 49 | ОПС 309934 | 309934, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Стрелецкое, ул. Калинина, 1 | 60,4 | Ежемесячно |
| 50 | ОПС 309935 | 309935, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Красногвардейский, с Марьевка, ул Молодежная, зд. 2 | 36,4 | Ежемесячно |
| 51 | ОПС 309936 | 309936, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Верхососна, ул. Центральная, 15 | 30,5 | Ежемесячно |
| Белгородский почтамт |  |  |  |  |  |
| 52 | Белгородский почтамт | 308000, Российская Федерация, обл Белгородская, г Белгород, пл Соборная, д. 3 | 6037,2 | Ежемесячно |
| 53 | ОПС 308001 | 308001, г. Белгород, Первомайская ул, д. 15 | 482 | Ежемесячно |
| 54 | ОПС 308002 | 308002, г. Белгород, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 133д | 1062,7 | Ежемесячно |
| 55 | ОПС 308004 | 308004, г. Белгород, Губкина ул, д. 17 | 235,7 | Ежемесячно |
| 56 | ОПС 308006 | 308006, г. Белгород, Серафимовича ул, д. 68 | 60,6 | Ежемесячно |
| 57 | ОПС 308007 | 308007, г. Белгород, Гагарина ул, д. 21 | 173 | Ежемесячно |
| 58 | ОПС 308008 | 308008, г. Белгород, Магистральная 2Д | 58,5 | Ежемесячно |
| 59 | ОПС 308010 | 308010, г. Белгород, Б.Хмельницкого пр-кт, д. 153 | 118,5 | Ежемесячно |
| 60 | ОПС 308011 | 308011, г. Белгород, Садовая ул, д. 118а | 509,9 | Ежемесячно |
| 61 | ОПС 308012 | 308012, г. Белгород, Костюкова ул, д. 59 | 223,8 | Ежемесячно |
| 62 | ОПС 308013 | 308013, г. Белгород, Макаренко ул, д. 2а | 71,8 | Ежемесячно |
| 63 | ОПС 308014 | 308014, г. Белгород, Маяковского ул, д. 26 | 70,1 | Ежемесячно |
| 64 | ОПС 308015 | 308015, г. Белгород, Чапаева ул, д. 24 | 627,8 | Ежемесячно |
| 65 | ОПС 308017 | 308017, г. Белгород, Тельмана ул, д. 10 | 89,4 | Ежемесячно |
| 66 | ОПС 308018 | 308018, г. Белгород, Корочанская ул, д. 371 | 98,1 | Ежемесячно |
| 67 | ОПС 308019 | 308019, г. Белгород, Советская ул, д. 49 | 142,5 | Ежемесячно |
| 68 | ОПС 308023 | 308023, г. Белгород, Железнякова ул, д. 22 | 327,7 | Ежемесячно |
| 69 | ОПС 308024 | 308024, г. Белгород, Щорса ул, д. 29 | 205,9 | Ежемесячно |
| 70 | ОПС 308025 | 308025, г. Белгород, Сумская ул, д. 555 | 183 | Ежемесячно |
| 71 | ОПС 308026 | 308026, г. Белгород, Славы пр-кт, д. 24 | 63 | Ежемесячно |
| 72 | ОПС 308027 | 308027, г. Белгород, Апанасенко ул, д. 58 | 108 | Ежемесячно |
| 73 | ОПС 308029 | 308029, г. Белгород, Макаренко ул, д. 32 | 65,7 | Ежемесячно |
| 74 | ОПС 308031 | 308031, г. Белгород, Юности б-р, д. 31 | 102,4 | Ежемесячно |
| 75 | ОПС 308032 | 308032, г. Белгород, Привольная ул, д. 11а | 136,4 | Ежемесячно |
| 76 | ОПС 308033 | 308033, г. Белгород, Ватутина пр-кт, д. 23 | 247,2 | Ежемесячно |
| 77 | ОПС 308036 | 308036, г. Белгород, 60 лет Октября ул, д. 1 | 428,2 | Ежемесячно |
| 78 | ОПС 308501 | 308501, Белгородская обл., Белгородский р-он, Дубовое п, Ягодная ул, д. 5 | 82,9 | Ежемесячно |
| 79 | ОПС 308503 | 308503, Белгородская обл., Белгородский р-он, Майский п,Кирова ул, д. 11 | 311,2 | Ежемесячно |
| 80 | ОПС 308504 | 308504, Белгородская обл., Белгородский р-он, Таврово с,Заводская ул, д. 7А | 60,5 | Ежемесячно |
| 81 | ОПС 308505 | 308505, Белгородская обл., Белгородский р-он, Никольское с,Советская ул, д. 26 | 58,3 | Ежемесячно |
| 82 | ОПС 308507 | 308507, Белгородская обл., Белгородский р-он, Ясные Зори с,Кирова ул, д. 9 | 71,9 | Ежемесячно |
| 83 | ОПС 308508 | 308508, Белгородская обл., Белгородский р-он, Зеленая Поляна с, Октябрьский пер, д. ½ | 73,2 | Ежемесячно |
| 84 | ОПС 308510 | 308510, Белгородская обл., Белгородский р-он, Разумное пгт,Бельгина ул, д. 3 | 157,2 | Ежемесячно |
| 85 | ОПС 308511 | 308511, Белгородская обл., Белгородский р-он, Стрелецкое с,Королева ул, д. 44 | 59,1 | Ежемесячно |
| 86 | ОПС 308513 | 308513, Белгородская обл., Белгородский р-он, Пушкарное с,Пушкарская ул, д. 150А | 71,3 | Ежемесячно |
| 87 | ОПС 308514 | 308514, Белгородская обл., Белгородский р-он, Комсомольский п,Центральная ул, зд. 2 | 40,6 | Ежемесячно |
| 88 | ОПС 308515 | 308515, Белгородская обл., Белгородский р-он, Ближняя Игуменка с,Центральная ул, д. 1Б | 15,4 | Ежемесячно |
| 89 | ОПС 308516 | 308516, Белгородская обл., Белгородский р-он, Мясоедово с,Трунова ул, д. 73 | 59,6 | Ежемесячно |
| 90 | ОПС 308517 | 308517, Белгородская обл., Белгородский р-он, Беловское с,Центральная ул, д. 1Б | 31,5 | Ежемесячно |
| 91 | ОПС 308518 | 308518, Белгородская обл., Белгородский р-он, Новосадовый п, Лейтенанта Павлова ул, д. 10 | 45,2 | Ежемесячно |
| 92 | ОПС 308519 | 308519, Белгородская обл., Белгородский р-он, Северный пгт,Олимпийская ул, д. 6 | 91,5 | Ежемесячно |
| 93 | ОПС 308527 | 308527, Белгородская обл., Белгородский р-он, Ерик с,Советская ул, д. 2А | 37,8 | Ежемесячно |
| 94 | ОПС 308570 | 308570, Белгородская обл., Белгородский р-он, Беломестное с,Н.Жигалова ул, д. 5 | 79,4 | Ежемесячно |
| 95 | ОПС 308572 | 308572, Белгородская обл., Белгородский р-он, Хохлово с,Центральная ул, д. 21 | 35 | Ежемесячно |
| 96 | ОПС 308580 | 308580, Белгородская обл., Белгородский р-он, Веселая Лопань с,Кооперативная ул, зд. 28 | 60 | Ежемесячно |
| 97 | ОПС 308581 | 308581, Белгородская обл., Белгородский р-он, Бессоновка с,Гагарина ул, д. 7 | 182,9 | Ежемесячно |
| 98 | ОПС 308590 | 308590, Белгородская обл., Белгородский р-он, Октябрьский пгт,Островского пл, д. 2 | 166,7 | Ежемесячно |
| 99 | ОПС 308592 | 308592, Белгородская обл., Белгородский р-он, Отрадное с,Привокзальная ул, д. 2 | 42 | Ежемесячно |
| 100 | ОПС 308598 | 308598, Белгородская обл., Белгородский р-он, Черемошное с,Садовая ул, д. 19 | 30,7 | Ежемесячно |
| Валуйский почтамт |  |  |  |  |  |
| 101 | Валуйский почтамт | 309990, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Валуйский, г Валуйки, пл Красная, д. 7 | 1517,2 | Ежемесячно |
| 102 | ОПС 309720 | 309720, Белгородская область Валуйский р-он, С.Вейделевка ул.Центральная д.9 | 402,4 | Ежемесячно |
| 103 | ОПС 309722 | 309722, Белгородская область Валуйский р-он, С.Большие Липяги ул.Молодежная д.8 | 47,8 | Ежемесячно |
| 104 | ОПС 309724 | 309724, Белгородская область Валуйский р-он, С.Викторополь ул.Гагарина д.17 | 144 | Ежемесячно |
| 105 | ОПС 309725 | 309725, Белгородская область Валуйский р-он, С.Клименки ул.Центральная д.14/2 | 32,5 | Ежемесячно |
| 106 | ОПС 309726 | 309726, Белгородская область Валуйский р-он, С.Б.Колодезь ул.Вознесенская д.80 | 36 | Ежемесячно |
| 107 | ОПС 309727 | 309727, Белгородская область Валуйский р-он, С.Солонцы ул.Школьная д.4 | 47 | Ежемесячно |
| 108 | ОПС 309728 | 309728, Белгородская область Валуйский р-он, С.колесники ул.Центральня д.5 | 15,1 | Ежемесячно |
| 109 | ОПС 309729 | 309729, Белгородская область Валуйский р-он, С.Зенино ул.Парковая д.1 | 37,05 | Ежемесячно |
| 110 | ОПС 309730 | 309730, Белгородская область, р-н Вейделевский, с Белый Плес, ул Комсомольская, дом 2 | 11,5 | Ежемесячно |
| 111 | ОПС 309731 | 309731, Белгородская область Валуйский р-он, С.Закутское ул.Центральная д.4 | 43,6 | Ежемесячно |
| 112 | ОПС 309732 | 309732, Белгородская область Валуйский р-он, С.Кубраки ул.Школьная д.16 | 41,89 | Ежемесячно |
| 113 | ОПС 309733 | 309733, Белгородская область Валуйский р-он, С.Николаевка ул.Центральная д.63 | 94,6 | Ежемесячно |
| 114 | ОПС 309734 | 309734, Белгородская область Валуйский р-он, С.Ровны ул.Солнечная д.4 | 11,95 | Ежемесячно |
| 115 | ОПС 309735 | 309735, Белгородская область Валуйский р-он, С.Дегтярное ул.Центральная д.6/2 | 42,4 | Ежемесячно |
| 116 | ОПС 309736 | 309736, Белгородская область Валуйский р-он, С.Малакеево ул.Школьная д.2 | 33,3 | Ежемесячно |
| 117 | ОПС 309737 | 309737, Белгородская область Валуйский р-он, С.Ромахово ул.Центральная д.33 | 18,1 | Ежемесячно |
| 118 | ОПС 309738 | 309738, Белгородская область Валуйский р-он, С.Долгое ул.Центральная д.22 | 38,1 | Ежемесячно |
| 119 | ОПС 309744 | 309744, Белгородская область Валуйский р-он, С.Лозовое ул.40лет Победы д.17 | 36,8 | Ежемесячно |
| 120 | ОПС 309745 | 309745, обл Белгородская, р-н Ровеньский, с Нагольное, ул Победы, дом 74 | 43,7 | Ежемесячно |
| 121 | ОПС 309747 | 309747, Белгородская область Валуйский р-он, С.Лозная ул.Центральная д.40 | 38,1 | Ежемесячно |
| 122 | ОПС 309750 | 309750, Белгородская область Валуйский р-он, С.Нагорье ул.Центральная д.10 | 42,5 | Ежемесячно |
| 123 | ОПС 309754 | 309754, Белгородская область Валуйский р-он, С.Ржевка ул.Мира д.20 | 67,7 | Ежемесячно |
| 124 | ОПС 309757 | 309757, Белгородская область Валуйский р-он, С.Харьковское ул.Центральная д.33 | 24,4 | Ежемесячно |
| 125 | ОПС 309761 | 309761, Белгородская область Валуйский р-он, С.Айдар ул.Центральная д.91Б | 144,5 | Ежемесячно |
| 126 | ОПС 309762 | 309762, Белгородская область Валуйский р-он, С.Пристень ул.Центральная д.92 | 91,1 | Ежемесячно |
| 127 | ОПС 309763 | 309763, Белгородская область Валуйский р-он, С.Новоалександровка ул.Айдарская д.14 | 45,6 | Ежемесячно |
| 128 | ОПС 309764 | 309764, Белгородская область Валуйский р-он, С.Жабское ул.Центральная д.10 | 98,4 | Ежемесячно |
| 129 | ОПС 309765 | 309765, Белгородская область Валуйский р-он, С.Ладомировка ул.Школьная д.12 | 52,7 | Ежемесячно |
| 130 | ОПС 309771 | 309771, Белгородская область Валуйский р-он, С.Нижняя Серебрянка ул.Заречная д.17 | 23,2 | Ежемесячно |
| 131 | ОПС 309772 | 309771, Белгородская область Валуйский р-он, С.Верхняя Серебрянка ул.Центральная д.73 | 28,1 | Ежемесячно |
| 132 | ОПС 309950 | 309950, Белгородская область Валуйский р-он, С.Мандрово ул.Школьная д.6 | 36,6 | Ежемесячно |
| 133 | ОПС 309952 | 309952, Белгородская область Валуйский р-он, С.Яблоново ул.Молодежная д.2а/1 | 26,1 | Ежемесячно |
| 134 | ОПС 309953 | 309953, Белгородская область Валуйский р-он, С.Хмелевец ул.Центральная д.4 | 75,3 | Ежемесячно |
| 135 | ОПС 309954 | 309954, Белгородская область Валуйский р-он, С.Рождествено ул.Ленина д.33 | 51,8 | Ежемесячно |
| 136 | ОПС 309960 | 309960, Белгородская область Валуйский р-он, С.Насоново ул.Кирова д.9 | 78,3 | Ежемесячно |
| 137 | ОПС 309961 | 309961, Белгородская область Валуйский р-он, С.Селиваново ул.Центральная д.62А | 36,7 | Ежемесячно |
| 138 | ОПС 309962 | 309962, Белгородская область Валуйский р-он, С.Тимоново ул.Калачевка д.1 | 30,1 | Ежемесячно |
| 139 | ОПС 309963 | 309963, Белгородская область Валуйский р-он, С.Хмелевец ул.Центральная д.4 | 60 | Ежемесячно |
| 140 | ОПС 309965 | 309965, Белгородская область Валуйский р-он, с..Лавы ул.Центральная д.2/1 | 122,1 | Ежемесячно |
| 141 | ОПС 309966 | 309966, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Валуйский, с Казинка, ул Мира, д. 9 | 55,1 | Ежемесячно |
| 142 | ОПС 309970 | 309970, Белгородская область Валуйский р-он, С.Уразово ул.Пионерская д.20 | 224,8 | Ежемесячно |
| 143 | ОПС 309971 | 309971, Белгородская область Валуйский р-он, С.Кукуевка ул.Центральная д.60 | 14,4 | Ежемесячно |
| 144 | ОПС 309972 | 309972, Белгородская область Валуйский р-он, С.Борки ул.Речная д.45 | 36,8 | Ежемесячно |
| 145 | ОПС 309974 | 309974, Белгородская область Валуйский р-он, С.Шелаево ул.Центральная д. 78А | 39,5 | Ежемесячно |
| 146 | ОПС 309975 | 309975, Белгородская область Валуйский р-он, С.Двулучное ул.Комсомольская д.36 А | 33,3 | Ежемесячно |
| 147 | ОПС 309976 | 309976, Белгородская область Валуйский р-он, С.Ураево ул.Победы д.5 | 29,6 | Ежемесячно |
| 148 | ОПС 309977 | 309977, Белгородская область Валуйский р-он, С.Герасимовка ул.Октябрьская д.38 | 19,8 | Ежемесячно |
| 149 | ОПС 309979 | 309979, Белгородская область Валуйский р-он, С.Дальний ул.Центральная д.11 | 20,88 | Ежемесячно |
| 150 | ОПС 309980 | 309980, Белгородская область Валуйский р-он, С.Принцевка ул.Советская д.1 | 60,8 | Ежемесячно |
| 151 | ОПС 309981 | 309981, Белгородская область Валуйский р-он, С.Солоти пер.Солдатский д.7 | 22,6 | Ежемесячно |
| 152 | ОПС 309991 | 309991, Белгородская область Валуйский р-он, Г.Валуйки ул.Привокзальная площадь д.2В | 1711,3 | Ежемесячно |
| 153 | ОПС 309993 | 309993, Белгородская область Валуйский р-он, г.Валуйки ул.Суржикова д.101 А | 59,7 | Ежемесячно |
| 154 | ОПС 309994 | 309944, Белгородская область Валуйский р-он, г.Валуйки ул.Курячего д.22 | 106,5 | Ежемесячно |
| 155 | ОПС 309995 | 309995, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Валуйский, г Валуйки, ул М.Горького, д. 94/4 | 45,04 | Ежемесячно |
| 156 | ОПС 309996 | 309996, Белгородская область Валуйский р-он, г.Валуйки ул.Красная площадь, д.7 | 1517,2 | Ежемесячно |
| 157 | ОПС 309999 | 309999 обл Белгородская, р-н Валуйский, г Валуйки, пл Привокзальная, дом 2 литера В | 1711,3 | Ежемесячно |
| Губкинский почтамт |  |  |  |  |  |
| 158 | Губкинский почтамт | 309180, Российская Федерация, обл Белгородская, г Губкин, ул Комсомольская, д. 5 | 567,8 | Ежемесячно |
| 159 | ОПС 309000 | 309000,Белгородская обл., Прохоровский район,п. Прохоровка, ул. Советская, д.146 | 517,6 | Ежемесячно |
| 160 | ОПС 309004 | 309004,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Прелестное, ул. Центральная, д.43 | 153,1 | Ежемесячно |
| 161 | ОПС 309010 | 309010,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Журавка, ул. Администра-тивная, 2 | 43 | Ежемесячно |
| 162 | ОПС 309012 | 309012,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Радьковка, ул. Вознесенская, д.22 | 31,4 | Ежемесячно |
| 163 | ОПС 309013 | 309013,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Петровка, ул. Школьная, д.28 | 22,8 | Ежемесячно |
| 164 | ОПС 309014 | 309014,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Вязовое, ул. Губина, д.1 | 14,4 | Ежемесячно |
| 165 | ОПС 309015 | 309015,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Кривошеевка, ул. Победы, 8 | 49,7 | Ежемесячно |
| 166 | ОПС 309016 | 309016, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Прохоровский, с Масловка, ул Молодежная, д. 27 | 15,14 | Ежемесячно |
| 167 | ОПС 309020 | 309020,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Призначное, Центральная, д.47 | 12,2 | Ежемесячно |
| 168 | ОПС 309022 | 309022, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Прохоровский, с Подольхи, ул Центральная, зд. 34/1 | 36,88 | Ежемесячно |
| 169 | ОПС 309023 | 309023,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Большое, ул. Центральная, д.1 | 12,2 | Ежемесячно |
| 170 | ОПС 309024 | 309024,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Сагайдачное, ул. Центральная, д.1 | 20,8 | Ежемесячно |
| 171 | ОПС 309026 | 309026,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Холодное, ул. Центральная, д.3 | 80,9 | Ежемесячно |
| 172 | ОПС 309027 | 309027,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Донец, ул. Школьная, д. 64 | 17,2 | Ежемесячно |
| 173 | ОПС 309030 | 309030,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Беленихино, ул. Кирова, д.6 | 112,7 | Ежемесячно |
| 174 | ОПС 309032 | 309032,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Лучки, ул Центральная, дом 4 | 146,4 | Ежемесячно |
| 175 | ОПС 309034 | 309034, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Прохоровский, с Шахово, ул Центральная, д. 7 | 23,1 | Ежемесячно |
| 176 | ОПС 309035 | 309035,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Ржавец, ул. Тенистая, 1 | 24 | Ежемесячно |
| 177 | ОПС 309038 | 309038,Белгородская обл., Прохоровский район,с. Плота, ул. Центральная, д.28 | 32 | Ежемесячно |
| 178 | ОПС 309141 | 309141, Белгородская обл., Губкинский р-он, с. Осколец, ул. Центральная д.11 | 42 | Ежемесячно |
| 179 | ОПС 309142 | 309142, Белгородская обл., Губкинский р-он, с. Теплый Колодец, ул. Центральная д.2 | 57,8 | Ежемесячно |
| 180 | ОПС 309145 | 309145, Белгородская обл., Губкинский р-он, п. Троицкий, Центральная д.4 | 129,7 | Ежемесячно |
| 181 | ОПС 309150 | 309150, Белгородская обл., Губкинский р-он, с. Долгое, Центральная д.21 | 62,2 | Ежемесячно |
| 182 | ОПС 309151 | 309151, Белгородская обл., Губкинский р-он, с .Ивановка, Центральная зд.7 | 17,9 | Ежемесячно |
| 183 | ОПС 309153 | 309153, Белгородская обл., Губкинский р-он, с. Архангельское, ул. Мичурина. д.3 | 30,9 | Ежемесячно |
| 184 | ОПС 309154 | 309154, Белгородская обл., Губкинский р-он, с. Вислая Дубрава, ул. Каштановая д.1 | 19,4 | Ежемесячно |
| 185 | ОПС 309160 | 309160, Белгородская обл., Губкинский р-он, с. Истобное, Центральная д.3 | 29,9 | Ежемесячно |
| 186 | ОПС 309162 | 309162, Белгородская обл., Губкинский р-он, с. Никаноровка, ул. Владимира Уколова д.1 | 30 | Ежемесячно |
| 187 | ОПС 309163 | 309163, Белгородская обл., Губкинский р-он, с. Скородное, ул. 1 Мая зд.24 | 161,6 | Ежемесячно |
| 188 | ОПС 309210 | 309210, Белгородская обл., Корочанский р-он, г. Короча, ул. Дорошенко д.32 | 1068,6 | Ежемесячно |
| 189 | ОПС 309214 | 309214, Белгородская обл., Корочанский р-он, с. Бубново, Центральная д.15 | 44,2 | Ежемесячно |
| 190 | ОПС 309215 | 309215, Белгородская обл., Корочанский р-он, с. Хмелевое, Щепеткина д.17 | 20,2 | Ежемесячно |
| 191 | ОПС 309216 | 309216, Белгородская обл., Корочанский р-он, с. Яблоново, Центральная д.40 | 78,7 | Ежемесячно |
| 192 | ОПС 309218 | 309218, Белгородская обл., Корочанский р-он, с. Бехтеевка, ул. Ленина зд.128 | 14,9 | Ежемесячно |
| 193 | ОПС 309219 | 309219, Белгородская обл., Корочанский р-он, с. Проходное, ул. Центральная д.84 | 41,1 | Ежемесячно |
| 194 | ОПС 309220 | 309220, Белгородская обл., Корочанский р-он, с. Погореловка, ул. Шевченко д.33 | 57,3 | Ежемесячно |
| 195 | ОПС 309222 | 309222, Белгородская обл., Корочанский р-он, с. Новая Слободка, ул. Сыткин д.31 | 33,9 | Ежемесячно |
| Новооскольский почтамт |  |  |  |  |  |
| 196 | Новооскольский почтамт | 309649, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Новооскольский, г Новый Оскол, ул 1 Мая, д. 19 | 577,5 | Ежемесячно |
| 197 | ОПС 309601 | 309601, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Яковлевка, ул.Центральная,46 | 24,9 | Ежемесячно |
| 198 | ОПС 309602 | 309602, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Крюк, ул.Центральная,8 | 31,1 | Ежемесячно |
| 199 | ОПС 309603 | 309603, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Николаевка, ул. Мартыненко,8 | 31,4 | Ежемесячно |
| 200 | ОПС 309605 | 309605, Белгородская обл., Новооскольский район, п. Прибрежный, ул. Центральная,5 | 36,6 | Ежемесячно |
| 201 | ОПС 309606 | 309606, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Ниновка, ул. Победы, 113а | 76,2 | Ежемесячно |
| 202 | ОПС 309607 | 309607, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Ольховатка, ул.Молодежная,25 | 71,9 | Ежемесячно |
| 203 | ОПС 309608 | 309608, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Боровое, ул.Центральная,10 | 14,6 | Ежемесячно |
| 204 | ОПС 309609 | 309609, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Беломестное ул.Молодежная,2 | 79,4 | Ежемесячно |
| 205 | ОПС 309610 | 309610, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Шараповка, ул.Центральная,16 | 51,3 | Ежемесячно |
| 206 | ОПС 309611 | 309611, Белгородская обл., Новооскольский район, с.Старая Безгинка, ул.Покровская,18 | 78 | Ежемесячно |
| 207 | ОПС 309612 | 309612, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Новая Безгинка, ул.Центральная,108 | 19,1 | Ежемесячно |
| 208 | ОПС 309613 | 309613, Белгородская обл., Новооскольский район, Севальный, ул.Солнечная,21а | 31,5 | Ежемесячно |
| 209 | ОПС 309614 | 309614, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Глинное, ул.Центральная,9 | 22,6 | Ежемесячно |
| 210 | ОПС 309615 | 309615, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Оскольское, ул.Центральная,6/1 | 63,9 | Ежемесячно |
| 211 | ОПС 309616 | 309616, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Голубино, ул.Центральная,7 | 50,7 | Ежемесячно |
| 212 | ОПС 309620 | 309620, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Великомихайловка, ул.Ворошилова,19 | 288,7 | Ежемесячно |
| 213 | ОПС 309621 | 309621, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Солонец Поляна, ул.Садовая,5 | 49,6 | Ежемесячно |
| 214 | ОПС 309623 | 309623, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Тростенец, ул.Административная,1 | 42,7 | Ежемесячно |
| 215 | ОПС 309624 | 309624, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Василь Дол, ул.Морозовка,14 | 44,7 | Ежемесячно |
| 216 | ОПС 309625 | 309625, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Богородское, ул.Голицина,4 | 47,6 | Ежемесячно |
| 217 | ОПС 309627 | 309627, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Ярское, ул.Молодежная,6 | 26,3 | Ежемесячно |
| 218 | ОПС 309630 | 309630, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Макешкино, ул.Гагарина,45 | 29,4 | Ежемесячно |
| 219 | ОПС 309632 | 309632, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Боровки, ул.Николаевская,58 | 47,3 | Ежемесячно |
| 220 | ОПС 309633 | 309635, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Немцево, ул.Верхняя,10 | 37,9 | Ежемесячно |
| 221 | ОПС 309635 | 309635, Белгородская обл., Новооскольский район, с. Слоновка, ул.Заречная,15 | 103,8 | Ежемесячно |
| 222 | ОПС 309641 | 309641, Белгородская обл., Новооскольский район, г. Новый Оскол, ул. Кирзаводская,3 | 120,2 | Ежемесячно |
| 223 | ОПС 309650 | 309650, Белгородская обл., Волоконовский район, п. Волоконовка, ул. Ленина, д.43 | 540,2 | Ежемесячно |
| 224 | ОПС 309651 | 309651, Белгородская обл., Волоконовский район, п. Волоконовка, ул. Чехова, д.7б | 14,6 | Ежемесячно |
| 225 | ОПС 309661 | 309661, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Покровка, ул. Садовая, д. 13 | 60,7 | Ежемесячно |
| 226 | ОПС 309662 | 309662, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Успенка, ул. Центральная, д.8/1 | 55,8 | Ежемесячно |
| 227 | ОПС 309663 | 309663, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Репьевка, ул. Школьная, д.1 | 32,43 | Ежемесячно |
| 228 | ОПС 309664 | 309664, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Фощеватово, ул. Центральная, д. 15 | 22 | Ежемесячно |
| 229 | ОПС 309665 | 309665, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Пятницкое, ул. Маресевой, д. 16 | 65,8 | Ежемесячно |
| 230 | ОПС 309667 | 309667, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Староивановка, ул. Димитрова, д.2 | 38,2 | Ежемесячно |
| 231 | ОПС 309668 | 309668, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Голофеевка, ул. Центральная, д. 6 | 71,3 | Ежемесячно |
| 232 | ОПС 309670 | 309670, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Ютановка, ул. Студенческая, д. 14 | 30,97 | Ежемесячно |
| 233 | ОПС 309671 | 309671, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Шидловка, ул. Центральная, д. 1 | 38,1 | Ежемесячно |
| 234 | ОПС 309672 | 309672, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Волчья Александровка , ул. Центральная, д. 30/1 | 65,5 | Ежемесячно |
| 235 | ОПС 309673 | 309673, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Верхние Лубянки, ул. Центральная, д.3 | 21,3 | Ежемесячно |
| 236 | ОПС 309675 | 309675, Белгородская обл., Волоконовский район, с Борисовка, ул. Садовая, д. 1 | 50,3 | Ежемесячно |
| 237 | ОПС 309676 | 309676, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Тишанка, ул. Школьная, д.34 | 35 | Ежемесячно |
| 238 | ОПС 309677 | 309667, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Коновалово, ул. Центральная, д.28 | 51,1 | Ежемесячно |
| Ракитянский почтамт |  |  |  |  |  |
| 239 | Ракитянский почтамт | 309329, Российская Федерация, обл Белгородская, р-н Ракитянский, п Ракитное, ул Советская, д. 6 | 313,2 | Ежемесячно |
| 240 | ОПС 309300 | 309300, Белгородская область, Ракитянский район, пгт. Пролетарский, ул. Ленина, д. 35А | 300,8 | Ежемесячно |
| 241 | ОПС 309301 | 309301, Белгородская область, Ракитянский район, с.Солдатское, ул. Донецкая, д. 1А | 25,8 | Ежемесячно |
| 242 | ОПС 309302 | 309302, Белгородская область, Ракитянский район, с.Зинаидино, ул. Школьная, д. 3 | 26,62 | Ежемесячно |
| 243 | ОПС 309310 | 309310, Белгородская область, Ракитянский район, пгт. Ракитное, ул. Советская, д. 6 | 6 | Ежемесячно |
| 244 | ОПС 309311 | 309311, Белгородская область, Ракитянский район, пгт. Ракитное-1, ул. Федутенко, д. 24 | 105,5 | Ежемесячно |
| 245 | ОПС 309313 | 309313, Белгородская область, Ракитянский район, с.Венгеровка, ул. Центральная, д. 53 А | 60,3 | Ежемесячно |
| 246 | ОПС 309314 | 309314, Белгородская область, Ракитянский район, с.Меловое, ул. Садовая, д. 81 | 72,2 | Ежемесячно |
| 247 | ОПС 309315 | 309315, Белгородская область, Ракитянский район, с.Вышние Пены, ул. Центральная, д. 11 | 27,12 | Ежемесячно |
| 248 | ОПС 309316 | 309316, Белгородская область, Ракитянский район, с.Нижние Пены, ул. Центральная, д. 3А | 34,5 | Ежемесячно |
| 249 | ОПС 309318 | 309318, Белгородская область, Ракитянский район, с.Борисполье, ул. Смысловка, д. 10 | 49,3 | Ежемесячно |
| 250 | ОПС 309322 | 309357, Белгородская область, Ракитянский район, с.Дмитриевка, ул. Выгон, д. 57 | 66,9 | Ежемесячно |
| 251 | ОПС 309325 | 309325, Белгородская область, Ракитянский район, с.Трефиловка, ул. Почтовая, д. 1 | 49,8 | Ежемесячно |
| 252 | ОПС 309326 | 309326, Белгородская область, Ракитянский район, с.Русская Березовка, ул. Советская, д. 16 | 4,6 | Ежемесячно |
| 253 | ОПС 309340 | 309340, Белгородская область, Борисовский район, с. пгт. Борисовка, ул. Советская, д. 8 | 1244,8 | Ежемесячно |
| 254 | ОПС 309351 | 309351, Белгородская область, Борисовский район, с. Стигуны, ул. Оболенцева, д. 22 | 136,5 | Ежемесячно |
| 255 | ОПС 309354 | 309354, Белгородская область, Борисовский район, с. Красный Куток, ул. Октябрьская, д. 33 | 37,1 | Ежемесячно |
| 256 | ОПС 309355 | 309355, Белгородская область, Борисовский район, с. Акулиновка, ул. Центральная, д. 32 | 8,2 | Ежемесячно |
| 257 | ОПС 309356 | 309356, Белгородская область, Борисовский район, с. Никитское, ул. Подлесовка, д 1А | 53,1 | Ежемесячно |
| 258 | ОПС 309357 | 309357, Белгородская область, Борисовский район, с. Октябрьская Готня, ул. Советская, д. 68 | 32,9 | Ежемесячно |
| 259 | ОПС 309360 | 309360, Белгородская область, Борисовский район, с. Хотмыжск, ул. Климова, д. 18/Б | 51,3 | Ежемесячно |
| 260 | ОПС 309365 | 309365, Белгородская область, Борисовский район, с. Беленькое, ул. 21 съезда, д.61 | 62,3 | Ежемесячно |
| 261 | ОПС 309369 | 309369, Белгородская область, Борисовский район, с. Крюково, ул. Ленина, д. 30 | 46,5 | Ежемесячно |
| Старооскольский почтамт |  |  |  |  |  |
| 262 | Старооскольский почтамт | 309500, Российская Федерация, обл Белгородская, г Старый Оскол, ул Дружбы, д. 2 | 2162,6 | Ежемесячно |
| 263 | ОПС 309501 | 309501, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Южная, дом 72 | 174,8 | Ежемесячно |
| 264 | ОПС 309502 | 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 3 | 287,2 | Ежемесячно |
| 265 | ОПС 309503 | 309503, Белгородская обл., г. Старый оскол, мкр. Восточный, 2в | 114,2 | Ежемесячно |
| 266 | ОПС 309504 | 309504, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, д. 7 | 269,5 | Ежемесячно |
| 267 | ОПС 309505 | 309505, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Мира, д. 4 | 188 | Ежемесячно |
| 268 | ОПС 309506 | 309506, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Углы, д. 15 | 292,7 | Ежемесячно |
| 269 | ОПС 309507 | 309507, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Зои Космодемьянской, д. 9а | 53 | Ежемесячно |
| 270 | ОПС 309508 | 309508, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Юбилейная, д. 10 | 82,6 | Ежемесячно |
| 271 | ОПС 309509 | 309509, Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Северный, д. 45 | 102 | Ежемесячно |
| 272 | ОПС 309510 | 309510, Белгородская обл., г. Старый Оскол, Бульвар Дружбы, д. 2 | 2162,6 | Ежемесячно |
| 273 | ОПС 309511 | 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д. 52 | 102,6 | Ежемесячно |
| 274 | ОПС 309512 | 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д. 39 | 270,5 | Ежемесячно |
| 275 | ОПС 309513 | 309513, Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Парковый, д. 16 | 105,6 | Ежемесячно |
| 276 | ОПС 309514 | 309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 74/7 | 416,4 | Ежемесячно |
| 277 | ОПС 309516 | 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, д. 38 | 273,2 | Ежемесячно |
| 278 | ОПС 309517 | 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Рудничный, д. 14 | 195 | Ежемесячно |
| 279 | ОПС 309518 | 309518, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Звездный, д. 1 | 226,1 | Ежемесячно |
| 280 | ОПС 309527 | 309527, Белгородская обл., Старооскольский р-он, с.Казачок, ул. Кравцова, 16 | 112,6 | Ежемесячно |
| 281 | ОПС 309528 | 309528, Белгородская обл., Старооскольский р-н, с.Ивановка, ул.Молодежная 11 | 50,4 | Ежемесячно |
| 282 | ОПС 309532 | 309532, Белгородская обл., Старооскольский р-н, с.Долгая Поляна, ул.Центральная, 1 | 47,28 | Ежемесячно |
| 283 | ОПС 309533 | 309533, Белгородская обл., Старооскольский р-он, с.Н.Чуфичево, ул.Солнечная, 6 | 18,7 | Ежемесячно |
| 284 | ОПС 309534 | 309534, Белгородская обл., Старооскольский р-он, с. Сорокино, ул. Садовая, 22 | 94,4 | Ежемесячно |
| 285 | ОПС 309535 | 309535, Белгородская обл., Старооскольский район, с.Лапыгино, ул. Центральная, 99 | 43,17 | Ежемесячно |
| 286 | ОПС 309536 | 309536, Белгородская обл., Старооскольский р-он, с.Федосеевка, ул. Трудовая, 49 | 53 | Ежемесячно |
| 287 | ОПС 309537 | 309537, Белгородская обл., Старооскольский район, с. Каплино, ул. Московская, 7 | 53,84 | Ежемесячно |
| 288 | ОПС 309539 | 309539, Белгородская обл., Старооскольский район, с.Песчанка, ул. Заводская, д. 10 | 211,3 | Ежемесячно |
| 289 | ОПС 309540 | 309540, Белгородская обл., Старооскольский район, с.Незнамово, ул. Октябрьская, 1 | 62,7 | Ежемесячно |
| 290 | ОПС 309541 | 309541, Белгородская обл., Старооскольский р-н, с.Котово, ул. Молодежная, 16 | 20,72 | Ежемесячно |
| 291 | ОПС 309543 | 309543, Белгородская обл., Старооскольский район, с.Озерки, ул.Молодежная, 9 | 43,8 | Ежемесячно |
| 292 | ОПС 309544 | 309544, Белгородская обл., Старооскольский р-н, с. Архангельское,ул. Весенняя, 1 | 66,5 | Ежемесячно |
| 293 | ОПС 309545 | 309545, Белгородская обл., Старооскольский район, с.Обуховка, ул.Ерошенко, 10 | 45,71 | Ежемесячно |
| 294 | ОПС 309546 | 309546, Белгородская обл., Старооскольский р-н, с. Городище, ул. Ленина, 231 | 149,3 | Ежемесячно |
| 295 | ОПС 309548 | 309548, Белгородская обл., Старооскольский р-он, с.Солдатское, ул.Центральная, 12 | 32,97 | Ежемесячно |
| 296 | ОПС 309549 | 309549, Белгородская обл., Старооскольский р-н, с. Дмитриевка, ул.Садовая, 86 | 54,5 | Ежемесячно |
| 297 | ОПС 309550 | 309550, Белгородская обл., Старооскольский р-он, с. Шаталовка, ул. Центральная, 41 | 510,1 | Ежемесячно |
| 298 | ОПС 309551 | 309551, Белгородская обл., Старооскольский район, с. Роговатое, ул. Сергея Шестова, 4 | 72,5 | Ежемесячно |
| 299 | ОПС 309553 | 309553, Белгородская обл., Старооскольский р-н, с. Владимировка, ул.Школьная, 23 | 44,1 | Ежемесячно |
| 300 | ОПС 309554 | 309554, Белгородская обл., Старооскольский район, с. Крутое, ул.Центральная, 4 | 29,3 | Ежемесячно |
| 301 | ОПС 309555 | 309555, Белгородская обл., Старооскольский р-н, с Знаменка,ул.Нижняя, 26 | 30,96 | Ежемесячно |
| 302 | ОПС 309556 | 309556, Белгородская обл., Старооскольский район, с.Потудань, ул.Центральная, 6 | 29,97 | Ежемесячно |
| 303 | ОПС 309560 | 309560, Белгородская обл., Чернянский район, п. Чернянка, ул. 20 год Октября, д. 26 | 414,5 | Ежемесячно |
| 304 | ОПС 309574 | 309574, Белгородская обл., Чернянский район, с.Ездочное, ул.Центральная, 2 | 41 | Ежемесячно |
| 305 | ОПС 309575 | 309575, Белгородская обл., Чернянский район, с.Руская Халань, ул.Центральная, 4 | 23,4 | Ежемесячно |
| 306 | ОПС 309576 | 309576, Белгородская обл., Чернянский район, с.Ковылено пер.Почтовый, 1 | 33,85 | Ежемесячно |
| 307 | ОПС 309577 | 309577, Белгородская обл., Чернянский район, с.В.Кузькино, ул.Центральная, 3 | 20,1 | Ежемесячно |
| 308 | ОПС 309582 | 309582, Белгородская обл., Чернянский район, с.Малотроицкое, ул.Садовая, 1 | 48,9 | Ежемесячно |
| 309 | ОПС 309583 | 309583, Белгородская обл., Чернянский район, с.Новоречье, ул.Центральная, 54/1 | 30,5 | Ежемесячно |
| 310 | ОПС 309585 | 309585, Белгородская обл., Чернянский район, с.Лубяное, ул.Школьная | 24 | Ежемесячно |
| 311 | ОПС 309587 | 309587, Белгородская обл., Чернянский район, с. Александровка, ул.Школьная, 4 | 38,3 | Ежемесячно |
| 312 | ОПС 309588 | 309588, Белгородская обл., Чернянский район, с.Андреевка, ул.Школьная, 1 | 19,1 | Ежемесячно |
| 313 | ОПС 309592 | 309592, Белгородская обл., Чернянский район, с. Огибное, ул. Центральная, 36 | 50,2 | Ежемесячно |
| 314 | ОПС 309593 | 309593, Белгородская обл., Чернянский район, с.Орлик, ул.Центральная, 2 | 44,6 | Ежемесячно |
| 315 | ОПС 309596 | 309596, Белгородская обл., Чернянский район, с.Волоконовка, ул.Покровская, 1 | 30,1 | Ежемесячно |
| 316 | ОПС 309515 | 309515, Белгородская обл., г. Старый Оскол, тер. Промплощадки ОЭМК | 44,58 | Ежемесячно |
| Шебекинский почтамт |  |  |  |  |  |
| 317 | Шебекинский почтамт | 309290, Белгородская обл., Шебекинский р--н, г.Шебекино пл. Центральная, д.3 | 2653,5 | Ежемесячно |
| 318 | ОПС 309251 | 309251, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Чураево, ул.Колхозная 5 | 43,7 | Ежемесячно |
| 319 | ОПС 309252 | 309252, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с Кошлаково, ул.Островского 10 б | 25,1 | Ежемесячно |
| 320 | ОПС 309253 | 309253, Белгородская обл., Шебекинский р-н с.Никольское, ул.Ленина 77 | 38 | Ежемесячно |
| 321 | ОПС 309259 | 309259, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Вознесеновка, ул.Административная 10 | 68 | Ежемесячно |
| 322 | ОПС 309261 | 309261, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Ржевка, ул.Ленина 5 а | 77,4 | Ежемесячно |
| 323 | ОПС 309262 | 309262, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Доброе, ул.Советская 20 | 56,2 | Ежемесячно |
| 324 | ОПС 309263 | 309263, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Купино, ул.Парковая 19 | 90,6 | Ежемесячно |
| 325 | ОПС 309264 | 309264, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Стариково, ул.Советская 43 | 29,5 | Ежемесячно |
| 326 | ОПС 309265 | 309265, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Большое Городище, ул.Советская 11 | 28,9 | Ежемесячно |
| 327 | ОПС 309267 | 309267, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Крапивное, ул.Победы 87 | 37 | Ежемесячно |
| 328 | ОПС 309270 | 309270, Белгородская обл., Шебекинский р-н, .Маломихайловка, ул.Садовая 1 | 20,4 | Ежемесячно |
| 329 | ОПС 309272 | 309272, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Козьмодемьяновка, ул. Октябрьская | 62,94 | Ежемесячно |
| 330 | ОПС 309273 | 309273, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Белянка, ул.Петренко, 20 | 262,1 | Ежемесячно |
| 331 | ОПС 309274 | 309274, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Первоцепляево, ул.Ленина 22г | 43,5 | Ежемесячно |
| 332 | ОПС 309276 | 309276, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Маслова Пристань, ул. Шумилова 26 | 1002,5 | Ежемесячно |
| 333 | ОПС 309277 | 309277, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Графовка, ул. Центральная 5 | 41,2 | Ежемесячно |
| 334 | ОПС 309280 | 309280, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Большетроицкое, ул.Кирова 1 | 155,25 | Ежемесячно |
| 335 | ОПС 309281 | 309281, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Максимовка ул.Коммунистическая | 55,9 | Ежемесячно |
| 336 | ОПС 309283 | 309283, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Бершаково, ул.Калинина | 46,4 | Ежемесячно |
| 337 | ОПС 309284 | 309284, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Булановка, ул.Молодежная 35/3 | 28,5 | Ежемесячно |
| 338 | ОПС 309285 | 309285, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Белый Колодезь, ул.Пионерская | 59,7 | Ежемесячно |
| 339 | ОПС 309286 | 309286, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Верхнеберезово, ул. Кооперативная 35 | 29,85 | Ежемесячно |
| 340 | ОПС 309288 | 309288, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Красная Поляна, ул.Гагарина, д.121 | 50,8 | Ежемесячно |
| 341 | ОПС 309289 | 309289, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Зимовное, ул. Серп и молот 59 | 18,3 | Ежемесячно |
| 342 | ОПС 309291 | 309291, Белгородская обл., Шебекинский р--н, г.Шебекино, ул.Петровского 2 | 72,6 | Ежемесячно |
| 343 | ОПС 309295 | 309295, Белгородская обл., Шебекинский р-н, г.Шебекино, ул.Шумилова 17 | 73,2 | Ежемесячно |
| 344 | ОПС 309296 | 309296, Белгородская обл., Шебекинский р-н, г.Шебекино, ул.Московская 17 | 130,7 | Ежемесячно |
| 345 | ОПС 309050 | 309050, Белгородская область, Яковлевский район, с. Гостищево, ул. Советская, д. 17 | 137,9 | Ежемесячно |
| 346 | ОПС 309052 | 309052, Белгородская область, Яковлевский район, с. Кривцово, ул. Центральная, д. 14 | 54,8 | Ежемесячно |
| 347 | ОПС 309053 | 309053, Белгородская область, Яковлевский район, с. Верхний Ольшанец, ул. Школьная, д. 1 | 49,5 | Ежемесячно |
| 348 | ОПС 309055 | 309055, Белгородская область, Яковлевский район, с. Сажное, ул. Центральная, д. 9 | 39,8 | Ежемесячно |
| 349 | ОПС 309060 | 309060, Белгородская область, Яковлевский район, с. Терновка, ул. Центральная, д. 15 | 54,4 | Ежемесячно |
| 350 | ОПС 309061 | 309061, Белгородская область, Яковлевский район, с. Быковка, ул. Жилгородок, д. 1 | 43 | Ежемесячно |
| Яковлевский почтамт |  |  |  |  |  |
| 351 | Яковлевский почтамт | 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д. 22 | 819,7 | Ежемесячно |
| 352 | ОПС 309071 | 309071, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, пер. Октябрьский, д. 1 | 23,5 | Ежемесячно |
| 353 | ОПС 309074 | 309074, Белгородская область, Яковлевский район, с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 36 | 79,4 | Ежемесячно |
| 354 | ОПС 309075 | 309075, Белгородская область, Яковлевский район, с. Завидовка, ул. Центральная, д. 30 | 20,3 | Ежемесячно |
| 355 | ОПС 309076 | 309076, Белгородская область, Яковлевский район, с. Яковлево, ул. Южная, д. 12 | 97,8 | Ежемесячно |
| 356 | ОПС 309085 | 309085, Белгородская область, Яковлевский район, с. Томаровка, ул. Ленина, д. 7 | 207,4 | Ежемесячно |
| 357 | ОПС 309095 | 309095, Белгородская область, Яковлевский район, с. Казацкое, ул. Центральная, д. 1 | 30,2 | Ежемесячно |
| 358 | ОПС 309110 | 309110, Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Десницкого, д. 1а | 524,8 | Ежемесячно |
| 359 | ОПС 309114 | 309114, Белгородская область, Ивнянский район, с. Богатое, ул. Колхозная, д. 1 а | 27 | Ежемесячно |
| 360 | ОПС 309115 | 309115, Белгородская область, Ивнянский район, с. Новенькое, ул. Куйбышева, д. 123 | 20,6 | Ежемесячно |
| 361 | ОПС 309116 | 309116, Белгородская область, Ивнянский район, с. Курасовка, ул. Холодянка, д.1 | 153,5 | Ежемесячно |
| 362 | ОПС 309117 | 309117, Белгородская область, Ивнянский район, с. Федчевка, ул. Центральная, д. 25а | 22,8 | Ежемесячно |
| 363 | ОПС 309118 | 309118, Белгородская область, Ивнянский район, с. Покровка, ул. Молодежная, д. 4 | 63,2 | Ежемесячно |
| 364 | ОПС 309121 | 309121, Белгородская область, Ивнянский район, с. Череново, ул. Шоссейная, д. 1в | 24,8 | Ежемесячно |
| 365 | ОПС 309130 | 309130, Белгородская область, Ивнянский район, с. Вознесеновка, ул. Центральная, д. 74 | 94,3 | Ежемесячно |
| 366 | ОПС 309132 | 309132, Белгородская область, Ивнянский район, с. Сафоновка, ул. Центральная, д. 50 | 48,2 | Ежемесячно |
| 367 | ОПС 309133 | 309133, Белгородская область, Ивнянский район, с. Кочетовка, ул. Мичурина, д. 19 | 19,4 | Ежемесячно |
| 368 | ОПС 309135 | 309135, Белгородская область, Ивнянский район, с. Верхопенье, ул. Центральная, д. 3 | 91,2 | Ежемесячно |
| 369 | ОПС 309136 | 309136, Белгородская область, Ивнянский район, с. Сырцево, ул. Мироненко, д. 4 | 30,62 | Ежемесячно |
| УФПС Белгородской области |  |  |  |  |  |
| 370 | Магистрально-сортировочный центр | 308960, Российская Федерация, обл Белгородская, г Белгород, пер 4-й Волчанский, д. 19 | 1789,2 | Ежемесячно |
| 371 | Транспортный участок | 308730, Российская Федерация, обл Белгородская, г Белгород, ул Промышленная, д. 13 | 113,7 | Ежемесячно |
| 372 | Складской участок | 308701, Российская Федерация, обл Белгородская, г Белгород, проезд Промышленный, д. 2 | 746,5 | Ежемесячно |

Приложение № 2 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ ТО СОПБ

| № п/п | Перечень мероприятий | Периодичность (срок) проведения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система автоматической пожарной сигнализации |  |
| 1.1. | - ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их; определить действия, требующие повышенного внимания; - проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причин несоответствия и локализация их источника; - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания; - проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежность контактов в электрических щитах, протянуть контакты (при необходимости); - проверка надежности подключения шин заземления; - проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; - проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий. В случае обнаружения неисправности устранить на месте; - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых, тепловых автоматических пожарных извещателей, в соответствии с инструкциями изготовителей; - проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий; - проверка правильности работы и время реакции системы, в том числе с индикацией событий «Внимание», «Пожар», «Оповещение», «Неисправность»; - проверка правильности работы системы при автоматическом переключении на резервный источник электропитания в случае отключения основного источника; - проверка правильности передач сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам; - удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; - тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); - очистить и заправить расходными материалами печатающие устройства (при необходимости); - удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; - проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах, проверка запаса регулировок; - подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. | ежемесячно |
| 1.2. | - регулировка чувствительности извещателей (при необходимости); - обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования; - комплексное опробование системы; - проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия или истечения срока эксплуатации, установленного изготовителем,- замена аккумуляторных батарей и повторная проверка. | ежегодно |
| 1.3. | - испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. | ежегодно |
|  | АРМ "Орион" |  |
|  | - внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб. - проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей - проверка работоспособности основных частей и приборов системы. - проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно - проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах. - резервное копирование данных (при необходимости) - для предотвращения переполнения объёма памяти SQL Server Express проводить удаление данных (журналов событий, тревог и статистики) из Базы данных АРМ «Орион Про». - перед проведением удаления Базы данных следует проводить архивацию данных | ежемесячно |
|  | - проверка работоспособности системы с внесением записи в журнал СППЗ. - проверка соответствия графических мнемосхем (при необходимости) | ежеквартально |
|  | - удаление пыли из корпусов приёмно-контрольных приборов - удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров - комплексное опробование системы | ежегодно |
|  | Шкаф пожарной автоматики ЩМП-09 (800х600х230) |  |
|  | - проверка внешнего состояния; - проверка надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений; - очистка контактных соединений и корпуса от пыли, грязи и следов коррозии. | ежемесячно |
|  | Шкаф оповещения (600х600х200) |  |
|  | - проверка внешнего состояния; - проверка надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений; - очистка контактных соединений и корпуса от пыли, грязи и следов коррозии. | ежемесячно |
|  | Шкаф пожарной автоматики |  |
|  | - проверка внешнего состояния; - проверка надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений; - очистка контактных соединений и корпуса от пыли, грязи и следов коррозии. | ежемесячно |
|  | Приемно-контрольный прибор С 2000-КДЛ |  |
|  | ТО: - проверка внешнего состояния прибора; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений - проверка работоспособности: Включение режима "Диагностика" осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для включения режима диагностики необходимо при снятой крышке контроллера осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Продолжительное нажатие - удержание тампера в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Кратковременное нажатие - удержание тампера в состоянии "нажато" в течение (0,1…0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды. В случае исправности контроллера индикаторы "Работа", "RS-485" и "Линия" переходят в режим "Одиночные короткие вспышки с большой паузой", причем свечение индикаторов происходит периодично то зелёным, то жёлтым цветами периодичными последовательностями - "Работа", "RS-485", "Линия". Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончанию данного времени будет осуществлён автоматический переход в дежурный режим работы. | ежемесячно |
|  | Прибор приемный ППК-2 (БЛ-40) |  |
|  | ТО: - контроль собственной работоспособности в объеме пошагового контроля с помощью кнопки КОНТРОЛЬ | ежедневно |
|  | проверка работоспособности: - ппроверка срабатывания извещателей, приема прибором тревожных извещений, проверка линий трансляционных сигналов и оповещения линий АСПТ | Через каждые 6 месяцев эксплуатации и после проведения любых работ с сигнальными шлейфами и извещателями. |
|  | Контроллер ДПЛС С2000-КДЛ |  |
|  | ТО: - проверка внешнего состояния прибора; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений - проверка работоспособности: Проверка работы в режиме "Диагностика" Включение режима "Диагностика" осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для включения режима диагностики необходимо при снятой крышке контроллера осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение (0,1…0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды. В случае исправности контроллера индикаторы "Работа", "RS-485" и "Линия" переходят в режим "Одиночные короткие вспышки с большой паузой", причем свечение индикаторов происходит периодично то зелёным, то жёлтым цветами периодичными последовательностями - "Работа", "RS-485", "Линия". Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончанию данного времени будет осуществлён автоматический переход в дежурный режим работы. 3.3 Проверка уровней напряжения ДПЛС. Измерение и контроль уровней напряжения ДПЛС позволит диагностировать неисправности как электрических цепей ДПЛС контроллера и адресных устройств, так и неисправности, связанные с качеством монтажа двухпроводной линии связи. При возникновении событий о некорректных ответах и неустойчивых ответах АУ, а также при событиях состояния ДПЛС (короткое замыкание, повышение напряжения) необходимо провести замер и наблюдение за значениями напряжений ДПЛС. Допустимые значения уровней напряжения ДПЛС приведены в таблице 19. Уровень «Питание» соответствует уровню напряжения питания АУ, «Информация, лог.1» - информационный уровень для формирования логической единицы, а «Информация, лог.0» - для формирования логического нуля. Запрос показания значений напряжений формируются для ДПЛС1 и ДПЛС2 отдельно. Измерения нужно проводить как с отключенными проводами ДПЛС, так и с подключенными, для возможности сравнительного анализа полученных значений. Значение уровня «Информация, лог.1» зависит от количества подключенных устройств – чем больше подключено устройств, тем ниже уровень логической единицы. Получаемые величины не должны выходить за пределы: «Питание»: 8 - 11,8 В; «Информация, лог.1»: 2,8 - 5,8 В; «Информация, лог.0»: 0 - 2,2 В, а также должны быть стабильны во времени. | ежемесячно |
|  | Пульт управления С 2000-М |  |
|  | ТО: - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - визуальная проверка состояния проводов и контактных соединений.; - проверка прочности крепления; - проверка резервированного источника питания пульта (РИП): измерение напряжения питания и внешний контроль работоспособности пульта при работе РИП от основного и резервного источников питания; - проверка работоспособности пульта на объекте эксплуатации: - проверка состояния кнопок клавиатуры и наличия звукового сигнала при нажатии клавиш, визуальный контроль отображения информации на ЖКИ, наличия подсветки ЖКИ и клавиш, состояния светодиодного индикаторов «Питание» и «Неисправность», тестирование органов индикации. Проверка прохождения событий от приборов системы на С2000М», или отображения событий в «Оперативной задаче» АРМ; - контроль общего состояния системы охранно-пожарной сигнализации на наличие следующих неисправностей: КЗ и обрывы шлейфов сигнализации, а также потери связи с приемно-контрольными приборами по RS-485 и адресными извещателями по ДПЛС. Общий контроль наличия неисправностей системы по состоянию светодиодного индикатора общей неисправности «НЕИСПР.». Запросить значения запылённости дымовых извещателей «ДИП-34А», напряжений питания и АКБ | ежемесячно |
|  | Исполнительный релейный блок С 2000 -СП1 |  |
|  | ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений; - очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии | ежемесячно |
|  | - проверка работоспособности: В режиме «Диагностика» проверяется функционирование встроенных индикаторов и реле. «С2000-СП1 исп.01» АЦДР.425412.001-01 ЭТ Изм.25 от 17.12.2019 7 Перед проведением диагностики необходимо отключить исполнительные цепи, включение которых при проверке недопустимо! Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для перевода блока в режим «Диагностика» необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 0,7 с. В случае исправности блока индикатор «Работа» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 5 Гц, а реле «1» – «4» поочерёдно кратковременно включатся. 3.2.4 Проверка цепей контроля напряжения питания и связи по интерфейсу RS-485 с помощью пульта управления «С2000М». Подключить цепи интерфейса RS-485 к ПКУ «С2000М». Включить питание блока и пульта. Светодиод «Работа» должен включиться в непрерывном режиме. В течение не более 1 минуты после включения питания на индикаторе ПКУ «С2000М» должны появиться сообщения об обнаружении и сбросе прибора с адресом, соответствующим блоку «С2000-СП1 исп.01». Если придёт несколько сообщений, так как они могли накопиться в буфере блока «С2000-СП1 исп.01», их можно «пролистать» с помощью кнопок «▲» и «▼» на ПКУ «С2000М». Считать величину напряжения питания блока, для чего: – в меню пульта выбрать пункт «Запрос АЦП»; – ввести адрес прибора, соответствующий блоку; – установить номер ШС, равный единице (для первого ввода питания). Значение напряжения питания, выдаваемое на пульт, должно соответствовать реальному напряжению питания на вводе устройства (проконтролировать тестером). Аналогичным образом проконтролировать напряжение питания на втором вводе питания. | ежегодно |
|  | Исполнительный релейный блок С 2000 - СП2 |  |
|  | ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений; - очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии | ежемесячно |
|  | - проверка работоспособности: В режиме «Диагностика»: Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса («тампера»). Для включения режима необходимо осуществить одно длинное, три кратковременных и одно продолжительное нажатия на тампер. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с, а под кратковременным – удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 1 с. - В режиме диагностики внутренний индикатор переходит в режим мигания «Вспышки с частотой 1 Гц». Реле 1 в течение 2 секунд выполняет следующую диагностическую последовательность: переходит в состояние «разомкнуто», потом в состояние «замкнуто» и обратно в состояние «разомкнуто». Затем реле 2 выполняет диагностическую последовательность, описанную выше. После этого СП2 переходит в дежурный режим работы. - Закрыть крышку СП2. Убедиться, что в течение 20 секунд на пульт «С2000» или АРМ «Орион» пришло сообщение о восстановлении корпуса «С2000-СП2» с заданным адресом. - Если в процессе проверки возникли несоответствия, то это означает, что СП2 неисправен и его необходимо заменить. Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием и при отключённых от выходов реле СП2 исполнительных устройствах. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре 1 – 2 типа с блоком «С2000-СП2» рекомендуется проводить с учетом Методического пособия «Техническое обслуживание СПС и СОУЭ 1 – 2 типа ИСО «Орион», разработанного в НВП «Болид». | ежегодно |
|  | Преобразователь интерфейса С 2000-ПИ |  |
|  | ТО: - проверка целостности корпуса ПИ, надёжности креплений, контактных соединений; - очистка контактных соединений и корпуса ПИ от пыли, грязи и следов коррозии. | ежемесячно |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П SMD |  |
|  | ТО: - проверка внешнего состояния прибора; - проверка работоспособности; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности: - подать питание на прибор; - внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»; - проконтролировать ток потребления прибора; - проконтролировать отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора. | ежегодно |
|  | Блок питания РИП-12 |  |
|  | ТО: - проверка внешнего состояния РИП; - проверка выходного напряжения при подключенной нагрузке и выходного напряжения при питании от АБ, работу внешних индикаторов и звукового сигнализатора; - проверка надёжности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. | ежемесячно |
|  | ТР: - своевременная замена АБ | при необходимости, но не реже чем через 5 лет |
|  | Резервный источник питания РИП-24 |  |
|  | ТО: - проверка внешнего состояния РИП; - проверка выходного напряжения при подключенной нагрузке и выходного напряжения при питании от АБ, работу внешних индикаторов и звукового сигнализатора; - проверка надёжности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. | ежемесячно |
|  | ТР: - своевременная замена АБ | при необходимости, но не реже чем через 5 лет |
|  | Блок питания СКАТ-1200 |  |
|  | ТО: внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим. | не реже 1 раза в полгода |
|  | Блок питания БИРП |  |
|  | ТО: удаление пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим. | не реже 1 раза в полгода |
|  | Блок питания Скат 1200Д исп.2 |  |
|  | ТО: внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим | не реже 1 раза в полгода |
|  | Блок питания БИРП 12/4 |  |
|  | ТО: удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим. | не реже 1 раза в полгода |
|  | Аккумулятор12В 7А.ч |  |
|  | - проверка величины напряжения батареи | ежемесячно |
|  | - замена в случае выхода из строя или истечения срока эксплуатации, установленного производителем | по заявке |
|  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А |  |
|  | ТО: - контроль функционирования извещателя можно провести касанием магнитом слова "not" в надписи "Do not paint" на корпусе извещателя. Наблюдать изменения режима работы светодиода - прочистка от пыли с помощью пылесоса дымовой камеры и защитной сетки | ежемесячно |
|  | Испытания извещателя: - на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации. - включить ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» и контроллер «С2000-КДЛ» и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с «С2000-КДЛ» или приёмно-контрольным прибором светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, что означает состояние «Норма» извещателя. - поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля. ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. - упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с: – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу; – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. Сведения о световой индикации извещателей при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.30 и выше и дополнительная информация о тестировании приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», «С2000» и АРМ «Орион». - после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить. - после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе. | ежегодно |
|  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 |  |
|  | ТО: контроль функционирования извещателя можно провести касанием магнитом слова "not" в надписи "Do not paint" на корпусе извещателя; - наблюдать изменения режима работы светодиода 4 - прочистка от пыли с помощью пылесоса дымовой камеры и защитной сетки. | ежемесячно |
|  | Испытания извещателя: - на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации. - включить ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» и контроллер «С2000-КДЛ» и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с «С2000-КДЛ» или приёмно-контрольным прибором светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, что означает состояние «Норма» извещателя. - поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля. ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. - упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с: – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу; – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. Сведения о световой индикации извещателей при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.30 и выше и дополнительная информация о тестировании приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», «С2000» и АРМ «Орион». - после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить. - после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе. | ежегодно |
|  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М-3 |  |
|  | ТО: - очистка от пыли и грязи | ежемесячно |
|  | - проверка работоспособности: производится путем введения штыря съемника в контрольное отверстие блока извещателя. У исправного извещателя должен загореться встроенный индикатор, а на приемно-контрольном приборе должно формироваться извещение "Пожар". ВНИМАНИЕ: при таком методе проверки извещателей предварительно необходимо отключить от прибора приемноконтрольного внешние исполнительные устройства (системы дымоудаления, инженерное оборудование и т.д.). Другим методом проверки работоспособности извещателей, не требующим отключения внешних устройств, является режим проверки извещателей с автосбросом, реализованный в приемно-контрольных приборах ППК-2, ППК-2Б, ППК-2М, ППК-2БМ. В этом режиме действия выходных цепей указанных приборов блокируются автоматически | не реже одного раза в 3 месяца |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ |  |
|  | ТО: - очистка внешней поверхности от грязи и пыли; - удаление из дымовых камер скопившегося мусора струей воздуха; - очистка светодиода и фотоэлемента; - проверка надежности соединения проводов. | ежемесячно |
|  | проверка работоспобности извещателей в системе пожарной сигнализации: - ввести стержень пробника в центр технологического отверстия расположенного на крышке блока извещателя или использовать тестовый аэрозоль; - проконтролировать срабатывание извещателя по постоянному свечению его светодиодного индикатора и по приему сигнала “Пожар” прием но-контрольным устройство м. | не реже одного раза в 3 месяца |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1 |  |
|  | ТО: - осмотр целостности кабелей; - осмотр извещателей и их крепления; - очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения. - продувка извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон через отверстия для захода дыма, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 0,5-3 кг/см | ежемесячно |
|  | проверка работоспособности: Проверка работоспособности извещателя в системе пожарной сигнализации проводится введением пробника-стержня в отверстие в крышке извещателя. У исправного извещателя загорается оптический индикатор, а на приёмном пульте формируется сигнал «ПОЖАР». | ежеквартально |
|  | Извещатель пожарный тепловой С 2000-ИП |  |
|  | ТО: - очистка от пыли и грязи | ежемесячно |
|  | - испытания: На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), включить пульт или компьютер и контроллер КДЛ и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с КДЛ, светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, означающее состояние «Норма» извещателя. Обдуть чувствительный элемент горячим потоком воздуха, с температурой потока от 70 °С до 100 °С (бытовой фен). ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. Упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим двойных вспышек с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с: – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу; – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. После остывания термосенсора извещателя, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если пульт или компьютер не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить. После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе. | не реже одного раза в 3 месяца |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А |  |
|  | ТО: - проверка внешнего состояния извещателя; - проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений | ежемесячно |
|  | - испытания: 1. На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения, и известить соответствующие организации. 2. С помощью пульта или персонального компьютера взять извещатель на охрану. 3 Произвести сработку извещателя нажатием на клавишу. При этом зафиксировать переход светового индикатора извещателя в режим парных миганий с периодом 4 секунды, указывающий на сработку и появление сообщения «Пожар2» по адресу извещателя на пульте «С2000М» или АРМ «Орион Про» (компьютере). 4. Перевести извещатель в состояние «Норма» взведением клавиши с помощью специального ключа. Зафиксировать переход светового индикатора извещателя в режим одиночных миганий. Затем с пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя. Если сообщение «Пожар2» не поступает на пульт или компьютер, значит извещатель неисправен и его необходимо заменить. 5. Выполнить пункты 2 –.4 не менее трёх раз. 6 После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Восстановить связи приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств со средствами автоматической системы пожаротушения и известить соответствующие организации о том, что система готова к штатной работе. | не реже, чем раз в три месяца. |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513АМ |  |
|  | ТО: - проверка внешнего состояния извещателя; - проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений | ежемесячно |
|  | - проверка работоспособности (испытания): 1. На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения, и известить соответствующие организации. 2. С помощью пульта или персонального компьютера взять извещатель на охрану. 3 Произвести сработку извещателя нажатием на клавишу. При этом зафиксировать переход светового индикатора извещателя в режим парных миганий с периодом 4 секунды, указывающий на сработку и появление сообщения «Пожар2» по адресу извещателя на пульте «С2000М» или АРМ «Орион Про» (компьютере). 4. Перевести извещатель в состояние «Норма» взведением клавиши с помощью специального ключа. Зафиксировать переход светового индикатора извещателя в режим одиночных миганий. Затем с пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя. Если сообщение «Пожар2» не поступает на пульт или компьютер, значит извещатель неисправен и его необходимо заменить. 5. Выполнить пункты 2 –.4 не менее трёх раз. 6 После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Восстановить связи приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств со средствами автоматической системы пожаротушения и известить соответствующие организации о том, что система готова к штатной работе. | не реже, чем раз в три месяца. |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  |
|  | ТО: - проверка работы извещателей в системе пожарной сигнализации: Проверка работоспособности: - убедиться, что извещатель работает в дежурном режиме (зеленый сигнал); - нажать кнопку на внутренней крышке извещателя; - убедиться, что появился тревожный сигнал (красный проблесковый сигнал); - убедиться, что тревожный сигнал сохраняется после снятия усилия, приложенного к кнопке; - вернуть кнопку в исходное состояние с помощью экстрактора; - убедиться, что появился зеленый проблесковый сигнал дежурного режима. | не реже одного раза в 6 месяцев |
|  | Оповещатель звуковой Иволга |  |
|  | Проверка наличия звукового сигнала при работе системы | ежемесячно |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М |  |
|  | Проверка наличия звукового сигнала при работе системы | ежемесячно |
|  | Оповещатель световой "ВЫХОД' Молния- 12В |  |
|  | Проверка наличия световых сигналов при работе системы | ежемесячно |
|  | Адресный расширитель С 2000—АР1, АР-8 |  |
|  | ТО: - проверка целостности корпуса АР8, надёжности креплений, контактных соединений; - очистка контактных соединений и корпуса АР8 от пыли, грязи и следов коррозии; - проверка работоспособности: произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма» | ежемесячно |
|  | Испытания: 1. С помощью пульта или компьютера взять на охрану КЦ, соответствующие выбранной группе адресов. 2. Произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя, соответствующего КЦ. 3. Провести действия по п. 2 для всех КЦ АР8. 4. Если для КЦ АР8 используются типы входов, предполагающих контроль вскрытия корпуса, то дополнительно проводится проверка работоспособности тампера. Для этого необходимо с пульта или компьютера дать команду на отключение используемых в АР8 входов, затем произвести вскрытие корпуса АР8 и его последующее восстановление. При этом зафиксировать появления сообщений «Тревога взлома» и «Восстановления взлома» по требуемым адресам. 5. Дополнительно можно проверить параметры КЦ АР8, измерив показания АЦП, которые соответствуют сопротивлению КЦ 6. Если сообщений «Тревога проникновения», «Пожар» или «Тревога взлома» не поступает на пульт или компьютер, это означает, что АР8 неисправен и его необходимо заменить. | ежегодно |
|  | Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ |  |
|  | ТО: - работы по поддержанию в кондиционном состоянии конструктивных элементов блока, проверка крепления корпуса и внешних проводных подключений; -работы по проверке эксплуатационной работоспособности | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности: 1. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса» «Давление» – должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов. 2. Сформировать команду или событие для запуска программы управления по каждому используемому выходу. 3. Убедиться, что подключенные к выходам блока исполнительные устройства срабатывают (или светодиоды имитаторов включаются в соответствии с заданными программами). 4. Убедиться, что индикаторы «1»-«6» блока дублируют работу программы управления по каждому выходу. 5. Поочередно имитировать короткое замыкание цепи используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на короткое замыкание. 6. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: одиночные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц. 7. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображают событие КЗ соответствующей зоны. 8. Поочередно имитировать обрыв используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на обрыв. 9. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: двойные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц. 10. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображает событие обрыва соответствующей зоны. 11. Поочерёдно подключить к клеммам «ШС1», «ШС2» резисторы, номиналы которых определены в конфигурации «С2000-КПБ». 12. Убедиться, что на устройстве управления (сетевом контроллере) отображаются соответствующие каждому номиналу события, а индикаторы «Масса», «Давление» работают в соответствии с паспортной индикацией. 12. Выключить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или отсоединить цепи питания от контактов «+Uосн» и «+Uрез». 13. Восстановить цепи на выходах блока «С2000-КПБ» в соответствии с проектной документацией. 14. Включить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или подсоединить цепи питания к контактам «+Uосн» и «+Uрез». 15. Закрыть крышку блока и при необходимости пломбировать. 16. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса», «Давление» должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов. | ежегодно |
|  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М |  |
|  | ТО: - проверка внешнего состояния прибора; - проверка работоспособности; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Проверка работоспособности: - подать питание на прибор; - внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»; - проконтролировать ток потребления прибора; - проконтролировать отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора. | ежемесячно |
| 2. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |
|  | - проверка передачи речевых сообщений с микрофона станции вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных и в автоматическом режиме по программе во все зоны оповещения; | ежемесячно |
|  | - проверка выполнения функций системы оповещения, в том числе следующих функций: - автоматическое переключение основного источника электропитания на резервный при отказе основного источника; - отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени; - ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, их анализ, определение действий, требующих повышенного внимания; - проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - провести анализ причин несоответствия и локализовать их источник; - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему; - проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости); - проверка надежности подключения шин заземления; - проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания; - проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения неисправности устранить на месте; - проверка техническое состояние периферийных средств системы: удаленных основных и резервных усилителей мощности, основных и резервных блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых указателей; - проверка надежности магистральных и распределительных линий системы оповещения; - проверка значения напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания периферийных средств системы; - проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости); - удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; - тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами; - в случае необходимости переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; - подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. | ежемесячно |
|  | проверка продолжительности действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка. | ежегодно |
|  | - испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. | ежегодно |

Приложение № 3 к ТЗ

Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР

| Наименование оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (далее также товара) | Показатели товара, используемого при выполнении работ (оказании услуг), его функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики | Единица измерения | Прогнозное количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип 1 Извещатель пожарный ручной | Электрическое питание осуществляется постоянным током напряжением от 9 до 30 В. Ток, потребляемый в дежурном режиме, – не более 50 мкА при напряжении 20 В. Допустимый ток, коммутируемый «сухими контактами» при напряжении до 30 В постоянного тока и до 125 В переменного тока, – не более 1 А. Сопротивление в режиме «Пожар» – 500 Ом при токе 20 мА. Для информации о режимах работы и состоянии ШС предусмотрен оптический индикатор красного цвета. В дежурном режиме осуществляется контроль состояния ШС. При исправности ШС индикатор мигает однократной вспышкой с периодом повторения (3 – 8) с. В режиме «Пожар» индикатор постоянно светится. По устойчивости к электромагнитным помехам соответствуют требованиям 3 степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в приложении Б ГОСТ 34698-2020. ИПР удовлетворяют нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ 30805.22-2013. Усилие нажатия на кнопку (приводной элемент) свыше 15 Н приводит к началу ее смещения. Срабатывание ИПР происходит при нажатии на кнопку с усилием свыше 25 Н. Габаритные размеры (В × Ш × Г) ИПР – не более (88 ґ 86 ґ 43) мм Масса – не более 0,15 кг. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IР41 по ГОСТ 14254-2015. Средняя наработка до отказа– не менее 60000 ч. Средний срок службы – 10 лет | Шт. | 24 |
| Тип 2 извещатель пожарный ручной | Усилие, необходимое для включения кнопки 15,0 ± 1,5 Н. После снятия усилия ИПР остаётся во включённом состоянии. Перевод ИПР в дежурный режим осуществляется возвратом кнопки в исходное состояние с помощью ключа, входящего в комплект поставки. ИПР имеет встроенную оптическую индикацию дежурного режима (проблесковый зелёный цвет светодиода) и срабатывания (проблесковый или непрерывный, в зависимости от варианта включения, красный цвет светодиода). Напряжение питания ИПР от 9.0 В до 28.0 В. Ток потребления ИПР в дежурном режиме не более 100 мкА. (при напряжении питания 12В). ИПР осуществляет приём и отображение обратного сигнала (квитирование), при работе с ППК, типа, ППК2, ППС3. ИПР используется в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации в четырёх вариантах включения: вариант 1 имитация пожарного извещателя (ПИ) с нормально замкнутым контактом (НЗК) с квитированием, например для ППК типа ППК 2; вариант 2 имитация активного дымового ПИ; вариант 3 имитация ПИ с НЗК, например, для ППК типа «Сигнал ВК»; вариант 4 имитация ПИ с НЗК, с квитированием, например для ППК типа «Сигнал 42» Переключение вариантов производится с помощью соединителей J1 и J2 («джамперов»), расположенных на плате ИПР. Радиопомехи, создаваемые ИПР при работе, не превышают значений, указанных в ГОСТ 23511-79. Средняя наработка ИПР на отказ, с учётом технологического обслуживания не менее 60000 ч. Средний срок службы ИПР не менее 10 лет. Время технической готовности ИПР к работе после включения питания не более 2 с. Масса ИПР не более 98 г. Габаритные размеры ИПР не более 93х63х43 мм. Конструкция ИПР обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91. | Шт. | 20 |
| Тип 3 извещатель пожарный ручной | Усилие, необходимое для включения кнопки от 12 до 18 Н Усилие, при котором извещатель не должен срабатывать от 4,5 до 5,5 Н Напряжение питания (шлейфовое) 9 ÷ 28 В. Потребляемый ток ≤ 0,1 мА Потребляемый ток (обратная полярность) ≤ 5 мкА .Потребляемый ток в режиме «ПОЖАР» 18 ÷ 25 мА. Степень защиты оболочки IP 41. Диапазон рабочих температур - 40 ÷ + 55 0С. Относительная влажность воздуха 93 при + 40º %. Масса кг ≤ 0,11. Габариты (ширина/высота/глубина) мм ≤ 90/105/50. Средняя наработка на отказ час ≥ 60 000 Средний срок службы лет 10 | Шт. | 24 |
| ## Тип 1 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | ## Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Тип извещателя – двухпроводный. Световая индикация-"Дежурный режим"; "Пожар".Питание по шлейфу сигнализации 9…30 В. Ток потребления, мА в деж. режиме 0,045. Масса, не более 0,21 кг. Сопротивление в режиме пожар не более 1 000 Ом. Габаритные размеры: диаметр 93 мм; высота 46 мм. Степень защиты IP30. Диапазон температур—45…+55 | Шт. | 130 |
| ## Тип 2 # Извещатель пожарный дымовой оптико -электронный | ## Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Тип извещателя – двухпроводный. Световая индикация-"Дежурный режим"; "Пожар".Питание по шлейфу сигнализации 9…30 В. Ток потребления, мА в деж. режиме 0,04. Масса, не более 0,21 кг. Чувствительность извещателя 0,05…0,2. Сопротивление в режиме пожар не более 1 000 Ом. Габаритные размеры: диаметр 106 мм; высота 45 мм. Степень защиты IP30. Диапазон температур—45…+55 | Шт. | 130 |
| Извещатель пожарный тепловой максимальный | # температура срабатывания извещателя 64С-76С; # контакты извещателя нормально разомкнуты; # габаритные размеры извещателя: 60 мм х 35 мм; # допустимая пониженная температура окружающей среды — 50°С; # относительная влажность до 93% при температуре 40°С; # максимальное число срабатываний извещателея — не менее 100 при напряжении 24 В и токе 0,05 А; # напряжение постоянного тока, подаваемое на контакты извещателя, не более 30 В; # наработка до отказа извещателей не менее 200 000 часов.Температура срабатывания 64С-76С | Шт. | 115 |
| # Тип 1 # Оповещатель звуковой; | Оповещатель предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления, дБ 103, регулировка громкости-нет, цвет-белый, напряжение питания от внешнего источника 18…36 В, масса не более 0,05 кг. Ток потребления от внешнего источника питания 25 мА. Степень защиты IP41. Диапазон рабочих температур -30…+55гр.С. Габаритные размеры, мм 83х67х44. | Шт. | 12 |
| # Тип 2 Оповещатель светозвуковой | Оповещатель предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри помещений отапливаемого и неотапливаемого типа. Уровень звукового давления, дБ 105, регулировка громкости-нет, цвет-белый, напряжение питания от внешнего источника 12 В, масса не более 0,04 кг. Ток потребления от внешнего источника питания 20 мА. Степень защиты IP56. Диапазон рабочих температур -50…+55гр.С. Габаритные размеры, мм 80х80х55. | Шт. | 24 |
| # «Выход» Оповещатель пожарный световой | Оповещатель пожарный световой предназначен для установки во внутренних помещениях промышленных предприятий, гражданских зданий и сооружений с целью светового оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях, а также для различных информационных целей. Напряжение питания 12 В. Потребляемый ток 20 мА. Время непрерывной работы в режиме "тревога", мин. Не ограниченно. Масса, не более, кг -не более 0,18. Диапазон рабочих температур -30…+55 гр.С. Степень защиты IP55. Габаритные размеры, мм: 300х100х25. | Шт. | 36 |
| # Тип 1 ## Источник вторичного электропитания | ## Предназначен для бесперебойного электропитания средств охранно-пожарной сигнализации. Источник рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при темпратуре окружающей среды от -110 до + 50 гр.С и относительной влажности воздуха до 93% без образования конденсата. Краткое описание: Резервированный источник питания; U-вх.140…265 В, P-потр.87 Вт, U-вых.12 В, I-вых.5 А(до 5.5 А кратковрем.); под два АКБ 12 В 12 А·ч; защита от КЗ и разряд., световая индикация, вых."СК"(АВАРИЯ) | Шт. | 22 |
| # Тип 2 Источник бесперебойного питания СКАТ 1200 | ## Предназначен для бесперебойного электропитания средств охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других потребителей с номинальным напряжением питания 12В постоянного тока и токами потребления 4.0А, а также резервного электропитания устройств с токами потребления до 4,5А. Изделие имеет герметичный корпус и рассчитано на круглосуточный режим работы на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -40 до +40 гр.С. Краткое описание: Резервированный источник питания уличный; U-вх.170…250 В, U-вых.12.9…14 В, I-ном.4 А, I-max.4.5 А (до 5 сек); под АКБ 12 В 7 А·ч или 12 В 12 А·ч; световая индикация режимов работы, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, IP56, t-раб.-40…+40°С, 335х242х143 мм | Шт. | 20 |
| # Маяк-ШС1 Устройство контроля шлейфа | Должно быть предназначено для контроля линии связи с прибором контрольным охранно-пожарным, извещателями пожарными (U-пит.9...30В, I-потр.30мкА, IP66, t-раб.-30...+55, D40х12мм) | Шт. | 40 |
| Тип -1 Прибор приемно-контрольный пожарный | предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). ПКОП 20ШС, Uшс.19...24В, Iшс.3мА, Uпит.10,2...28,4В, Iпотр.до 600мА, вход Touch Memory, 3 выхода "СК", 2 контрол.вых."ОК", RS-485, tраб.-30...+50°С, IP20, 230x135x37, работа в составе ИСО "Орион", управление с пульта С2000М, програм.с комп., пластмассовый корпус | Шт. | 12 |
| Тип 2 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) | предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). 4 ШС, 4 выхода ПЦН, 4 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, U-пит.220 В, под АКБ 12 В 7 А·ч; настройка только с помощью конфигуратора «Гранит-С»; IP20, t-раб.-30…+50 | Шт. | 12 |
| Тип 3 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) | предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). 2 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", 2 выхода оповещения "СК", 1 выход управления доступом, вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, под АКБ 4/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С | Шт. | 24 |
| Тип 4 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) | предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). 24 ШС, 4 выхода ПЦН, 4 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, U-пит.220 В, под АКБ 12 В 7 А·ч; настройка только с помощью конфигуратора «Гранит-С»; IP20, t-раб.-30…+50°С | Шт. | 16 |
| Тип 5 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) | предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). 8 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, под АКБ 4/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С | Шт. | 12 |
| Тип 6 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) | предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). ППКОП; 8 ШС; встроенная клавиатура для управления и программирования; ЖК-дисплей; регистратор на 1024 события; возможность установки SMS модуля; 3 выхода ПЦН; 3 контролируемых выхода "ОК"; порт ТМ; U-пит.130...280 В; под АКБ 12 В/7 Ач; I-потр.210 мА; вход внешнего РИП 12 В; выход питания внешней нагрузки 12 В/1 А; t-раб.+5...+50°C, | Шт. | 10 |
| Тип 7 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) | предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). 6 ШС, под акк. 7 Ач, вынос. клав-ра (до 200 м), пласт. корпус; выход на изв-ли 12 В, 0,75 А; сирена до 1,0 А; контролируемые на обрыв и К.З. выходы оповещателей, встроенный регистратор на 256 событий, корпус -пластик | Шт. | 4 |
| Тип 8 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) | предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). 4 ШС, управление "Touch Memory" или кнопками с лицевой панели, выход питающего напряжения 12 В до 0,3 А; программируемая логика работы реле ПЦН и ШС, контролируемые на обрыв и К.З. выходы оповещателей, U-пит. 220 В, вход внешнего РИП, под АКБ 12 В /2.2 Ач, t-раб. -30...55°С, 200х187х65 мм. Пластиковый корпус. | Шт. | 6 |
| Тип 9 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) | предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). 2 ШС, управление "Touch Memory" или кнопками с лицевой панели, выход питающего напряжения 12 В до 0,3 А; программируемая логика работы реле ПЦН и ШС, контролируемые на обрыв и К.З. выходы оповещателей, U-пит. 220 В, вход внешнего РИП, под АКБ 12 В /2.2 Ач, t-раб. -30...55°С, 200х187х65 мм. Пластиковый корпус | Шт. | 5 |
| Тип 10 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) | предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). 16ШС с выносной клавиатурой до 500 м, до 5 клавиатур с информативным графическим ЖК-дисплеем и встроенной подсветкой, встроенный регистратор на 1024 события, напряжение шлейфа 17...20В, ток в шлейфе сигнализации в дежурном режиме 2.1 мА, RS-485, подключение модуля Ethernet (СА+LAN), подключение релейных модулей (на 4,8 или 16 реле); U-пит. 220 В, ток потребления 0.18 А, под аккумуляторную батарею 12В/7Ач (приобретается отдельно); 4 раздела, 3 реле с перекидным контактом 24В/2А, 4 выхода типа «открытый коллектор» 12В/0.5А, выход питания внешних устройств 12В/1.2А; t-раб. ППКОП -30...+55°С, t-раб. клавиатуры +5...+55° | Шт. | 5 |
| Тип 11 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) | предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). 20ШС с выносной клавиатурой до 500 м, до 5 клавиатур с информативным графическим ЖК-дисплеем и встроенной подсветкой, встроенный регистратор на 1024 события, напряжение шлейфа 17...20В, ток в шлейфе сигнализации в дежурном режиме 2.1 мА, RS-485, подключение модуля Ethernet (СА+LAN), подключение релейных модулей (на 4,8 или 16 реле); U-пит. 220 В, ток потребления 0.18 А, под аккумуляторную батарею 12В/7Ач (приобретается отдельно); 4 раздела, 3 реле с перекидным контактом 24В/2А, 4 выхода типа «открытый коллектор» 12В/0.5А, выход питания внешних устройств 12В/1.2А; t-раб. ППКОП -30...+55°С, t-раб. клавиатуры +5...+55°С | Шт. | 3 |
| Тип 12 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) | предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). 5 шлейфов сигнализации (ШС), 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, под АКБ 4/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С | Шт. | 5 |
| Тип 13 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10, Сигнал-10 2RS485 предназначен для совместного использования с сетевым контроллером (пультом контроля и управления С2000М либо компьютером с установленным ПО АРМ «Орион») в качестве совмещённого приёмно-контрольного прибора и прибора управления в составе комплексов технических средств: | Шт. | 6 |
| # Блок индикации для работы в составе ИСО "Орион" | Блок индикации с клавиатурой «С2000-БИ» предназначен для работы в составе ИСО «Орион» под управлением сетевого контроллера, совместно с блоками и приборами приёмно-контрольными охранно-пожарными «Сигнал-10», «Сигнал-20», «Сигнал-20М», «Сигнал-20П исп.01», «Сигнал-20П», «С2000-4», контроллером двухпроводной линии «С2000-КДЛ». В качестве сетевого контроллера может использоваться пульт контроля и управления «С2000М» версии 2.03 и выше или компьютер с установленным на нем АРМ «Орион Про». Раздельное отображение на 60 двухцветных индикаторах состояний контролируемых разделов: "Взят", "Взятие", "Снят", "Тревога", "Нападение", "Невзятие", "Пожар", "Внимание", "Неисправность", "Нарушение технолог. ШС", "Норма технолог. ШС", "Протечка", "Повышение/Понижение температуры", "Повышение/Понижение уровня", "Дверь Взломана", "Дверь Заблокирована", "Дверь Открыта/закрыта", "Доступ закрыт/открыт/в норме" - Отображение на светодиодных индикаторах "Пожар", "Внимание", "Тревога", "Нападение", "Невзятие" и "Неисправность" тревог и неисправностей в прикрепленной к блоку "С2000-БИ" части системы "Орион" - Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором - Формирование сообщения о вскрытии корпуса на пульт "С2000" - Программирование адреса прибора в системе, номеров закрепленных разделов, типа индикации, времени звучания звуковой сигнализации - Часовая синхронизация времени с пультом "С2000" ("С2000M"). Краткое описание: Блок индикации для работы в составе ИСО "Орион", 60 индикаторов состояния разделов, 7 индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния блока, 1 индикатор состояния раздела управляемого TouchMemory, RS-485, порт подключения TouchMemory, U-пит.10,2...28,4 В, I-потр.200 мА (max), IP20, t-раб.-30...+50°С, габаритные размеры 340х170х27,5 мм. | Шт. | 3 |

Приложение № 4 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № | Вид услуги | Единица измерения | Прогнозное количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объектов 335 согласно приложению № 1 к ТЗ |  |  |
| 1.1. | Регламентированное ТО СПС: |  |  |
|  | Ежемесячно | Обслуживание | 8 976 |
|  | Ежеквартально | Обслуживание | 2 992 |
|  | Ежегодно | Обслуживание | 748 |
|  | Иная периодичность | Обслуживание | 0 |
| 1.2. | Регламентированное ТО СОУЭ: |  |  |
|  | Ежемесячно | Обслуживание | 8 976 |
| - б | Ежеквартально | Обслуживание | 2 992 |
| - в | Ежегодно | Обслуживание | 748 |
|  | Иная периодичность | Обслуживание | 0 |
| 1.3. | Регламентированное ТО ВПВ: |  |  |
|  | Ежемесячно | Обслуживание | 0 |
|  | Ежеквартально | Обслуживание | 0 |
|  | Ежегодно | Обслуживание | 0 |
|  | Иная периодичность | Обслуживание | 28 |
| 1.4. | Регламентированное ТО первичных средств пожаротушения |  |  |
| а. | Ежемесячно | Обслуживание | 0 |
| б. | Ежеквартально | Обслуживание | 0 |
| в. | Ежегодно | Обслуживание | 0 |
| г. | Иная периодичность | Обслуживание | 748 |
| 1.5. | Регламентированное ТО средств огнезащиты |  |  |
| а. | Ежемесячно | Обслуживание | 0 |
| б. | Ежеквартально | Обслуживание | 0 |
| в. | Ежегодно | Обслуживание | 0 |
| г. | Иная периодичность | Обслуживание | 748 |
| 1.6. | Регламентированное ТО огнезадерживающих заслонок |  |  |
| а. | Ежемесячно | Обслуживание | 0 |
| б. | Ежеквартально | Обслуживание | 0 |
| в. | Ежегодно | Обслуживание | 0 |
| г. | Иная периодичность | Обслуживание | 0 |
| 1.7. | Регламентированное ТО средств заполнения проемов |  |  |
| а. | Ежемесячно | Обслуживание | 0 |
| б. | Ежеквартально | Обслуживание | 0 |
| в. | Ежегодно | Обслуживание | 0 |
| г. | Иная периодичность | Обслуживание | 0 |
| 1.8. | Регламентированное ТО наружных пожарных и эвакуационных лестниц, ограждений на кровлях |  |  |
| а. | Осмотр (обследование) Ежегодно | Обслуживание | 0 |
| б. | Иная периодичность | Обслуживание | 0 |
| в. | Испытания Раз в 5 лет | Обслуживание | 0 |
| 1.9. | Регламентированное ТО самоспасателей |  |  |
| а. | Ежемесячно | Обслуживание | 0 |
| б. | Ежеквартально | Обслуживание | 0 |
| в. | Ежегодно | Обслуживание | 0 |
| г. | Иная периодичность | Обслуживание | 0 |
| 1.10. | Внеплановые, аварийно-восстановительные работы | Обслуживание | 0 |
| 1.11. | Текущий ремонт (ТР) | ремонт | 0 |

Приложение № 5 к ТЗ

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ

№_____ от «____» _________ 20___ г.

о проведении регламентированного ТО СОПБ объектов

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

Настоящим Заказчик уведомляет о необходимости _____________________ проведения регламентированного ТО СОПБ в период с «___» _________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. на следующих объектах Заказчика:

| № | Наименование, адрес объекта | Системы СОПБ, подлежащие ТО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект: ___________________ |  |
| 2. | Объект: ___________________ |  |
| … |  |  |
| n | Объект: ___________________ |  |

| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |

Приложение № 6 к ТЗ

ФОРМА

ЗАЯВКА № ___от «____» ______________20___г.

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

| ЗАКАЗЧИК: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |
| Адрес: |  |

На основании договора №_________ от "____"_____________ г. Заказчик просит осуществить оказание Услуг:

| № | Наименование объекта |  |  | Адрес объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект_________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование Услуги | Единица измерения | Количество услуг | Цена за единицу, без НДС, руб. | Сумма, без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Всего, с учетом НДС, руб. |

Срок оказания Услуг: ____ (указать количество) дней с момента подачи Заказчиком настоящей Заявки Исполнителю.

Заявка направлена на авторизованный адрес Исполнителя____________________, а также продублирована сообщением 
на электронный адрес (e-mail) с уведомлением по контактному телефонному номеру _____________________, с требованием  
об обязательном   подтверждении о принятии Заявки.

Примечание: отдельным приложением к настоящей Заявке прикладывается дефектная ведомость по форме приложения № 11 к ТЗ.

| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |

М. П.

Приложение № 7 к ТЗ

ФОРМА

Акт установки оборудования по ТР

| г. __________ |  | «____» __________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (Ф. И. О.) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О.) |  |

Приложение № 8 к ТЗ

ФОРМА

Акт первичного обследования систем

| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представителя Заказчика: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации |  |  | Должность, фамилия, имя, отчество |  |
| Представителя Исполнителя: |  |  |  |  |  |
| Произвели осмотр помещений: |  |  |  |  |  |
| наименование объекта |  |  |  |  |  |
| адрес объекта |  |  |  |  |  |
| В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих СОПБ |  |  |  |  |  |

| Наименование системы |  | Срок эксплуатации | №/ шифр проектной документации | Наименование проектной организации | Наименование монтажной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |
| СПС |  |  |  |  |  |
| Система оповещения управления эвакуацией при пожаре |  |  |  |  |  |
| СОУЭ |  |  |  |  |  |
| Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |
| ВПВ |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние/ замечания к системам: |  |  |  |  |  |
| Рекомендации: |  |  |  |  |  |

| Заключение: | по факту осмотра объекта и смонтированных на нем СОПБ составляется паспорт технической безопасности с полной детализацией составных частей и элементов систем. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решение: | СОПБ объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"___________ 20____ г. |  |  |  |  |
| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
|  |  |  |  | М. П. |  |

Приложение № 9 к ТЗ

ФОРМА (Титульный лист)

|  | ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Журнал эксплуатации СППЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЪЕКТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АДРЕС ОБЪЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Журнал начат: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Журнал окончен: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал пронумерован в количестве: _________ листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа СППЗ)

| 1 | Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование СОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | № договора на ТО и ТР и дата заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Особые условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственные лица Организации: (Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственные лица Исполнителя, Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| ПЕРЕЧЕНЬ СОПБ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установленных (выполненных) на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование системы |  |  |  |  | Наименование оборудования (средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| Сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения (количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |
| Дата проведения | Наименование СОПБ / Элементов СОПБ | Описание оказанных услуг (операций) по ТО, ТР, Испытанию и др. услуги, или № пункта регламентированного ТО СОПБ в соответствии с Регламентом/Графиком ТО Заключение о результатах работ | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

| 20.01.2023 | СПС | Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО) Система в полном работоспособном состоянии |  | Петров П.П. | Иванов И.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.02.2023 | СОУЭ | Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО) Система в полном работоспособном состоянии |  | Петров П.П. | Иванов И.И. |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| Сведения о проведенных заменах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения |  | Тип системы | Наименование оборудования | Неисправность, Заключение | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

Свободный лист

Приложение № 10 к ТЗ

ФОРМА

Акт демонтажа

| г. Белгород |  | «____» _________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| В результате проведенных работ демонтировано |  |  |  |  |
|  |  |  | (указывается демонтированное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |  |
| Демонтированное оборудование передано: |  |  |  |  |
| (указывается кому передано оборудование) |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (Ф. И. О.) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О.) |  |  |

Приложение № 11 к ТЗ

ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы)

| ____________________________________ (наименование населенного пункта) | «_____»________________20_____г. |
| --- | --- |
| __________________________________________________________________________ (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |
| Наименование системы______________________________________________________ Место установки системы ____________________________________________________ № п/п; Наименование систем и средств, их состояние; Неисправный узел, деталь, элемент, средство; Проявление дефекта. Заключение и рекомендации (Указывается фактическое состояние и работоспособность оборудования (комплектующих систем), целесообразность проведение ремонта или необходимость замены, при этом указывается конкретный вариант для замены с указанием модели оборудования из перечня оборудования согласно приложения № 5 к ТЗ): __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Представитель Исполнителя _________________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) Представитель Заказчика ____________________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) |

Приложение № 12 к ТЗ

ФОРМА

ГРАФИК

проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам

| № п/п | Наименование объекта Адрес объекта | Наименование СОПБ | Наименование мероприятий по ТО и ТР или номер пункта согласно Регламенту | Планируемая дата проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф. И. О) |
| ЗАКАЗЧИК: ________________________ |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О) |

Указывается потребность в проведении или в приостановке регламентного ТО СОПБ на соответствующих объектах.

Указываются СОПБ, из перечня установленных систем на объекте, подлежащих регламентному ТО в обозначенный период.

Для регламентированного ТО единицей измерения является отчетный период (месяц/квартал/год).

Для внеплановых, аварийно-восстановительных работ единицей измерения является условная единица.

Для ТР единицей измерения является шт./комплект.

Указать количество рабочих или календарных дней с учетом требований конкретной закупки.

Указать адрес.

Указать номер телефона.

Перечень систем указан для примера, указываются все системы, подлежащие ТО и ТР на конкретном объекте.

Пример заполнения.

Пример заполнения.