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Волгоград, 2023
Техническое задание на выполнение работ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Термин/
сокращение
	Расшифровка термина/сокращения

	ОБЩИЕ

	1. 
	Заказчик, Общество
	АО «Почта России» в лице УФПС Волгоградской области. Место нахождения: 400700, г. Волгоград, ул. Мира 9

	2. 
	Подрядчик
	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации

	3. 
	КТСБ
	Комплекс технических систем безопасности – совокупность технических средств или систем охраны, обеспечивающих сбор, регистрацию, накопление информации, поступающей одновременно со всех систем или средств, входящих в ее состав (АПС и СОУЭ, СОТС), а также управление и реагирование на тревожные события в соответствии с заранее заданными сценариями безопасности объекта как одной из систем, входящей в состав комплекса, так и всеми системами одновременно 

	4. 
	объект
	Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами охраны

	5. 
	Расходные материалы
	Входящие в стоимость Работ по техническому обслуживанию элементы, детали и изделия, подверженные расходованию/изнашиванию при выполнении работ

	6. 
	Регламент
	Регламент по проведению ТО ТСО (приложение № 2 к ТЗ)

	7. 
	АПС
	Система автоматической пожарной сигнализации 

	8. 
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	9. 
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации

	10. 
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	11. 
	ТЗ
	Техническое задание

	12. 
	ТО
	Техническое обслуживание 

	13. 
	ТР
	Текущий ремонт 

	14. 
	ТСО,
система(-ы)
	Технические средства охраны – это совокупность технических средств и устройств систем АПС, СОУЭ, СОТС применяемых для охраны объекта и объединенных в конкретную охранную систему, которая может рассматриваться и эксплуатироваться как индивидуально (обособленно), так и в интеграции с другими средствами и системами охраны объекта по их непосредственному назначению и виду охраны

	15. 
	Работы
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации в комнатах хранения оружия

	16. 
	УФПС, филиал
	Управление федеральной почтовой связи Волгоградской области – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России»

	17. 
	КХО
	Комната хранения оружия

	18. 
	ОПС
	Охранно-пожарная сигнализация

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

	19. 
	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	20. 
	БИ
	Блок индикации

	21. 
	БП
	Блок или адаптер питания сети 220 В

	22. 
	ИО
	Извещатель охранный 

	23. 
	ИП
	Извещатель пожарный

	24. 
	ИПР
	Извещатель пожарный ручной

	25. 
	ППКОП
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

	26. 
	ПКУ
	Пульт контроля управления

	27. 
	УОО
	Устройство оконечное объектовое




2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации в комнатах хранения оружия на объектах почтовой связи УФПС Волгоградской области.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту Систем ОПС проводится на основании п. 55, 58 Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»,  ст.24 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 52, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п.16, 17 раздела III Постановления Правительства РФ от 30.10.2014 № 1130 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)».
	Выполнение работ по ТО и ТР систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации в комнатах хранения оружия на объектах почтовой связи УФПС Волгоградской области проводится Подрядчиком своими силами с использованием собственного оборудования, материалов.  Оборудование, устанавливаемое взамен неисправных компонентов ТСО и (или) КТСБ, приобретается Подрядчиком самостоятельно и оплачивается Заказчиком в составе работ.
	Выполнение работ по ТО и ТР КТСБ включает в себя:
· проведение первичного обследования объектов;
· регламентированное ТО ТСО с периодичностью и объемом
в соответствии с Регламентом;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые по заявкам Заказчика в соответствии с п. 5.4 ТЗ;
· ТР ТСО, выполняемый по заявкам Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии
и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Подрядчиком регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности КТСБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР, указан в приложении № 4 к ТЗ.
3.2. Цель закупки: 
· обеспечение сохранности оружия и патронов, находящихся на хранении в КХО объектов почтовой связи;
· обеспечение защиты от преступных посягательств на объекты Общества;
· обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества; 
· недопущение причинения материального ущерба Обществу.
3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное выполнение работ по ТО и ТР систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации для обеспечения их работоспособного состояния.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начало выполнения работ: с даты подписания Договора.
Окончание выполнения работ: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Договора.
4.2. Срок приема Подрядчиком систем на ТО: в течение одного рабочего дня с даты заключения договора. 
4.3. Место выполнения Работ: в соответствии с адресами, указанными в приложении       № 1 к ТЗ.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик выполняет Работы в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 разд. 6 ТЗ.
5.2. [bookmark: _Ref127528634]В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора Подрядчик проводит первичное обследование систем, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложения № 5 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Подрядчика подписывает его или возвращает Подрядчику с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Подрядчиком. Подрядчик устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный, со своей стороны. Повторное рассмотрение акта первичного обследования систем осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. По усмотрению Подрядчика допускается совмещение проведения первичного обследования систем с проведением первого ТО.
5.3. Регламентированное ТО ТСО
5.3.1. Регламентированное ТО ТСО – комплекс работ, направленных на поддержание работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации.
Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО ТСО являются:
· осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом; 
· периодическая проверка путем измерений, соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации; 
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил; 
· проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности; 
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом,
· не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;
· ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения; 
· проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО; 
· определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены; 
· создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем; 
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них; 
· разработка, ведение нормативно-технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с выполнением Работ в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ;
· осуществление информационной и технической поддержки по вопросам связанных с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере безопасности объектов.
5.3.2. Техническое обслуживание КТСО осуществляется один раз в месяц в строгом соответствии с Регламентом.
5.3.3. [bookmark: _Ref126942290]В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора Подрядчик представляет Заказчику список должностных лиц (технического персонала), осуществляющего Работы в соответствии Договором. 
5.3.4. Заказчик, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора, предоставляет Подрядчику режим работы обслуживаемых объектов почтовой связи, а также список должностных лиц, ответственных за приемку работ по месту расположения объектов. 
5.3.5. В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей /элементов/ компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО ТСО и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО, Подрядчик составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем и смету на проведение работ по его текущему ремонту в 2 (двух) экземплярах (формы определяются Договором) и предоставляет их на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на проведение ТР (форма определяется Договором) в соответствии с дефектной ведомостью. 
По окончании Работ по техническому обслуживанию по каждой единице Системы представителями Подрядчика и Заказчика на объектах проведения данных работ в тот же день подписывается Протокол проведения планового технического обслуживания, в котором указывается спецификация выполненных Работ в рамках соответствующего технического обслуживания, выявленные неисправности (если обнаружены), рекомендации по их устранению и срок следующего технического обслуживания. 
Подрядчик принимает участие в работе комиссии по проведению технического освидетельствования Систем, имеющих сроки службы более 5 лет на предмет их пригодности к дальнейшей эксплуатации с составлением акта технического освидетельствования систем ОПС и ТС (в произвольной форме).

5.4. [bookmark: _Ref127527731]Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
5.4.1. Внеплановые, аварийно-восстановительные работы – это выполняемые по заявкам Заказчика работы (мероприятия) по выявлению неисправностей и восстановлению работоспособности систем, не предусмотренные Регламентом в случаях:
-  возникновения аварийных ситуаций, неисправностей (неполадок) в работе ТСО, препятствующих нормальной работе как обособленно одной из ТСО, так и интегрированных между собой ТСО в составе КТСБ;
- поступления ложного срабатывания системы;
- ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;
- в иных случаях, не предусмотренных Регламентом.
5.4.2. При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (форма определяется Договором) одним из нижеперечисленных способов:
- диспетчеру Подрядчика по телефону, указанному в «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты» (приложение № 7 к ТЗ) и «Журнале эксплуатации систем охранной и тревожной сигнализации» (приложение № 8 к ТЗ);
- по электронной почте в адрес диспетчерской службы Подрядчика;
- нарочно в бумажной форме.
Диспетчер Подрядчика, принимающий от Заказчика по телефону Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф.И.О.  и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, Подрядчик обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».
5.4.3. При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Подрядчик в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента ее получения обеспечивает прибытие своего сотрудника на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в том числе:
- выявление и устранение неисправностей; 
- восстановление работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных систем;
- ликвидация аварийных ситуаций ТСО (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию ТСО объекта).
5.4.4. Аварийные ситуации должны устраняться Подрядчиком в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия сотрудника Подрядчика на объект, за исключением случаев необходимости замены неисправного оборудования.
5.4.5. В случае невозможности устранения неисправности системы и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник/сотрудники Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование системы в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;
На основании подписанной дефектной ведомости Подрядчик в день, следующий за днем ее подписания, направляет Заказчику подписанную со своей стороны смету на проведение текущего ремонта Оборудования. В смете указывается спецификация Работ, необходимых для устранения выявленных неисправностей Оборудования и их стоимость, включающая стоимость запасных частей и комплектующих (оборудования, устанавливаемого взамен неисправного). 
Общая стоимость текущего ремонта Системы определяется как сумма всех выполненных видов Работ по восстановлению работоспособности оборудования данной Системы, исходя из стоимости единицы данных работ и стоимости всего Оборудования которое было заменено в ходе выполнения работ по ремонту Систем, исходя из цены за единицу данного оборудования, подтвержденных соответствующей дефектной ведомостью. Стоимость единицы каждого вида работ и оборудования указывается в Договоре и определяется по итогам обоснования начальной максимальной цены закупки. Смета составляется и передается Заказчику в двух экземплярах.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (форма определяется Договором) согласно предоставленной Подрядчиком дефектной ведомости.
Подрядчик устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы в рамках ТР в соответствии с приложениями № 1,4 к ТЗ.
5.4.6. После восстановления работоспособности системы Подрядчик производит запись в «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты» (по форме приложения 
№ 7 к ТЗ), «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту СОТС», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней. 
5.5. Текущий ремонт (ТР) ТСО
5.5.1. ТР ТСО – ремонт, выполняемый Подрядчиком по заявке Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.
Основные мероприятиями в рамках проведения Подрядчиком ТР определены в приложении № 3 к ТЗ.
5.5.2. ТР выполняется на месте эксплуатации систем Объекта для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 4 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО. 
5.5.3. Подрядчик выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.
5.5.4. При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Подрядчик обязан соблюдать следующие требования: 
- оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);
- не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, составных частей и материалов;
- осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Сводному перечню оборудования и комплектующих (составных частей) систем (приложение № 4 к ТЗ). 
При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет  на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты ее получения.
Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 9 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования (по форме приложения № 10 к ТЗ), оборудование должно быть новым (то есть товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц). 
По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Подрядчик обязан своевременно вносить изменения/корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/корректировках.
5.6. На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Подрядчик обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Подрядчика.
5.7. Подрядчик выполняет Работы всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. [bookmark: _Ref127528693] Требования к качеству работ
При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 № 1130 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)»;
- ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию;
- ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
- ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
- ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";
- РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
- Р 085-2019. «Методические рекомендации. Правила производства монтажа и технического обслуживания технических средств безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядок контроля за их проведением», (утв. ГУВО Росгвардии 16.12.2019, ФКУ "НИЦ "Охрана" Росгвардии 15.11.2019).
 
6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Подрядчик обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для выполнения работ в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.
6.2.2. При заключении договора Подрядчик предоставляет следующую контактную информацию: 
- адрес официальной электронной почты;
- адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;
- номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;
6.2.3. При выполнении работ Подрядчик, субподрядчики (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Работ.
6.2.4. Работы по техническому обслуживанию Подрядчиком проводятся ежемесячно. Непосредственное время проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту согласовывается с представителями Заказчика на местах. Заказчик предоставляет Подрядчику график и режим работы своих объектов, а также список должностных лиц – представителей Заказчика на местах, с контактными данными, для согласования времени проведения ТО и ТР, в течение 2 рабочих дней с даты заключения договора. Подрядчик обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО и ТР систем.  Время приема Подрядчиком заявок Заказчика – круглосуточно.
6.2.5. В случае неисправности основных составляющих частей Системы, исключающих её эксплуатацию, техническое обслуживание данных Систем не производится, до срока восстановления её работоспособности.
6.2.6. В случае необходимости снятия объекта с ТО по причине его закрытия или снятия с охраны Заказчик уведомляет об этом Подрядчика и дальнейшее ТО Систем данного объекта Подрядчиком не производится.
6.2.7. Подрядчик выполняет Работы только в присутствии Заказчика или по предварительному с ним согласованию.
6.2.8. Результаты выполнения работ подлежат обязательной регистрации в журналах эксплуатации систем противопожарной защиты и журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту СОТС. 
Записи, выполненные в данных журналах, в резюмированной части должны содержать фразу о том, что техническое обслуживание системы проведено в полном объеме и что система исправна и находится в работоспособном состоянии (либо неисправна, частично исправна, с указанием выявленных неисправностей).
6.2.9. Техническая (эксплуатационная) документация на системы (в том числе Журнал регистрации работ по ТО и ТР ТСО) ведется работниками Подрядчика. 
Страницы технической (эксплуатационной) документации должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Подрядчика и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и выполнение работ по ТО и ТР, контролировать содержание и качество выполненных Работ, а также накапливать статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО и ТР.
6.2.10. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в ТСО оборудования, Подрядчик принимает меры к их устранению.
В случае выявления при проведении ТО и ТР неисправностей, которые создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности ТСО Подрядчик должен принять меры к устранению данных негативных последствий и незамедлительно уведомить об этом Заказчика.  
В случае необходимости Подрядчик выдает рекомендации и консультирует Заказчика в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.
6.2.11. После проведения ТО работоспособность КТСО проверяется представителями Заказчика и Подрядчика проверкой прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения. 
6.2.12. После проведения ТО работоспособность АПС и СОУЭ проверяется представителями Заказчика и Подрядчика прохождения сигналов с датчиков пожарной сигнализации на систему оповещения.

6.3. Требования к безопасности
В процессе выполнения работ Подрядчик, субподрядчики (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объекте Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.
При проведении регламентированного ТО систем, включая их дальнейшую эксплуатацию, все устанавливаемое ПО для тестирования и комплексной проверки работоспособности и повышения функциональности ТСО, а также выполняемые работы по его последующей гарантийной технической и информационной поддержке, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации и иным нормативным документам:
- Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе выполнения Работ.
Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет. 
Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.
Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон. 
6.5. Требования по приемке выполненных работ
Отчетный период составляет календарный месяц.  Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику:
- Протокол проведения планового технического обслуживания (после проведения ТО, с подписью должностных лиц Заказчика, наделенных полномочиями контроля качества выполнения работ);
- Акт сдачи-приемки выполненных работ; 
- Акт проверки работоспособности (выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту) систем охранно-пожарной, тревожной сигнализации зданий и сооружений (приложение № 6 к ТЗ) с подписью должностных лиц Заказчика, наделенных полномочиями контроля качества выполнения работ.
Акт сдачи-приемки выполненных работ составляется Подрядчиком исходя из стоимости единицы работы, а именно стоимости технического обслуживания 1 объекта, суммы стоимости единицы всех видов выполненных работ, включающей стоимость оборудования, которое было заменено в ходе выполнения работ по ремонту Систем, подтвержденной дефектной ведомостью и сметой. 
Перечень должностных лиц Заказчика, наделенных полномочиями контроля качества выполненных работ, подписания акта-проверки работоспособности (выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту) систем ОПС и ТС, акта сдачи-приемки выполненных работ, направляется Подрядчику в течении 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора.
Для проверки выполненных Работ и их результата в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ может проводиться Заказчиком своими силами, или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
6.6.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)
6.6.1. До начала выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:
· Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию
и текущему ремонту ТСО индивидуально по каждому Объекту – 1 (один) экземпляр представителю Заказчика на местах проведения работ;
· График проведения регламентированного ТО ТСО в соответствии
с подп.  5.3.2. ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.
6.6.2. В процессе выполнения работ за отчетный период Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:
· акты сдачи-приемки выполненных Работ за отчетный период – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) демонтажа оборудования – не менее 2 (двух) экземпляров (в случае проведения демонтажа);
· акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 2 (двух) экземпляров (в случае проведения демонтажа);
· акт(-ы) установки оборудования по ТР (после его установки) – 2 (два) экземпляра;
· утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) (при выявлении неисправностей) – 2 (два) экземпляра;
· техническую документацию на установленное оборудование (в том числе исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции
по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;
· иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ. 
Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен,
то документ разрабатывается Подрядчиком и предоставляется Заказчику
в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках выполнения работ.
Если в процессе выполнения Работ в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Подрядчик разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВЫПОЛНЯЕМЫ РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в соответствии с настоящим ТЗ.
7.2. Выполненные работы должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
7.3. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполненные Работы в течение 1 (одного) года с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования (по форме приложения № 10 к ТЗ) при ТР.
7.4. Если в течение гарантийного срока (в том числе по окончании действия договора) будут выявлены недостатки выполненных Работ, то Подрядчик устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки выполненных Работ. 
7.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Подрядчика. 
7.6. Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и (или) сторонней организацией ремонта.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подрядчик несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых АПС и СОУЭ, СОТС, вследствие некачественного или несвоевременного выполнения работ на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Для выполнения Работ персонал Подрядчика должен иметь достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на выполнения Работ, обладать действующей лицензией на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128 «Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на период исполнения договора. Для выполнения работ по ТО и ТР систем АПС и СОУЭ Подрядчик может привлекать Субподрядчиков, имеющих лицензию на выполнение данного вида работ. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков.
Привлечение к выполнению работ в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.
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Перечень систем и количество обслуживаемого оборудования КХО на объектах почтовой связи УФПС Волгоградской области:

	Перечень оборудования
	Един. измер.
	Количество

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 400066 Волгоградская область г. Волгоград, ул. Мира,9 (введена в эксплуатацию в 2014 г)               

	ППКОП "С2000-4"
	шт
	1

	РИП 12 исп. 1
	шт
	1

	ИПР 513-10
	шт
	1

	ИП 212-45
	шт
	2

	Оповещатель "Октава 12В"
	шт
	1

	УОО "Ахтуба" 6 EG
	шт
	2

	КВР
	шт
	1

	ПКУ "С2000"
	шт
	1

	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"
	шт
	2

	ИО "Аргус-2"
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	15

	ИО 102-20
	шт
	2

	ИО 102-14
	шт
	4

	ИО "Астра-5" исп. А
	шт
	2

	РПУ РСТС «Радиокнопка», радиоприемное устройство
	шт
	1

	РПД-КН РСТС «Радиокнопка» с датчиком падения
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	3

	Аккумулятор 12 В, 26 А/ч
	шт.
	1

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 404130 Волгоградская область г. Волжский, пр. Ленина, 25 (введена в эксплуатацию в 2014 г)               

	ППКОП "С2000-4"
	шт
	2

	УОО "Ахтуба" 6EG 
	шт
	 1

	ИПР 513-10
	шт
	1

	ИП 212-45	
	шт
	2

	Оповещатель "Октава 12В"
	шт
	1

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Иволга»
	шт.
	1

	УОО "Ахтуба" 6EG 
	шт
	1

	КВР
	шт
	1

	РИП 12 исп. 1
	шт
	1

	ПКУ "С2000"
	шт
	1

	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"
	шт
	1

	ИО "Аргус-2"
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	11

	ИО 102-20
	шт
	2

	ИО 102-14
	шт
	5 

	ИО "Астра-5" исп. А
	шт
	1

	РПУ РСТС «Радиокнопка», радиоприемное устройство
	шт
	1

	РПД-КН РСТС «Радиокнопка» с датчиком падения
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	Аккумулятор 12 В, 26 А/ч
	шт
	1

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 404002 Волгоградская область г. Дубовка, ул. Московская, 20 (введена в эксплуатацию в 2014 г)               

	ППКОП "С2000-4"
	шт
	2

	УОО "Ахтуба" 6EG 
	шт
	1

	КВР
	шт
	1

	РИП 12 исп. 1
	шт
	1

	ПКУ "С2000"
	шт
	1

	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"
	шт
	1

	ИО "Аргус-2"
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	10

	ИО 102-20
	шт
	4

	ИО 102-14
	шт
	5

	РПУ РСТС «Радиокнопка», Радиоприемное устройство
	шт
	1

	РПД-КН РСТС «Радиокнопка», радиокнопка с датчиком падения
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	ИО "Астра-5" исп. А
	шт
	2

	ИП 212-45
	шт
	2

	ИПР 513-10
	шт
	1

	Оповещатель "Октава 12В"
	шт
	2

	Аккумулятор 12 В,18 А/ч
	шт
	1

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 403732 Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Ленинская, 84 (введена в эксплуатацию в 2013 г)               

	БРО -5 GSM
	шт
	1

	"Скат-1200Д"
	шт
	2

	Пульт управления GSM
	шт
	1

	Модуль расширения шлейфов    "Струна-5"
	шт
	1

	ИО "Аргус-2"
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	7

	ИО 102-20
	шт
	4

	ИО 102-14
	шт
	4

	Радиосистема тревожной сигнализации РСТС
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	ИО «Астра-5» исп.А
	шт
	1

	ИПР 513-10
	шт
	1

	ИП 212-45
	шт
	2

	Оповещатель "Октава 12В"
	шт
	3

	Аккумулятор 12 В, 12 А/ч
	шт
	1

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 403791 Волгоградская область г. Жирновск, ул. Ломоносова, 54  (введена в эксплуатацию в 2013 г)               

	БРО -5 GSM
	шт
	1

	Блок проводной объектовый БПО-4
	шт
	1

	ППКОП "Сигнал-20"
	шт
	1

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С-2000
	шт
	1

	Пульт управления универсальный РСПИ "Струна-5"
	шт
	1

	Источник вторичного электропитания резервированный "Скат-1200Д"
	шт
	2

	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч
	шт
	1

	Аккумулятор 12 В, 26 А/ч
	шт
	1

	ИО 102-20
	шт
	5

	ИО 102-14
	шт
	2

	ИО "Астра-5" исп. А
	шт
	1

	ИО «Аргус-2»
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	7

	Радиокнопка "Астра-Р"
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	1

	ИПР 513-10
	шт
	1

	ИП 212-45
	шт
	4

	УШК-01
	шт
	2

	Оповещатель "Октава 12В"
	шт
	1

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 403071 Волгоградская область Иловлинский район, р.п.  Иловля, ул. Буденного, 46  (введена в эксплуатацию в 2012 г)               

	ППКОП "С2000-4"
	шт
	1

	РИП 12 исп. 1
	шт
	1

	ИПР 513-10
	шт
	1

	Оповещатель "Октава 12В"
	шт
	1

	ИП 212-45	
	шт
	2

	КВР
	шт
	1

	РИП 12 исп. 1
	шт
	1

	ПКУ "С2000"
	шт
	1

	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"
	шт
	1

	ИО "Аргус-2"
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	7

	ИО 102-20
	шт
	2

	ИО 102-14
	шт
	5

	Радиокнопка РСТС00
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	ИО "Астра-5" 
	шт
	1

	Оповещатель "Октава 12В"
	шт
	1

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 404507 Волгоградская область, Калачевский р-н, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, 67 (введена в эксплуатацию в 2015 г)                    

	УОО "Ахтуба" 6 шс с БП
	шт
	1

	Фильтр абонентский ФА-002
	шт
	1

	УОО 6EG с БП
	шт
	1

	КВР-010
	шт
	2

	ИО 102-20
	шт
	2

	ИО 102-14
	шт
	11

	ИО 409-10
	шт
	1

	ИО 408-5
	шт
	1

	ИО Шорох-2 313-5/1
	шт
	7

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	Радиоприемное устройство  РПУ 
	шт
	1

	Радиопередающее устройство РПД-КН-1-1
	шт
	1

	ПКУ "С2000"
	шт
	1

	ППКОП "Сигнал-20" сер. 02
	шт
	1

	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1
	шт
	1

	Блок индикации С2000-БИ
	шт
	1

	Клавиатура С2000-К
	шт
	1

	ИП 212-45
	шт
	2

	ИПР 3СУ
	шт
	1

	Оповещатель пожарный световой «Выход» ОПОП 1-8М
	шт
	1

	Оповещатель пожарный звуковой ОПОП 2-35
	шт
	1

	Оповещатель пожарный светозвуковой ОПОП 124-7
	шт
	1

	Источник вторичного электропитания ИВЭПР 112-2-2 К2
	шт
	3

	Аккумулятор 12 В, 12 А/ч
	шт
	1

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 403882 Волгоградская область, Камышинский р-н, г. Камышин, ул. Октябрьская, 60 (введена в эксплуатацию в 2019 г)                 


	Модуль сопряжения «МС-4» РПИ «СТРУНА5»
	шт
	1

	Пульт управления универсальный РПИ «СТРУНА5»
	шт
	1

	БРО-5 GSM+ РПИ «Струна-5» (блок радиоканальный объектовый)
	шт
	1

	Источник питания резервированный «РИП12»
	шт
	1

	Блок индикации «БИ-18» РПИ «СТРУНА-5»
	шт
	1

	ППКОП «С2000-4»
	шт
	1

	ИО «Фотон-9»
	шт.
	1

	ИО "Аргус-2"
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	9

	ИО 102-20
	шт
	2

	ИО 102-14
	шт
	2

	РПУ РСТС «Радиокнопка», Радиоприемное устройство
	шт
	1

	РПД-КН РСТС «Радиокнопка», радиокнопка с датчиком падения
	шт
	1

	Извещатель охранный объемный ультразвуковой «Эхо-5»
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой  "Иволга"
	шт
	1

	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10
	шт
	1

	Извещатель пожарный ИП 212-45
	шт
	2

	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой "Октава 12В" исп. 1
	шт
	1

	Аккумулятор 12 В, 18 А/ч
	шт
	2

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 404354 Волгоградская область, Котельниковский р-н, г. Котельниково, ул. Ротмистрова, 8а (введена в эксплуатацию в 2015 г)               

	ППКОП "С2000-4"
	шт
	2

	Модуль расширения шлейфов    "Струна-5" GSM
	шт
	1

	БРО -5 GSM
	шт
	1

	РИП 12 исп. 1
	шт
	1

	Аккумулятор 12 В, 18 А/ч
	шт
	1

	Клавиатура "С2000-К"
	шт
	1

	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"
	шт
	1

	ИО "Аргус-2"
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	8

	ИО 102-20
	шт
	2

	ИО 102-14
	шт
	5

	РПУ РСТС «Радиокнопка», Радиоприемное устройство
	шт
	1

	РПД-КН РСТС «Радиокнопка», радиокнопка с датчиком падения
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	ИО "Фотон-9"
	шт
	1

	Пульт управления универсальный РСПИ "Струна-5"
	шт
	1

	ИПР 513-10
	шт
	1

	ИП 212-45
	шт
	2

	"Октава-12В"
	шт
	2

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО
по адресу: 403402 Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Октябрьская, 19 (введена в эксплуатацию в 2012 г)                  

	ППКОП "С2000-4"
	шт
	1

	ПКУ "С2000"
	шт
	1

	СП 2000-1
	шт
	1

	ППКЛП "Сигнал-20"
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	7

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	ИО "Аргус-2"
	шт
	1

	УОО "Ахтуба" 6 EG
	шт
	1

	Радиокнопка "Астра-Р"
	шт
	1

	"Скат-1200Д"
	шт
	1

	ИО 102-20
	шт
	2

	ИО 102-14
	шт
	4

	ИО "Астра-5" исп. А
	шт
	1

	ИПР 513-10
	шт
	2

	ИП 212-45
	шт
	1

	"Октава-12В"
	шт
	2

	Аккумулятор 12 В, 18 А/ч
	шт
	1

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 403348 Волгоградская область г. Михайловка, ул. Ленина, 64 (введена в эксплуатацию в 2013 г)                    

	УОО "Ахтуба" 6 EG
	шт
	1

	"Скат-1200Д"
	шт
	1

	ППКОП "С2000-4"
	шт
	1

	КВР
	шт
	1

	СП 2000-1
	шт
	1

	ИО "Аргус-2"
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	1

	ИО 102-20
	шт
	3

	ИО 102-14
	шт
	4

	Радиокнопка РСТС
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	ИО "Астра-5" исп. А
	шт
	1

	ИПР 513-10
	шт
	1

	ИП 212-45
	шт
	2

	"Октава-12В"
	шт
	1

	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч
	шт
	1

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 404033 Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, ул. Октябрьская, 26 
(введена в эксплуатацию в 2014 г)               

	БРО -5 GSM
	шт
	1

	"РИП-12"исп 01
	шт
	1

	Аккумулятор 12 В, 26 А/ч
	шт
	1

	Пульт управления GSM
	шт
	1

	Модуль расширения шлейфов   "Струна-5"
	шт
	1

	ИО "Аргус-2"
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	7

	ИО 102-20
	шт
	2

	Радиокнопка РСТС
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	ИО "Астра-5" исп. А
	шт
	1

	ИПР 513-10
	шт
	1

	ИП 212-45
	шт
	4

	"Октава-12В"
	шт
	3

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО
по адресу: 403958 Волгоградская область, Новоаннинский р-н, г. Новоаннинский, 
ул. Ленина, 51 (введена в эксплуатацию в 2019 г)               

	Модуль сопряжения МС-4
	шт
	1

	ПКУ РСПИ Струна-5
	шт
	1

	БРО -5 GSM
	шт
	1

	РИП 12 исп. 1
	шт
	1

	Блок индикации БИ-18
	шт
	1

	ППК "С2000-4"
	шт
	1

	ИО Икар-Ш
	шт
	1

	ИО "Аргус-2"
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	7

	ИО 102-20
	шт
	2

	ИО 102-14
	шт
	2

	РПУ РСТС «Радиокнопка», Радиоприемное устройство
	шт
	1

	РПД-КН РСТС «Радиокнопка»
	шт
	1

	ИО Эхо-5
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	Оповещатель "Иволга"
	шт
	1

	ИПР 513-10
	шт
	1

	ИП 212-45
	шт
	2

	"Октава-12В"
	шт
	1

	Аккумулятор 12 В, 18 А/ч
	шт
	2

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО
по адресу: Волгоградская область, Палласовский р-н, г. Палласовка, 
ул. Коммунистическая, 1 (введена в эксплуатацию в 2013 г)               

	БРО -5 GSM
	шт
	1

	"Скат-1200Д"
	шт
	2

	Аккумулятор 12 В, 18 А/ч
	шт
	2

	Аккумулятор 12 В, 1,2 А/ч
	шт
	1

	Пульт управления GSM
	шт
	1

	Модуль расширения шлейфов     "Струна-5"
	шт
	1

	ИО "Аргус-2"
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	7

	ИО 102-20
	шт
	4

	ИО 102-14
	шт
	2

	Радиокнопка РСТС
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	ИО "Астра-5" исп. А
	шт
	1

	ИПР 513-10
	шт
	1

	ИП 212-45
	шт
	2

	Оповещатель "Октава 12В"
	шт
	1

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО
по адресу: 404171 Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, 
ул. Сидорова, 19 (введена в эксплуатацию в 2012 г)                 

	УОО "Ахтуба GSM" 6 шс
	шт
	1

	"Скат-1200Д"
	шт
	1

	КВР
	шт
	1

	ППКОП "С2000-4"
	шт
	1

	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"
	шт
	1

	ИО "Аргус-2"
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	7

	ИО 102-20
	шт
	6

	ИО 102-14
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	1

	ИПР 513-10
	шт
	1

	ИП 212-45
	шт
	2

	Оповещатель звуковой «Маяк-12К»
	шт
	1

	Оповещатель "Гром 12К"
	шт
	1

	Оповещатель световой. Световое табло «Выход» Молния 12
	шт
	1

	ИО "Астра-5" исп. А
	шт
	1

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО
по адресу: 404415 Волгоградская область, Суровикинский р-н, г. Суровикино,  ул. Ленина, 74 (введена в эксплуатацию в 2015 г)               

	УОО "Ахтуба" 6EG 
	шт
	1

	КВР
	шт
	1

	ИО 102-20
	шт
	2

	ИО 102-14
	шт
	8

	ИО "Астра-5" исп. А
	шт
	1

	ИО 408-5 Эхо-5
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	7

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	РПУ РСТС «Радиокнопка», Радиоприемное устройство
	шт
	1

	РПД-КН РСТС «Радиокнопка»
	шт
	1

	ПКУ "С2000"
	шт
	1

	ППКОП "Сигнал-20"
	шт
	1

	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"
	шт
	2

	Блок индикации С2000-БИ
	шт
	1

	Клавиатура "С2000-К"
	шт
	1

	ИП 212-45
	шт
	2

	ИПР 3СУ
	шт
	1

	Оповещатель пожарный световой «Выход» ОПОП 1-8М
	шт
	1

	Оповещатель пожарный звуковой ОПОП 2-35
	шт
	1

	Оповещатель пожарный свето-звуковой ОПОП 124-7
	шт
	1

	Источник вторичного электропитания ИВЭПР 112-2-2 К2
	шт
	3

	Аккумулятор 12 В, 12 Ач
	шт
	6

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО
по адресу:  403113 Волгоградская область, г. Урюпинск, пр. Ленина, 72 (введена в эксплуатацию в 2015 г)

	УОО "Ахтуба" 6 EG с БП
	шт
	2

	Фильтр абонентский ФА-002
	шт
	1

	КВР
	шт
	1

	ИО 102-20
	шт
	3

	ИО 102-14
	шт
	9

	ИО "Астра-5" исп. А
	шт
	1

	ИО "Аргус-3"
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	7

	ИО "Шорох-3"
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	РПУ РСТС «Радиокнопка», Радиоприемное устройство
	шт
	1

	РПД-КН РСТС «Радиокнопка»
	шт
	1

	ПКУ "С2000"
	шт
	1

	ППКОП "Сигнал-20"
	шт
	1

	Блок сигнально-пусковой С-2000-СП1
	шт
	1

	Блок индикации С2000-БИ
	шт
	1

	Клавиатура С2000-К
	шт
	1

	ИП 212-45
	шт
	2

	ИПР – 3СУ
	шт
	1

	Оповещатель пожарный световой «Выход» ОПОП 1-8М
	шт
	1

	Оповещатель пожарный вуковой ОПОП 2-35
	шт
	1

	Оповещатель пожарный свето-звуковой ОПОП 124-7
	шт
	1

	Источник вторичного электропитания ИВЭПР 112-2-2 К2
	шт
	3

	Аккумулятор 12 В, 12 Ач
	шт
	1

	Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу:  403540 Волгоградская область г. Фролово, ул. Народная, 31  (введена в эксплуатацию в 2014 г)      

	ППКОП "С2000-4"
	шт
	1

	УОО "Ахтуба" 6 EG
	шт
	1

	ППКОП Нота-2
	шт
	1

	КВР
	шт
	1

	РИП 12 исп. 1
	шт
	1

	Аккумулятор 12 В, 17 Ач
	шт
	1

	ПКУ "С2000"
	шт
	1

	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"
	шт
	1

	ИО «Аргус-2»
	шт
	1

	ИО "Шорох-2"
	шт
	7

	ИО 102-20
	шт
	2

	ИО 102-14
	шт
	5

	РПУ РСТС «Радиокнопка», Радиоприемное устройство
	шт
	1

	РПД-КН РСТС «Радиокнопка»
	шт
	1

	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт
	2

	ИО "Астра-5" исп. А
	шт
	1

	ИПР 513-10
	шт
	1

	ИП 212-45
	шт
	2

	Оповещатель "Октава 12В"
	шт
	3





	

	                                          Приложение № 2 
к ТЗ



РЕГЛАМЕНТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТО ТСО

	
	Перечень работ
	Периодичность

	
	1
	2

	1. 
	Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания
	Ежемесячно

	2. 
	Внешний осмотр составных частей систем (оборудования контроля и управления, извещателей, сигналов тревоги и оповещения, модулей вх/вых, источников бесперебойного питания и т.п.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи т.д.)
	Ежемесячно

	3. 
	Проверка работоспособности  составных частей систем  (оборудования контроля и управления, извещателей, сигналов тревоги и оповещения, модулей вх/вых, источников бесперебойного питания и т.п.)
	Ежемесячно

	4. 
	Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости);
	Ежемесячно

	5. 
	Контроль исправности световой индикации на приемных панелях и панелях управления, тестирование устройств систем пожарной сигнализации.
	Ежемесячно

	6. 
	Проверка надежности подключения шин заземления.
	Ежемесячно

	7. 
	Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания
	Ежеквартально

	8. 
	Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте;
	Ежемесячно

	9. 
	Контроль основного и резервного источников питания                                 и проверка  автоматического  переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	Ежемесячно

	10. 
	Внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы
	Ежемесячно

	11. 
	Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность"  и т.д. 
	Ежеквартально

	12. 
	Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;
	Ежемесячно

	13. 
	 Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.
	Ежемесячно





	


	Приложение № 3
к ТЗ




Перечень работ по текущему ремонту ТСО

	
	Перечень работ[footnoteRef:1] [1:  Объем работ включает все мероприятия по выявлению неисправности, демонтажу, доставке, установке и пуско-наладке оборудования ] 

	Периодичность

	
	1
	2

	1. 
	Установка (замена) прибора приемно-контрольного 
	По заявке Заказчика

	2. 
	Установка (замена) прибора индикации, управления, коммутации (сигнально-пускового блока, блока индикации, клавиатуры, радиоканального блока GSM, пульта управления, модуля расширения шлейфов, блока проводного, модуля сопряжения)
	По заявке Заказчика

	3. 
	Установка (замена) извещателя пожарного, охранного, устройства шлейфового контрольного, оповещателя 
	По заявке Заказчика

	4. 
	Установка (замена) АКБ
	По заявке Заказчика

	5. 
	Установка (замена) источника бесперебойного питания
	По заявке Заказчика

	6. 
	Замена (прокладка) участка кабеля 
	По заявке Заказчика





	
	Приложение № 4
к ТЗ
 


Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР
	№
п/ п
	Наименование оборудования и комплектующих (составных частей) систем
	Единица
измерения 
	Количество

	1. 
	ППКОП "С2000-4"
	шт.
	13

	2. 
	РИП 12 исп. 1
	шт.
	9

	3. 
	ИПР 513-10
	шт.
	16

	4. 
	ИПР 3СУ
	шт.
	3

	5. 
	ИП 212-45
	шт.
	39

	6. 
	Оповещатель "Октава 12В"
	шт.
	24

	7. 
	Оповещатель пожарный световой «Выход» ОПОП 1-8М
	шт.
	3

	8. 
	Оповещатель пожарный звуковой ОПОП 2-35
	шт.
	3

	9. 
	Оповещатель пожарный светозвуковой ОПОП 124-7
	шт.
	3

	10. 
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой  "Иволга"
	шт.
	2

	11. 
	УОО "Ахтуба" 6 EG
	шт.
	12

	12. 
	КВР
	шт.
	11

	13. 
	ПКУ "С2000"
	шт.
	10

	14. 
	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"
	шт.
	12

	15. 
	Блок индикации С2000-БИ
	шт.
	3

	16. 
	Клавиатура С2000-К
	шт.
	4

	17. 
	ИО "Аргус-2"
	шт.
	15

	18. 
	ИО "Шорох-2"
	шт.
	123

	19. 
	ИО 102-20
	шт.
	51

	20. 
	ИО 102-14
	шт.
	74

	21. 
	ИО "Астра-5" исп. А
	шт.
	16

	22. 
	РПУ РСТС «Радиокнопка», радиоприемное устройство, "Астра Р"
	шт.
	17

	23. 
	РПД-КН РСТС «Радиокнопка» с датчиком падения  "Астра Р"
	шт.
	17

	24. 
	ИО 101-7/Т (Астра-321)
	шт.
	34

	25. 
	Аккумулятор 12 В, 1,2 А/ч
	шт
	1

	26. 
	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч
	шт.
	2

	27. 
	Аккумулятор 12 В, 12 А/ч
	шт.
	8

	28. 
	Аккумулятор 12 В, 18 А/ч
	шт.
	7

	29. 
	Аккумулятор 12 В, 26 А/ч
	шт.
	6

	30. 
	Аккумулятор 12 В, 17 Ач
	шт.
	1

	31. 
	БРО -5 GSM
	шт.
	7

	32. 
	РПИ" Струна5"
	шт.
	2

	33. 
	Пульт управления РПИ " Струна5"
	шт.
	1

	34. 
	"Скат-1200Д"
	шт.
	8

	35. 
	Источник вторичного электропитания ИВЭПР 112-2-2 К2
	шт.
	9

	36. 
	Пульт управления GSM
	шт.
	3

	37. 
	Пульт управления универсальный РПИ «СТРУНА5»
	шт.
	1

	38. 
	Модуль расширения шлейфов    "Струна-5"
	шт.
	6

	39. 
	Блок проводной объектовый БПО-4
	шт.
	1

	40. 
	ППКОП "Сигнал-20"
	шт.
	6

	41. 
	Фильтр абонентский ФА-002
	шт.
	2

	42. 
	ИО 409-10
	шт.
	1

	43. 
	Извещатель охранный объемный ультразвуковой ИО 408-5 "Эхо-5"
	шт.
	4

	44. 
	ИО "Фотон-9"
	шт.
	3

	45. 
	СП 2000-1
	шт.
	2

	46. 
	Модуль сопряжения МС-4
	шт.
	1

	47. 
	Блок индикации БИ-18
	шт.
	1

	48. 
	УОО "Ахтуба GSM" 6 шс
	шт.
	1

	49. 
	Оповещатель звуковой «Маяк-12К»
	шт.
	1

	50. 
	Оповещатель "Гром 12К"
	шт.
	1

	51. 
	Оповещатель световой. Световое табло «Выход» Молния 12
	шт.
	1

	52. 
	ИО "Аргус-3"
	шт.
	1

	53. 
	ИО "Шорох-3"
	шт.
	1

	54. 
	ППКОП Нота-2
	шт.
	1





	ФОРМА

	Приложение № 5 
к ТЗ




Акт первичного обследования систем

	Комиссия в составе:

	Представителя Заказчика:
	  

	
	(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) 

	

	
Представителя подрядчика:
	  

	
	(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) 

	 

	

	Произвели осмотр помещений:
	

	 

	(наименование объекта, адрес объекта)

	
В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих технических средств и систем охраны:

	
	
	
	
	
	

	Наименование системы
	Тип
	Срок эксплуатации
	№/шифр проектной документации
	Наименование проектной организации
	Наименование монтажной организации

	Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией

	АПС и СОУЭ
	адресная/  аналоговая
	
 
	 
	 
	 

	Система охранно-тревожной сигнализации

	СОТС/СОПС
	адресная/  аналоговая
	
 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Техническое состояние/ замечания к системам:
	 

	 

	 

	Рекомендации:
	 

	

	

	
	
	

	Решение:
	Технические системы охраны объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"___________ 2023 г.

	
	

	
Подписи Сторон:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	(должность)
	
	(должность)

	
	
	

	(фамилия и инициалы представителя Заказчика на объекте выполнения работ)
	
	(фамилия и инициалы представителя Подрядчика)



	“
	
	”
	
	
	
	г.
	“
	
	”
	
	
	
	г.



	
	
	

	(подпись)
	
	(подпись)

	
	
	М.п.





	ФОРМА

	Приложение № 6 
К ТЗ




АКТ
проверки работоспособности (выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту) систем охранно-пожарной, тревожной сигнализации зданий и сооружений
проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)

(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)



(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))
на объекте:  

расположенном по адресу:  

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период

	с “
	
	”
	
	
	
	г. по “
	
	”
	
	
	
	г.



	на основании лицензии МЧС России от “
	
	”
	
	
	
	г. №
	



	в соответствии с проектом №
	
	, выполненным
	




В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:  

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)
	
	
	

	(должность)
	
	(должность)

	
	
	

	(фамилия и инициалы представителя Заказчика на объекте выполненных работ)
	
	(фамилия и инициалы представителя Подрядчика)



	“
	
	”
	
	
	
	г.
	“
	
	”
	
	
	
	г.



	
	
	

	(подпись)
	
	(подпись)

	
	
	М.п.









	
	Приложение № 7 
к ТЗ




ФОРМА (Титульный лист)

	
	ЖУРНАЛ

	
	эксплуатации систем противопожарной защиты

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЪЕКТ:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АДРЕС ОБЪЕКТА:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал начат:
	
	"____" ___________ 202___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал окончен:
	
	"____" ___________ 202___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Подрядчика, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал пронумерован в количестве: _________ листов




(ФОРМА Листа Журнала эксплуатации систем)
	1
	Наименование систем
противопожарной защиты
	 

	2
	№ договора на ТО и ТР
и дата заключения
	 

	3
	Условия выполнения работ:
	Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.)

	4
	Особые условия выполнения работ:
	Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.)

	5
	Ответственные лица Организации: (ФИО, контактный № телефона, образец подписи)
	 

	6
	Ответственные лица Подрядчика, ФИО, контактный № телефона, образец подписи)
	 




(ФОРМА Листа Журнала эксплуатации систем)

Раздел VIII. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения
(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

	[bookmark: _Hlk61967272][bookmark: _Hlk54743896]N
п/п
	Дата выполне-
ния работ
	Наименование средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения
	Вид работ

	Заключение о результатах работ
	Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)
	Подпись лица, проводившего работы
	Лицо, ответственное за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность)
	Подпись лица, ответственного за пожарную безопасность

	1
	
	Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией

	Регламентированное ТО (ежемесячное)
	Система в полном работоспособном состоянии
	
	
	
	

	2
	
	Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией

	Текущий ремонт
	Система в полном работоспособном состоянии
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Сведения о проведенных заменах
	

	
	(количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10)
	

	Дата проведения
	Тип системы
	Наименование оборудования
	Неисправность, Заключение 
	Подпись   Подрядчика
	Подпись отв. лица Заказчика
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	
	Приложение № 8 
к ТЗ



ФОРМА (Титульный лист)

	
	ЖУРНАЛ

	
	эксплуатации систем охранной и тревожной сигнализации

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЪЕКТ:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АДРЕС ОБЪЕКТА:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал начат:
	
	"____" ___________ 202___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал окончен:
	
	"____" ___________ 202___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Подрядчика, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал пронумерован в количестве: _________ листов




(ФОРМА Листа Журнала регистрации работ)
	1
	Наименование систем
противопожарной защиты
	 

	2
	№ договора на ТО и ТР
и дата заключения
	 

	3
	Условия выполнения работ:
	Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.)

	4
	Особые условия выполнения работ:
	Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.)

	5
	Ответственные лица Организации: (ФИО, контактный № телефона, образец подписи)
	 

	6
	Ответственные лица Подрядчика, ФИО, контактный № телефона, образец подписи)
	 




(ФОРМА Листа Журнала регистрации работ)

Раздел VIII. Информация о работах, проводимых с системами охранной, тревожной сигналирзации

	N
п/п
	Дата выполне-
ния работ
	Наименование средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения
	Вид работ

	Заключение о результатах работ
	Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)
	Подпись лица, проводившего работы
	Лицо, ответственное за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность)
	Подпись лица, ответственного за пожарную безопасность

	1
	
	СОТС

	Регламентированное ТО (ежемесячное)
	Система в полном работоспособном состоянии
	
	
	
	

	2
	
	СОТС

	Текущий ремонт
	Система в полном работоспособном состоянии
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)
	Сведения о проведенных заменах
	

	
	
	

	Дата проведения
	Тип системы
	Наименование оборудования
	Неисправность, Заключение 
	Подпись   
Подрядчика
	Подпись отв. лица Заказчика
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	





	
	Приложение № 9 
к ТЗ


ФОРМА
Акт демонтажа

	г. Волгоград
	       «____» _________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Подрядчика


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ демонтировано
	

	
	(указывается демонтированное оборудование, 

	

	его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
Демонтированное оборудование передано:

	
	

	(указывается кому передано оборудование)

	
	

	Сдал:
	

	Представитель Подрядчика

	
	

	(подпись)
	(ФИО)
	

	
	

	Принял:
	

	Представитель Подрядчика

	
	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)
	












	
	Приложение №10 
к ТЗ



ФОРМА
Акт установки оборудования

	г. __________
	                    «____» __________ 20__ г.

	

	

	                                              (наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Подрядчика


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ установлено
	

	
	(указывается установленное 

	

	                     оборудование, его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	Дата начала работ:
	

	
Дата окончания работ:

	
	

	

	
Сдал:
	

	Представитель Подрядчика

	
	

	(подпись)
	(ФИО)
	

	
	

	Принял:
	

	Представитель Заказчика

	
	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)
	



