УТВЕРЖДАЮ

Директор

УФПС Волгоградской области

___________  М.А. Гайворонский

подпись                И. О. Фамилия

«___» ___________2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации в комнатах хранения оружия на объектах почтовой связи УФПС Волгоградской области

Волгоград, 2023
Техническое задание на выполнение работ

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ сокращение | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ |  |  |  |  |
|  | Заказчик, Общество | АО «Почта России» в лице УФПС Волгоградской области. Место нахождения: 400700, г. Волгоград, ул. Мира 9 |
|  | Подрядчик | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющий работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации |
|  | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности – совокупность технических средств или систем охраны, обеспечивающих сбор, регистрацию, накопление информации, поступающей одновременно со всех систем или средств, входящих в ее состав (АПС и СОУЭ, СОТС), а также управление и реагирование на тревожные события в соответствии с заранее заданными сценариями безопасности объекта как одной из систем, входящей в состав комплекса, так и всеми системами одновременно |
|  | объект | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами охраны |
|  | Расходные материалы | Входящие в стоимость Работ по техническому обслуживанию элементы, детали и изделия, подверженные расходованию/изнашиванию при выполнении работ |
|  | Регламент | Регламент по проведению ТО ТСО (приложение № 2 к ТЗ) |
|  | АПС | Система автоматической пожарной сигнализации |
|  | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре |
|  | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации |
|  | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | ТО | Техническое обслуживание |
|  | ТР | Текущий ремонт |
|  | ТСО, система(-ы) | Технические средства охраны – это совокупность технических средств и устройств систем АПС, СОУЭ, СОТС применяемых для охраны объекта и объединенных в конкретную охранную систему, которая может рассматриваться и эксплуатироваться как индивидуально (обособленно), так и в интеграции с другими средствами и системами охраны объекта по их непосредственному назначению и виду охраны |
|  | Работы | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации в комнатах хранения оружия |
|  | УФПС, филиал | Управление федеральной почтовой связи Волгоградской области – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России» |
|  | КХО | Комната хранения оружия |
|  | ОПС | Охранно-пожарная сигнализация |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
|  | АКБ | Аккумуляторная батарея |  |
|  | БИ | Блок индикации |  |
|  | БП | Блок или адаптер питания сети 220 В |  |
|  | ИО | Извещатель охранный |  |
|  | ИП | Извещатель пожарный |  |
|  | ИПР | Извещатель пожарный ручной |  |
|  | ППКОП | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  |
|  | ПКУ | Пульт контроля управления |  |
|  | УОО | Устройство оконечное объектовое |  |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации в комнатах хранения оружия на объектах почтовой связи УФПС Волгоградской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту Систем ОПС проводится на основании п. 55, 58 Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»,  ст.24 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 52, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п.16, 17 раздела III Постановления Правительства РФ от 30.10.2014 № 1130 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)».

Выполнение работ по ТО и ТР систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации в комнатах хранения оружия на объектах почтовой связи УФПС Волгоградской области проводится Подрядчиком своими силами с использованием собственного оборудования, материалов.  Оборудование, устанавливаемое взамен неисправных компонентов ТСО и (или) КТСБ, приобретается Подрядчиком самостоятельно и оплачивается Заказчиком в составе работ.

Выполнение работ по ТО и ТР КТСБ включает в себя:

- проведение первичного обследования объектов;

- регламентированное ТО ТСО с периодичностью и объемом
в соответствии с Регламентом;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые по заявкам Заказчика в соответствии с п. 5.4 ТЗ;

- ТР ТСО, выполняемый по заявкам Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии
и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Подрядчиком регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности КТСБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР, указан в приложении № 4 к ТЗ.

  - Цель закупки:

- обеспечение сохранности оружия и патронов, находящихся на хранении в КХО объектов почтовой связи;

- обеспечение защиты от преступных посягательств на объекты Общества;

- обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества;

- недопущение причинения материального ущерба Обществу.

3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное выполнение работ по ТО и ТР систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации для обеспечения их работоспособного состояния.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения работ: с даты подписания Договора.

Окончание выполнения работ: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Договора.

4.2. Срок приема Подрядчиком систем на ТО: в течение одного рабочего дня с даты заключения договора.

4.3. Место выполнения Работ: в соответствии с адресами, указанными в приложении       № 1 к ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Подрядчик выполняет Работы в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 разд. 6 ТЗ.

- В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора Подрядчик проводит первичное обследование систем, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложения № 5 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Подрядчика подписывает его или возвращает Подрядчику с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Подрядчиком. Подрядчик устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный, со своей стороны. Повторное рассмотрение акта первичного обследования систем осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. По усмотрению Подрядчика допускается совмещение проведения первичного обследования систем с проведением первого ТО.

- Регламентированное ТО ТСО

    - Регламентированное ТО ТСО – комплекс работ, направленных на поддержание работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации.

Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО ТСО являются:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка путем измерений, соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом,

- не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разработка, ведение нормативно-технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с выполнением Работ в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ;

- осуществление информационной и технической поддержки по вопросам связанных с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере безопасности объектов.

    - Техническое обслуживание КТСО осуществляется один раз в месяц в строгом соответствии с Регламентом.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора Подрядчик представляет Заказчику список должностных лиц (технического персонала), осуществляющего Работы в соответствии Договором.

    - Заказчик, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора, предоставляет Подрядчику режим работы обслуживаемых объектов почтовой связи, а также список должностных лиц, ответственных за приемку работ по месту расположения объектов.

    - В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей /элементов/ компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО ТСО и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО, Подрядчик составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем и смету на проведение работ по его текущему ремонту в 2 (двух) экземплярах (формы определяются Договором) и предоставляет их на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на проведение ТР (форма определяется Договором) в соответствии с дефектной ведомостью.

По окончании Работ по техническому обслуживанию по каждой единице Системы представителями Подрядчика и Заказчика на объектах проведения данных работ в тот же день подписывается Протокол проведения планового технического обслуживания, в котором указывается спецификация выполненных Работ в рамках соответствующего технического обслуживания, выявленные неисправности (если обнаружены), рекомендации по их устранению и срок следующего технического обслуживания.

Подрядчик принимает участие в работе комиссии по проведению технического освидетельствования Систем, имеющих сроки службы более 5 лет на предмет их пригодности к дальнейшей эксплуатации с составлением акта технического освидетельствования систем ОПС и ТС (в произвольной форме).

  - Внеплановые, аварийно-восстановительные работы

    - Внеплановые, аварийно-восстановительные работы – это выполняемые по заявкам Заказчика работы (мероприятия) по выявлению неисправностей и восстановлению работоспособности систем, не предусмотренные Регламентом в случаях:

-  возникновения аварийных ситуаций, неисправностей (неполадок) в работе ТСО, препятствующих нормальной работе как обособленно одной из ТСО, так и интегрированных между собой ТСО в составе КТСБ;

- поступления ложного срабатывания системы;

- ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;

- в иных случаях, не предусмотренных Регламентом.

    - При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (форма определяется Договором) одним из нижеперечисленных способов:

- диспетчеру Подрядчика по телефону, указанному в «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты» (приложение № 7 к ТЗ) и «Журнале эксплуатации систем охранной и тревожной сигнализации» (приложение № 8 к ТЗ);

- по электронной почте в адрес диспетчерской службы Подрядчика;

- нарочно в бумажной форме.

Диспетчер Подрядчика, принимающий от Заказчика по телефону Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф.И.О.  и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, Подрядчик обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».

    - При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Подрядчик в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента ее получения обеспечивает прибытие своего сотрудника на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в том числе:

- выявление и устранение неисправностей;

- восстановление работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных систем;

- ликвидация аварийных ситуаций ТСО (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию ТСО объекта).

    - Аварийные ситуации должны устраняться Подрядчиком в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия сотрудника Подрядчика на объект, за исключением случаев необходимости замены неисправного оборудования.

    - В случае невозможности устранения неисправности системы и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник/сотрудники Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование системы в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;

На основании подписанной дефектной ведомости Подрядчик в день, следующий за днем ее подписания, направляет Заказчику подписанную со своей стороны смету на проведение текущего ремонта Оборудования. В смете указывается спецификация Работ, необходимых для устранения выявленных неисправностей Оборудования и их стоимость, включающая стоимость запасных частей и комплектующих (оборудования, устанавливаемого взамен неисправного).

Общая стоимость текущего ремонта Системы определяется как сумма всех выполненных видов Работ по восстановлению работоспособности оборудования данной Системы, исходя из стоимости единицы данных работ и стоимости всего Оборудования которое было заменено в ходе выполнения работ по ремонту Систем, исходя из цены за единицу данного оборудования, подтвержденных соответствующей дефектной ведомостью. Стоимость единицы каждого вида работ и оборудования указывается в Договоре и определяется по итогам обоснования начальной максимальной цены закупки. Смета составляется и передается Заказчику в двух экземплярах.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (форма определяется Договором) согласно предоставленной Подрядчиком дефектной ведомости.

Подрядчик устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы в рамках ТР в соответствии с приложениями № 1,4 к ТЗ.

    - После восстановления работоспособности системы Подрядчик производит запись в «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты» (по форме приложения 
№ 7 к ТЗ), «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту СОТС», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.

  - Текущий ремонт (ТР) ТСО

    - ТР ТСО – ремонт, выполняемый Подрядчиком по заявке Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.

Основные мероприятиями в рамках проведения Подрядчиком ТР определены в приложении № 3 к ТЗ.

    - ТР выполняется на месте эксплуатации систем Объекта для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 4 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО.

    - Подрядчик выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.

    - При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Подрядчик обязан соблюдать следующие требования:

- оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);

- не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, составных частей и материалов;

- осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Сводному перечню оборудования и комплектующих (составных частей) систем (приложение № 4 к ТЗ).

При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет  на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты ее получения.

Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 9 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования (по форме приложения № 10 к ТЗ), оборудование должно быть новым (то есть товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).

По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Подрядчик обязан своевременно вносить изменения/корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/корректировках.

  - На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Подрядчик обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Подрядчика.

  - Подрядчик выполняет Работы всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Требования к качеству работ

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 № 1130 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)»;

- ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию;

- ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";

- РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- Р 085-2019. «Методические рекомендации. Правила производства монтажа и технического обслуживания технических средств безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядок контроля за их проведением», (утв. ГУВО Росгвардии 16.12.2019, ФКУ "НИЦ "Охрана" Росгвардии 15.11.2019).

  - Условия выполнения работ

    - Подрядчик обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для выполнения работ в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.

    - При заключении договора Подрядчик предоставляет следующую контактную информацию:

- адрес официальной электронной почты;

- адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;

- номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;

    - При выполнении работ Подрядчик, субподрядчики (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Работ.

    - Работы по техническому обслуживанию Подрядчиком проводятся ежемесячно. Непосредственное время проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту согласовывается с представителями Заказчика на местах. Заказчик предоставляет Подрядчику график и режим работы своих объектов, а также список должностных лиц – представителей Заказчика на местах, с контактными данными, для согласования времени проведения ТО и ТР, в течение 2 рабочих дней с даты заключения договора. Подрядчик обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО и ТР систем.  Время приема Подрядчиком заявок Заказчика – круглосуточно.

    - В случае неисправности основных составляющих частей Системы, исключающих её эксплуатацию, техническое обслуживание данных Систем не производится, до срока восстановления её работоспособности.

    - В случае необходимости снятия объекта с ТО по причине его закрытия или снятия с охраны Заказчик уведомляет об этом Подрядчика и дальнейшее ТО Систем данного объекта Подрядчиком не производится.

    - Подрядчик выполняет Работы только в присутствии Заказчика или по предварительному с ним согласованию.

    - Результаты выполнения работ подлежат обязательной регистрации в журналах эксплуатации систем противопожарной защиты и журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту СОТС.

Записи, выполненные в данных журналах, в резюмированной части должны содержать фразу о том, что техническое обслуживание системы проведено в полном объеме и что система исправна и находится в работоспособном состоянии (либо неисправна, частично исправна, с указанием выявленных неисправностей).

    - Техническая (эксплуатационная) документация на системы (в том числе Журнал регистрации работ по ТО и ТР ТСО) ведется работниками Подрядчика.

Страницы технической (эксплуатационной) документации должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Подрядчика и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и выполнение работ по ТО и ТР, контролировать содержание и качество выполненных Работ, а также накапливать статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО и ТР.

    - При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в ТСО оборудования, Подрядчик принимает меры к их устранению.

В случае выявления при проведении ТО и ТР неисправностей, которые создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности ТСО Подрядчик должен принять меры к устранению данных негативных последствий и незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

В случае необходимости Подрядчик выдает рекомендации и консультирует Заказчика в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.

    - После проведения ТО работоспособность КТСО проверяется представителями Заказчика и Подрядчика проверкой прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

    - После проведения ТО работоспособность АПС и СОУЭ проверяется представителями Заказчика и Подрядчика прохождения сигналов с датчиков пожарной сигнализации на систему оповещения.

  - Требования к безопасности

В процессе выполнения работ Подрядчик, субподрядчики (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объекте Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

При проведении регламентированного ТО систем, включая их дальнейшую эксплуатацию, все устанавливаемое ПО для тестирования и комплексной проверки работоспособности и повышения функциональности ТСО, а также выполняемые работы по его последующей гарантийной технической и информационной поддержке, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации и иным нормативным документам:

- Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе выполнения Работ.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке выполненных работ

Отчетный период составляет календарный месяц.  Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику:

- Протокол проведения планового технического обслуживания (после проведения ТО, с подписью должностных лиц Заказчика, наделенных полномочиями контроля качества выполнения работ);

- Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- Акт проверки работоспособности (выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту) систем охранно-пожарной, тревожной сигнализации зданий и сооружений (приложение № 6 к ТЗ) с подписью должностных лиц Заказчика, наделенных полномочиями контроля качества выполнения работ.

Акт сдачи-приемки выполненных работ составляется Подрядчиком исходя из стоимости единицы работы, а именно стоимости технического обслуживания 1 объекта, суммы стоимости единицы всех видов выполненных работ, включающей стоимость оборудования, которое было заменено в ходе выполнения работ по ремонту Систем, подтвержденной дефектной ведомостью и сметой.

Перечень должностных лиц Заказчика, наделенных полномочиями контроля качества выполненных работ, подписания акта-проверки работоспособности (выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту) систем ОПС и ТС, акта сдачи-приемки выполненных работ, направляется Подрядчику в течении 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора.

Для проверки выполненных Работ и их результата в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ может проводиться Заказчиком своими силами, или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

    - До начала выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию
и текущему ремонту ТСО индивидуально по каждому Объекту – 1 (один) экземпляр представителю Заказчика на местах проведения работ;

- График проведения регламентированного ТО ТСО в соответствии
с подп.  5.3.2. ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.

    - В процессе выполнения работ за отчетный период Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:

- акты сдачи-приемки выполненных Работ за отчетный период – не менее 2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) демонтажа оборудования – не менее 2 (двух) экземпляров (в случае проведения демонтажа);

- акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 2 (двух) экземпляров (в случае проведения демонтажа);

- акт(-ы) установки оборудования по ТР (после его установки) – 2 (два) экземпляра;

- утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) (при выявлении неисправностей) – 2 (два) экземпляра;

- техническую документацию на установленное оборудование (в том числе исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции
по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;

- иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.

Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен,
то документ разрабатывается Подрядчиком и предоставляется Заказчику
в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках выполнения работ.

Если в процессе выполнения Работ в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Подрядчик разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВЫПОЛНЯЕМЫ РАБОТ

  - Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в соответствии с настоящим ТЗ.

  - Выполненные работы должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполненные Работы в течение 1 (одного) года с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования (по форме приложения № 10 к ТЗ) при ТР.

  - Если в течение гарантийного срока (в том числе по окончании действия договора) будут выявлены недостатки выполненных Работ, то Подрядчик устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки выполненных Работ.

  - Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Подрядчика.

  - Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и (или) сторонней организацией ремонта.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подрядчик несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых АПС и СОУЭ, СОТС, вследствие некачественного или несвоевременного выполнения работ на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Для выполнения Работ персонал Подрядчика должен иметь достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на выполнения Работ, обладать действующей лицензией на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128 «Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на период исполнения договора. Для выполнения работ по ТО и ТР систем АПС и СОУЭ Подрядчик может привлекать Субподрядчиков, имеющих лицензию на выполнение данного вида работ. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков.

Привлечение к выполнению работ в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень систем и количество обслуживаемого оборудования КХО на объектах почтовой связи УФПС Волгоградской области | 14 |
|  | Регламент по проведению ТО ТСО | 21 |
|  | Перечень работ по текущему ремонту ТСО | 22 |
|  | Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР | 23 |
|  | Акт первичного обследования систем | 25 |
|  | Акт проверки работоспособности (выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту) систем охранно-пожарной, тревожной сигнализации зданий и сооружений. | 26 |
|  | Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | 27 |
|  | Журнал эксплуатации систем охранной и тревожной сигнализации | 31 |
|  | Акт демонтажа | 35 |
|  | Акт установки оборудования | 36 |

Руководитель ГФЗ и ОО ОБ                                                                                      П.А. Никифоров

|  | Приложение № 1 к ТЗ |
| --- | --- |

Перечень систем и количество обслуживаемого оборудования КХО на объектах почтовой связи УФПС Волгоградской области:

| Перечень оборудования | Един. измер. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 400066 Волгоградская область г. Волгоград, ул. Мира,9 (введена в эксплуатацию в 2014 г) |  |  |  |
| ППКОП "С2000-4" | шт | 1 |
| РИП 12 исп. 1 | шт | 1 |
| ИПР 513-10 | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 2 |
| Оповещатель "Октава 12В" | шт | 1 |
| УОО "Ахтуба" 6 EG | шт | 2 |
| КВР | шт | 1 |
| ПКУ "С2000" | шт | 1 |
| Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" | шт | 2 |
| ИО "Аргус-2" | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 15 |
| ИО 102-20 | шт | 2 |
| ИО 102-14 | шт | 4 |
| ИО "Астра-5" исп. А | шт | 2 |
| РПУ РСТС «Радиокнопка», радиоприемное устройство | шт | 1 |
| РПД-КН РСТС «Радиокнопка» с датчиком падения | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 3 |
| Аккумулятор 12 В, 26 А/ч | шт. | 1 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 404130 Волгоградская область г. Волжский, пр. Ленина, 25 (введена в эксплуатацию в 2014 г) |  |  |  |
| ППКОП "С2000-4" | шт | 2 |
| УОО "Ахтуба" 6EG | шт | 1 |
| ИПР 513-10 | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 2 |
| Оповещатель "Октава 12В" | шт | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Иволга» | шт. | 1 |
| УОО "Ахтуба" 6EG | шт | 1 |
| КВР | шт | 1 |
| РИП 12 исп. 1 | шт | 1 |
| ПКУ "С2000" | шт | 1 |
| Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" | шт | 1 |
| ИО "Аргус-2" | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 11 |
| ИО 102-20 | шт | 2 |
| ИО 102-14 | шт | 5 |
| ИО "Астра-5" исп. А | шт | 1 |
| РПУ РСТС «Радиокнопка», радиоприемное устройство | шт | 1 |
| РПД-КН РСТС «Радиокнопка» с датчиком падения | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| Аккумулятор 12 В, 26 А/ч | шт | 1 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 404002 Волгоградская область г. Дубовка, ул. Московская, 20 (введена в эксплуатацию в 2014 г) |  |  |  |
| ППКОП "С2000-4" | шт | 2 |
| УОО "Ахтуба" 6EG | шт | 1 |
| КВР | шт | 1 |
| РИП 12 исп. 1 | шт | 1 |
| ПКУ "С2000" | шт | 1 |
| Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" | шт | 1 |
| ИО "Аргус-2" | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 10 |
| ИО 102-20 | шт | 4 |
| ИО 102-14 | шт | 5 |
| РПУ РСТС «Радиокнопка», Радиоприемное устройство | шт | 1 |
| РПД-КН РСТС «Радиокнопка», радиокнопка с датчиком падения | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| ИО "Астра-5" исп. А | шт | 2 |
| ИП 212-45 | шт | 2 |
| ИПР 513-10 | шт | 1 |
| Оповещатель "Октава 12В" | шт | 2 |
| Аккумулятор 12 В,18 А/ч | шт | 1 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 403732 Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Ленинская, 84 (введена в эксплуатацию в 2013 г) |  |  |  |
| БРО -5 GSM | шт | 1 |
| "Скат-1200Д" | шт | 2 |
| Пульт управления GSM | шт | 1 |
| Модуль расширения шлейфов "Струна-5" | шт | 1 |
| ИО "Аргус-2" | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 7 |
| ИО 102-20 | шт | 4 |
| ИО 102-14 | шт | 4 |
| Радиосистема тревожной сигнализации РСТС | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| ИО «Астра-5» исп.А | шт | 1 |
| ИПР 513-10 | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 2 |
| Оповещатель "Октава 12В" | шт | 3 |
| Аккумулятор 12 В, 12 А/ч | шт | 1 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 403791 Волгоградская область г. Жирновск, ул. Ломоносова, 54 (введена в эксплуатацию в 2013 г) |  |  |  |
| БРО -5 GSM | шт | 1 |
| Блок проводной объектовый БПО-4 | шт | 1 |
| ППКОП "Сигнал-20" | шт | 1 |
| Пульт контроля и управления охранно-пожарный С-2000 | шт | 1 |
| Пульт управления универсальный РСПИ "Струна-5" | шт | 1 |
| Источник вторичного электропитания резервированный "Скат-1200Д" | шт | 2 |
| Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 26 А/ч | шт | 1 |
| ИО 102-20 | шт | 5 |
| ИО 102-14 | шт | 2 |
| ИО "Астра-5" исп. А | шт | 1 |
| ИО «Аргус-2» | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 7 |
| Радиокнопка "Астра-Р" | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 1 |
| ИПР 513-10 | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 4 |
| УШК-01 | шт | 2 |
| Оповещатель "Октава 12В" | шт | 1 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 403071 Волгоградская область Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Буденного, 46 (введена в эксплуатацию в 2012 г) |  |  |  |
| ППКОП "С2000-4" | шт | 1 |
| РИП 12 исп. 1 | шт | 1 |
| ИПР 513-10 | шт | 1 |
| Оповещатель "Октава 12В" | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 2 |
| КВР | шт | 1 |
| РИП 12 исп. 1 | шт | 1 |
| ПКУ "С2000" | шт | 1 |
| Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" | шт | 1 |
| ИО "Аргус-2" | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 7 |
| ИО 102-20 | шт | 2 |
| ИО 102-14 | шт | 5 |
| Радиокнопка РСТС00 | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| ИО "Астра-5" | шт | 1 |
| Оповещатель "Октава 12В" | шт | 1 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 404507 Волгоградская область, Калачевский р-н, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, 67 (введена в эксплуатацию в 2015 г) |  |  |  |
| УОО "Ахтуба" 6 шс с БП | шт | 1 |
| Фильтр абонентский ФА-002 | шт | 1 |
| УОО 6EG с БП | шт | 1 |
| КВР-010 | шт | 2 |
| ИО 102-20 | шт | 2 |
| ИО 102-14 | шт | 11 |
| ИО 409-10 | шт | 1 |
| ИО 408-5 | шт | 1 |
| ИО Шорох-2 313-5/1 | шт | 7 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| Радиоприемное устройство РПУ | шт | 1 |
| Радиопередающее устройство РПД-КН-1-1 | шт | 1 |
| ПКУ "С2000" | шт | 1 |
| ППКОП "Сигнал-20" сер. 02 | шт | 1 |
| Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт | 1 |
| Блок индикации С2000-БИ | шт | 1 |
| Клавиатура С2000-К | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 2 |
| ИПР 3СУ | шт | 1 |
| Оповещатель пожарный световой «Выход» ОПОП 1-8М | шт | 1 |
| Оповещатель пожарный звуковой ОПОП 2-35 | шт | 1 |
| Оповещатель пожарный светозвуковой ОПОП 124-7 | шт | 1 |
| Источник вторичного электропитания ИВЭПР 112-2-2 К2 | шт | 3 |
| Аккумулятор 12 В, 12 А/ч | шт | 1 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 403882 Волгоградская область, Камышинский р-н, г. Камышин, ул. Октябрьская, 60 (введена в эксплуатацию в 2019 г) |  |  |  |
| Модуль сопряжения «МС-4» РПИ «СТРУНА5» | шт | 1 |
| Пульт управления универсальный РПИ «СТРУНА5» | шт | 1 |
| БРО-5 GSM+ РПИ «Струна-5» (блок радиоканальный объектовый) | шт | 1 |
| Источник питания резервированный «РИП12» | шт | 1 |
| Блок индикации «БИ-18» РПИ «СТРУНА-5» | шт | 1 |
| ППКОП «С2000-4» | шт | 1 |
| ИО «Фотон-9» | шт. | 1 |
| ИО "Аргус-2" | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 9 |
| ИО 102-20 | шт | 2 |
| ИО 102-14 | шт | 2 |
| РПУ РСТС «Радиокнопка», Радиоприемное устройство | шт | 1 |
| РПД-КН РСТС «Радиокнопка», радиокнопка с датчиком падения | шт | 1 |
| Извещатель охранный объемный ультразвуковой «Эхо-5» | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Иволга" | шт | 1 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт | 1 |
| Извещатель пожарный ИП 212-45 | шт | 2 |
| Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой "Октава 12В" исп. 1 | шт | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 18 А/ч | шт | 2 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 404354 Волгоградская область, Котельниковский р-н, г. Котельниково, ул. Ротмистрова, 8а (введена в эксплуатацию в 2015 г) |  |  |  |
| ППКОП "С2000-4" | шт | 2 |
| Модуль расширения шлейфов "Струна-5" GSM | шт | 1 |
| БРО -5 GSM | шт | 1 |
| РИП 12 исп. 1 | шт | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 18 А/ч | шт | 1 |
| Клавиатура "С2000-К" | шт | 1 |
| Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" | шт | 1 |
| ИО "Аргус-2" | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 8 |
| ИО 102-20 | шт | 2 |
| ИО 102-14 | шт | 5 |
| РПУ РСТС «Радиокнопка», Радиоприемное устройство | шт | 1 |
| РПД-КН РСТС «Радиокнопка», радиокнопка с датчиком падения | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| ИО "Фотон-9" | шт | 1 |
| Пульт управления универсальный РСПИ "Струна-5" | шт | 1 |
| ИПР 513-10 | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 2 |
| "Октава-12В" | шт | 2 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 403402 Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Октябрьская, 19 (введена в эксплуатацию в 2012 г) |  |  |  |
| ППКОП "С2000-4" | шт | 1 |
| ПКУ "С2000" | шт | 1 |
| СП 2000-1 | шт | 1 |
| ППКЛП "Сигнал-20" | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 7 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| ИО "Аргус-2" | шт | 1 |
| УОО "Ахтуба" 6 EG | шт | 1 |
| Радиокнопка "Астра-Р" | шт | 1 |
| "Скат-1200Д" | шт | 1 |
| ИО 102-20 | шт | 2 |
| ИО 102-14 | шт | 4 |
| ИО "Астра-5" исп. А | шт | 1 |
| ИПР 513-10 | шт | 2 |
| ИП 212-45 | шт | 1 |
| "Октава-12В" | шт | 2 |
| Аккумулятор 12 В, 18 А/ч | шт | 1 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 403348 Волгоградская область г. Михайловка, ул. Ленина, 64 (введена в эксплуатацию в 2013 г) |  |  |  |
| УОО "Ахтуба" 6 EG | шт | 1 |
| "Скат-1200Д" | шт | 1 |
| ППКОП "С2000-4" | шт | 1 |
| КВР | шт | 1 |
| СП 2000-1 | шт | 1 |
| ИО "Аргус-2" | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 1 |
| ИО 102-20 | шт | 3 |
| ИО 102-14 | шт | 4 |
| Радиокнопка РСТС | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| ИО "Астра-5" исп. А | шт | 1 |
| ИПР 513-10 | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 2 |
| "Октава-12В" | шт | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт | 1 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 404033 Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, ул. Октябрьская, 26 (введена в эксплуатацию в 2014 г) |  |  |  |
| БРО -5 GSM | шт | 1 |
| "РИП-12"исп 01 | шт | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 26 А/ч | шт | 1 |
| Пульт управления GSM | шт | 1 |
| Модуль расширения шлейфов "Струна-5" | шт | 1 |
| ИО "Аргус-2" | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 7 |
| ИО 102-20 | шт | 2 |
| Радиокнопка РСТС | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| ИО "Астра-5" исп. А | шт | 1 |
| ИПР 513-10 | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 4 |
| "Октава-12В" | шт | 3 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 403958 Волгоградская область, Новоаннинский р-н, г. Новоаннинский, ул. Ленина, 51 (введена в эксплуатацию в 2019 г) |  |  |  |
| Модуль сопряжения МС-4 | шт | 1 |
| ПКУ РСПИ Струна-5 | шт | 1 |
| БРО -5 GSM | шт | 1 |
| РИП 12 исп. 1 | шт | 1 |
| Блок индикации БИ-18 | шт | 1 |
| ППК "С2000-4" | шт | 1 |
| ИО Икар-Ш | шт | 1 |
| ИО "Аргус-2" | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 7 |
| ИО 102-20 | шт | 2 |
| ИО 102-14 | шт | 2 |
| РПУ РСТС «Радиокнопка», Радиоприемное устройство | шт | 1 |
| РПД-КН РСТС «Радиокнопка» | шт | 1 |
| ИО Эхо-5 | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| Оповещатель "Иволга" | шт | 1 |
| ИПР 513-10 | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 2 |
| "Октава-12В" | шт | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 18 А/ч | шт | 2 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: Волгоградская область, Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Коммунистическая, 1 (введена в эксплуатацию в 2013 г) |  |  |  |
| БРО -5 GSM | шт | 1 |
| "Скат-1200Д" | шт | 2 |
| Аккумулятор 12 В, 18 А/ч | шт | 2 |
| Аккумулятор 12 В, 1,2 А/ч | шт | 1 |
| Пульт управления GSM | шт | 1 |
| Модуль расширения шлейфов "Струна-5" | шт | 1 |
| ИО "Аргус-2" | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 7 |
| ИО 102-20 | шт | 4 |
| ИО 102-14 | шт | 2 |
| Радиокнопка РСТС | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| ИО "Астра-5" исп. А | шт | 1 |
| ИПР 513-10 | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 2 |
| Оповещатель "Октава 12В" | шт | 1 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 404171 Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый Яр, ул. Сидорова, 19 (введена в эксплуатацию в 2012 г) |  |  |  |
| УОО "Ахтуба GSM" 6 шс | шт | 1 |
| "Скат-1200Д" | шт | 1 |
| КВР | шт | 1 |
| ППКОП "С2000-4" | шт | 1 |
| Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" | шт | 1 |
| ИО "Аргус-2" | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 7 |
| ИО 102-20 | шт | 6 |
| ИО 102-14 | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 1 |
| ИПР 513-10 | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 2 |
| Оповещатель звуковой «Маяк-12К» | шт | 1 |
| Оповещатель "Гром 12К" | шт | 1 |
| Оповещатель световой. Световое табло «Выход» Молния 12 | шт | 1 |
| ИО "Астра-5" исп. А | шт | 1 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 404415 Волгоградская область, Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Ленина, 74 (введена в эксплуатацию в 2015 г) |  |  |  |
| УОО "Ахтуба" 6EG | шт | 1 |
| КВР | шт | 1 |
| ИО 102-20 | шт | 2 |
| ИО 102-14 | шт | 8 |
| ИО "Астра-5" исп. А | шт | 1 |
| ИО 408-5 Эхо-5 | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 7 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| РПУ РСТС «Радиокнопка», Радиоприемное устройство | шт | 1 |
| РПД-КН РСТС «Радиокнопка» | шт | 1 |
| ПКУ "С2000" | шт | 1 |
| ППКОП "Сигнал-20" | шт | 1 |
| Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" | шт | 2 |
| Блок индикации С2000-БИ | шт | 1 |
| Клавиатура "С2000-К" | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 2 |
| ИПР 3СУ | шт | 1 |
| Оповещатель пожарный световой «Выход» ОПОП 1-8М | шт | 1 |
| Оповещатель пожарный звуковой ОПОП 2-35 | шт | 1 |
| Оповещатель пожарный свето-звуковой ОПОП 124-7 | шт | 1 |
| Источник вторичного электропитания ИВЭПР 112-2-2 К2 | шт | 3 |
| Аккумулятор 12 В, 12 Ач | шт | 6 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 403113 Волгоградская область, г. Урюпинск, пр. Ленина, 72 (введена в эксплуатацию в 2015 г) |  |  |  |
| УОО "Ахтуба" 6 EG с БП | шт | 2 |
| Фильтр абонентский ФА-002 | шт | 1 |
| КВР | шт | 1 |
| ИО 102-20 | шт | 3 |
| ИО 102-14 | шт | 9 |
| ИО "Астра-5" исп. А | шт | 1 |
| ИО "Аргус-3" | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 7 |
| ИО "Шорох-3" | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| РПУ РСТС «Радиокнопка», Радиоприемное устройство | шт | 1 |
| РПД-КН РСТС «Радиокнопка» | шт | 1 |
| ПКУ "С2000" | шт | 1 |
| ППКОП "Сигнал-20" | шт | 1 |
| Блок сигнально-пусковой С-2000-СП1 | шт | 1 |
| Блок индикации С2000-БИ | шт | 1 |
| Клавиатура С2000-К | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 2 |
| ИПР – 3СУ | шт | 1 |
| Оповещатель пожарный световой «Выход» ОПОП 1-8М | шт | 1 |
| Оповещатель пожарный вуковой ОПОП 2-35 | шт | 1 |
| Оповещатель пожарный свето-звуковой ОПОП 124-7 | шт | 1 |
| Источник вторичного электропитания ИВЭПР 112-2-2 К2 | шт | 3 |
| Аккумулятор 12 В, 12 Ач | шт | 1 |
| Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации КХО по адресу: 403540 Волгоградская область г. Фролово, ул. Народная, 31 (введена в эксплуатацию в 2014 г) |  |  |  |
| ППКОП "С2000-4" | шт | 1 |
| УОО "Ахтуба" 6 EG | шт | 1 |
| ППКОП Нота-2 | шт | 1 |
| КВР | шт | 1 |
| РИП 12 исп. 1 | шт | 1 |
| Аккумулятор 12 В, 17 Ач | шт | 1 |
| ПКУ "С2000" | шт | 1 |
| Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" | шт | 1 |
| ИО «Аргус-2» | шт | 1 |
| ИО "Шорох-2" | шт | 7 |
| ИО 102-20 | шт | 2 |
| ИО 102-14 | шт | 5 |
| РПУ РСТС «Радиокнопка», Радиоприемное устройство | шт | 1 |
| РПД-КН РСТС «Радиокнопка» | шт | 1 |
| ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт | 2 |
| ИО "Астра-5" исп. А | шт | 1 |
| ИПР 513-10 | шт | 1 |
| ИП 212-45 | шт | 2 |
| Оповещатель "Октава 12В" | шт | 3 |

|  | Приложение № 2 к ТЗ |
| --- | --- |

РЕГЛАМЕНТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТО ТСО

|  | ### Перечень работ | ### Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | ### 1 | ### 2 |
|  | ### Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания | ### Ежемесячно |
|  | Внешний осмотр составных частей систем (оборудования контроля и управления, извещателей, сигналов тревоги и оповещения, модулей вх/вых, источников бесперебойного питания и т.п.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи т.д.) | ### Ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности составных частей систем (оборудования контроля и управления, извещателей, сигналов тревоги и оповещения, модулей вх/вых, источников бесперебойного питания и т.п.) | Ежемесячно |
|  | Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости); | Ежемесячно |
|  | Контроль исправности световой индикации на приемных панелях и панелях управления, тестирование устройств систем пожарной сигнализации. | Ежемесячно |
|  | Проверка надежности подключения шин заземления. | Ежемесячно |
|  | Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания | Ежеквартально |
|  | Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте; | Ежемесячно |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
|  | Внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы | Ежемесячно |
|  | Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность" и т.д. | Ежеквартально |
|  | Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; | Ежемесячно |
|  | Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы. | Ежемесячно |

|  | Приложение № 3 к ТЗ |
| --- | --- |

Перечень работ по текущему ремонту ТСО

|  | ### Перечень работ | ### Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | ### 1 | ### 2 |
|  | ### Установка (замена) прибора приемно-контрольного | По заявке Заказчика |
|  | ### Установка (замена) прибора индикации, управления, коммутации (сигнально-пускового блока, блока индикации, клавиатуры, радиоканального блока GSM, пульта управления, модуля расширения шлейфов, блока проводного, модуля сопряжения) | По заявке Заказчика |
|  | Установка (замена) извещателя пожарного, охранного, устройства шлейфового контрольного, оповещателя | По заявке Заказчика |
|  | Установка (замена) АКБ | По заявке Заказчика |
|  | Установка (замена) источника бесперебойного питания | По заявке Заказчика |
|  | Замена (прокладка) участка кабеля | По заявке Заказчика |

|  | Приложение № 4 к ТЗ |
| --- | --- |

Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР

| № п/ п | Наименование оборудования и комплектующих (составных частей) систем | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ППКОП "С2000-4" | шт. | 13 |
|  | РИП 12 исп. 1 | шт. | 9 |
|  | ИПР 513-10 | шт. | 16 |
|  | ИПР 3СУ | шт. | 3 |
|  | ИП 212-45 | шт. | 39 |
|  | Оповещатель "Октава 12В" | шт. | 24 |
|  | Оповещатель пожарный световой «Выход» ОПОП 1-8М | шт. | 3 |
|  | Оповещатель пожарный звуковой ОПОП 2-35 | шт. | 3 |
|  | Оповещатель пожарный светозвуковой ОПОП 124-7 | шт. | 3 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Иволга" | шт. | 2 |
|  | УОО "Ахтуба" 6 EG | шт. | 12 |
|  | КВР | шт. | 11 |
|  | ПКУ "С2000" | шт. | 10 |
|  | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" | шт. | 12 |
|  | Блок индикации С2000-БИ | шт. | 3 |
|  | Клавиатура С2000-К | шт. | 4 |
|  | ИО "Аргус-2" | шт. | 15 |
|  | ИО "Шорох-2" | шт. | 123 |
|  | ИО 102-20 | шт. | 51 |
|  | ИО 102-14 | шт. | 74 |
|  | ИО "Астра-5" исп. А | шт. | 16 |
|  | РПУ РСТС «Радиокнопка», радиоприемное устройство, "Астра Р" | шт. | 17 |
|  | РПД-КН РСТС «Радиокнопка» с датчиком падения "Астра Р" | шт. | 17 |
|  | ИО 101-7/Т (Астра-321) | шт. | 34 |
|  | Аккумулятор 12 В, 1,2 А/ч | шт | 1 |
|  | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт. | 2 |
|  | Аккумулятор 12 В, 12 А/ч | шт. | 8 |
|  | Аккумулятор 12 В, 18 А/ч | шт. | 7 |
|  | Аккумулятор 12 В, 26 А/ч | шт. | 6 |
|  | Аккумулятор 12 В, 17 Ач | шт. | 1 |
|  | БРО -5 GSM | шт. | 7 |
|  | РПИ" Струна5" | шт. | 2 |
|  | Пульт управления РПИ " Струна5" | шт. | 1 |
|  | "Скат-1200Д" | шт. | 8 |
|  | Источник вторичного электропитания ИВЭПР 112-2-2 К2 | шт. | 9 |
|  | Пульт управления GSM | шт. | 3 |
|  | Пульт управления универсальный РПИ «СТРУНА5» | шт. | 1 |
|  | Модуль расширения шлейфов "Струна-5" | шт. | 6 |
|  | Блок проводной объектовый БПО-4 | шт. | 1 |
|  | ППКОП "Сигнал-20" | шт. | 6 |
|  | Фильтр абонентский ФА-002 | шт. | 2 |
|  | ИО 409-10 | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный объемный ультразвуковой ИО 408-5 "Эхо-5" | шт. | 4 |
|  | ИО "Фотон-9" | шт. | 3 |
|  | СП 2000-1 | шт. | 2 |
|  | Модуль сопряжения МС-4 | шт. | 1 |
|  | Блок индикации БИ-18 | шт. | 1 |
|  | УОО "Ахтуба GSM" 6 шс | шт. | 1 |
|  | Оповещатель звуковой «Маяк-12К» | шт. | 1 |
|  | Оповещатель "Гром 12К" | шт. | 1 |
|  | Оповещатель световой. Световое табло «Выход» Молния 12 | шт. | 1 |
|  | ИО "Аргус-3" | шт. | 1 |
|  | ИО "Шорох-3" | шт. | 1 |
|  | ППКОП Нота-2 | шт. | 1 |

| ФОРМА | Приложение № 5 к ТЗ |
| --- | --- |

Акт первичного обследования систем

| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представителя Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представителя подрядчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произвели осмотр помещений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта, адрес объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих технических средств и систем охраны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование системы |  |  | Тип |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации |  |  |  | №/шифр проектной документации |  |  |  | Наименование проектной организации |  |  | Наименование монтажной организации |  |
| Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АПС и СОУЭ |  |  | адресная/ аналоговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система охранно-тревожной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОТС/СОПС |  |  | адресная/ аналоговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние/ замечания к системам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решение: |  |  |  | Технические системы охраны объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"___________ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия и инициалы представителя Заказчика на объекте выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия и инициалы представителя Подрядчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| “ |  | ” |  |  |  | г. | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (подпись) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.п. |

| ФОРМА | Приложение № 6 К ТЗ |
| --- | --- |

АКТ
проверки работоспособности (выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту) систем охранно-пожарной, тревожной сигнализации зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)

(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте:

расположенном по адресу:

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период

| с “ |  | ” |  |  |  | г. по “ |  | ” |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| на основании лицензии МЧС России от “ |  | ” |  |  |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| в соответствии с проектом № |  | , выполненным |  |
| --- | --- | --- | --- |

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

| (должность) |  | (должность) |
| --- | --- | --- |
| (фамилия и инициалы представителя Заказчика на объекте выполненных работ) |  | (фамилия и инициалы представителя Подрядчика) |

| “ |  | ” |  |  |  | г. | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (подпись) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.п. |

|  | Приложение № 7 к ТЗ |
| --- | --- |

ФОРМА (Титульный лист)

|  | ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эксплуатации систем противопожарной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЪЕКТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АДРЕС ОБЪЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал начат: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал окончен: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Подрядчика, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал пронумерован в количестве: _________ листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа Журнала эксплуатации систем)

| 1 | Наименование систем противопожарной защиты |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | № договора на ТО и ТР и дата заключения |  |
| 3 | Условия выполнения работ: | Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.) |
| 4 | Особые условия выполнения работ: | Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.) |
| 5 | Ответственные лица Организации: (ФИО, контактный № телефона, образец подписи) |  |
| 6 | Ответственные лица Подрядчика, ФИО, контактный № телефона, образец подписи) |  |

(ФОРМА Листа Журнала эксплуатации систем)

Раздел VIII. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

| N п/п | Дата выполне- ния работ | Наименование средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения | Вид работ | Заключение о результатах работ | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы | Лицо, ответственное за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность) | Подпись лица, ответственного за пожарную безопасность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией | Регламентированное ТО (ежемесячное) | Система в полном работоспособном состоянии |  |  |  |  |
| 2 |  | Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией | Текущий ремонт | Система в полном работоспособном состоянии |  |  |  |  |

| Сведения о проведенных заменах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения |  | Тип системы | Наименование оборудования | Неисправность, Заключение | Подпись Подрядчика | Подпись отв. лица Заказчика |  |

|  | Приложение № 8 к ТЗ |
| --- | --- |

ФОРМА (Титульный лист)

|  | ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эксплуатации систем охранной и тревожной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЪЕКТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АДРЕС ОБЪЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал начат: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал окончен: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Подрядчика, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал пронумерован в количестве: _________ листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа Журнала регистрации работ)

| 1 | Наименование систем противопожарной защиты |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | № договора на ТО и ТР и дата заключения |  |
| 3 | Условия выполнения работ: | Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.) |
| 4 | Особые условия выполнения работ: | Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.) |
| 5 | Ответственные лица Организации: (ФИО, контактный № телефона, образец подписи) |  |
| 6 | Ответственные лица Подрядчика, ФИО, контактный № телефона, образец подписи) |  |

(ФОРМА Листа Журнала регистрации работ)

Раздел VIII. Информация о работах, проводимых с системами охранной, тревожной сигналирзации

| N п/п | Дата выполне- ния работ | Наименование средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения | Вид работ | Заключение о результатах работ | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы | Лицо, ответственное за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность) | Подпись лица, ответственного за пожарную безопасность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | СОТС | Регламентированное ТО (ежемесячное) | Система в полном работоспособном состоянии |  |  |  |  |
| 2 |  | СОТС | Текущий ремонт | Система в полном работоспособном состоянии |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

| Сведения о проведенных заменах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  | Тип системы | Наименование оборудования | Неисправность, Заключение | Подпись Подрядчика | Подпись отв. лица Заказчика |  |

|  | Приложение № 9 к ТЗ |
| --- | --- |

ФОРМА

Акт демонтажа

| г. Волгоград |  | «____» _________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Подрядчика |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| В результате проведенных работ демонтировано |  |  |  |  |
|  |  |  | (указывается демонтированное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |  |
| Демонтированное оборудование передано: |  |  |  |  |
| (указывается кому передано оборудование) |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Подрядчика |  |  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Подрядчика |  |  |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |  |  |

|  | Приложение №10 к ТЗ |
| --- | --- |

ФОРМА

Акт установки оборудования

| г. __________ |  | «____» __________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Подрядчика |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное |  |
| оборудование, его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Подрядчика |  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |  |

Объем работ включает все мероприятия по выявлению неисправности, демонтажу, доставке, установке и пуско-наладке оборудования