ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК»

| № ТПр4544/23 |  | « » 2023 года |
| --- | --- | --- |

Настоящие Технические условия разработаны на основании Заявки, зарегистрированной в филиале АО «ДРСК» Хабаровские ЭС 02.11.2023 № ТПр 4544/23 и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от                               № 4544/23-ХЭС энергопринимающих устройств Общество с ограниченной ответственностью "Хабаровское мостостроительное общество", именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям АО «ДРСК» (далее – Общество).

Настоящие технические условия вступают в силу с даты их утверждения Обществом и действительны в течение 6 лет.

Наименование энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства: ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения «Промышленной базы».

Наименование и месторасположение объектов, в целях энергоснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств: ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения «Промышленной базы», расположенная по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, Матвеевка с, 330 метров на юго- восток от жилого дома 26-2 по ул. Первомайской, кадастровый номер земельного участка 27:17:0301705:121 (далее объект).

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств/ объектов электросетевого хозяйства заявителя составляет: 1,5 МВт

Ранее присоединенная максимальная мощность: 0 МВт

Максимальная мощность в точках присоединения с учетом ранее присоединенной: 1,5 МВт.

Точка присоединения: элементы электрической сети ЛЭП 6 кВ, строящейся от опоры № 1 ВЛ-6 кВ фидера № 44 ПС 110/35/6 кВ ГВФ -  максимальная мощность 1,5 МВт;

Категория надежности:

III категория – 1,5 МВт.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 кВ.

Основной источник питания:

ПС 110/35/6 кВ ГВФ.

Резервный источник питания:

Не требуется.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности: Вновь вводимая точка присоединения:

- элементы электрической сети ЛЭП 6 кВ, строящейся от опоры № 1 ВЛ-6 кВ фидера № 44 ПС 110/35/6 кВ ГВФ.

Год ввода в эксплуатацию энергопринимающего устройства / объекта электросетевого хозяйства по заявке: 2023 г (требуемый заявителю).

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих Технических условий (пояснительная схема прилагается):

  - На объектах Заявителя:

1.1.1. Строительство, в границах собственного земельного участка, необходимого количества ЛЭП-6 кВ от точки присоединения, расположенной на границе земельного участка, до проектируемой ТП 6/0,4 кВ.

1.1.2. Строительство, в границах собственного земельного, участка необходимого количества ТП 6/0,4 кВ, при необходимости одно или несколько ТП предусмотреть совмещенными с РП (ТП-РП 6/0,4кВ). Тип, место установки, мощность и количество трансформаторов определить в проекте. В ТП 6/0,4 (ТП-РП 6/0,4кВ) предусмотреть заземление и защиту от перенапряжений.

1.2. На объектах Общества:

1.2.1. Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Южная с заменой, в линейной ячейке 6 кВ № 44, трансформаторов тока на трансформаторы тока с расчетным коэффициентом трансформации, соответствующим заявленной мощности. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5, для устройств релейной защиты и автоматики 10 р (тип и параметры уточнить при проектировании).

1.2.2. Строительство от опоры № 1 ВЛ-6 кВ фидера № 44 ПС 110/35/6 кВ ГВФ ответвительной ВЛ 6 кВ проводом СИП 3 сечением не менее 50 мм2 ориентировочной протяженностью 2200 метров.

1.2.2.1. Сечение проводников ЛЭП 6 кВ, и конструктивные особенности уточнить в проекте.

1.3. На объектах электроэнергетики третьих лиц: Без мероприятий по строительству и (или) реконструкции существующих электрических сетей третьих лиц.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1.	В линейной ячейке 6 кВ № 44 ПС 110/35/6 кВ ГВФ предусмотреть установку устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (АЧР, ЧАПВ) на базе микропроцессорных терминалов.

2.1.1.	Устройства РЗА должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

2.1.2.	Предусмотреть быстродействующую дуговую защиту ячеек 6 кВ.

2.2.	Предусмотреть, подключение нагрузки Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики (АЧР, ЧАПВ).

2.3. Оснастить ТП 6/0,4 кВ устройствами защиты от перенапряжений и токов короткого замыкания.

2.4. Выполнить учет электроэнергии в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94), требованиями правил организации учета электрической энергии на розничном рынке, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

2.5.	В случае установки на территории заявителя автономных источников питания, для данных источников питания предусмотреть установку автоматической и (или) ручной блокировки препятствующих подаче напряжения от автономных источников питания в электрическую сеть АО «ДРСК».

3.	ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

3.1. В случае выявления, при проектировании, согласно пункту 4.1 настоящих технических условий возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности: нарушение критерия tg φ ≤ 0,4 в точках присоединения к электрическим сетям Общества энергопринимающих устройств Заявителя, в целях поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя, указанные в разделе 1 настоящих Технических условий, средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения и поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности.

При проведении расчетов, определяющих необходимость оснащения объекта электросетевого хозяйства Заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения, и при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих Технических условий нормально допускаемые и предельно допускаемые значения отклонения на вводах приемников электрической энергии принять соответственно ±5% и ±10% от номинального напряжения электрической сети.

3.2. При наличии непрерывных технологических процессов, нарушение которых связано с высокими материальными затратами, оснастить электрические сети Заявителя средствами, обеспечивающими нечувствительность систем управления непрерывным технологическим процессом к провалам напряжения в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

4.1. Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пункте 1.1 с учетом требований пунктов 2.3, 2.5 и раздела 3 настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

Заявитель обязан представить Обществу копии разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

4.2. Общество выполняет мероприятия, указанные в пункте 1.2, 2.1,2.2 и 2.4 настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

4.3. Если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от настоящих Технических условий, такие отступления подлежат согласованию с Обществом (путем внесения изменений в настоящие Технические условия).

4.5. Провести проверку выполнения настоящих Технических условий, включая проведение осмотра (обследования) электроустановок, с участием представителей Общества.

4.6. Получить от Общества акт о выполнении технических условий.

4.7.Получить разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства Заявителя.

Приложение: Схема присоединения заявителя к сетям АО «ДРСК».

Приложение к техническим условиям от ____________ № ТПр4544/23

Схема присоединения заявителя к сетям АО «ДРСК»