Приложение № 1

к Требованиям к закупаемой продукции

Лестница раздвижная ЗЭП ЛСПР-6,0-42, или аналог

  - Лестница раздвижная – средство защиты, используемое для подъема работника на высоту, при производстве работ в действующей электроустановке. Лестница состоит из двух секций и может регулироваться по высоте.

  - Конструкция должна исключать острые кромки, заусенцы и отдельные элементы, создающие риск возникновения зацепления работника за спецодежду или повреждения кожных покровов при производстве работ.

  - Изолирующие раздвижные лестницы, применяемые в электроустановках переменного тока промышленной частоты, изготавливаются климатического исполнения У категории 1.1. по ГОСТ 15150 и эксплуатируются при следующих климатических факторах внешней среды: от минус 60С до плюс 45С, относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25С.

  - Лестница состоит из двух секций и может регулироваться по высоте. В сложенном виде высота лестницы составляет 3,7 м. В полностью разложенном виде высота изделия составляет 6,12 м. Ширина лестницы вверху должна быть не менее 300 мм и не более 480 мм, внизу - не менее 400 мм и не более 630 мм.

  - Расстояние между ступеньками лестницы должно быть от 250 до 350 мм, а расстояние от первой ступеньки до уровня поверхности установки (пола, земли и т.п.) - не более 400 мм.

  - Конструкция приставных лестниц должна обеспечивать надежное крепление ступенек к тетивам, при этом каждая ступенька должна крепиться к тетивам с помощью клеевого соединения с использованием фитингов. Применение только клеевого соединения или клепок не допускается. Конструкция лестницы должна обеспечивать четкую фиксацию положения колен лестницы в рабочем и транспортном положении с помощью фиксаторов-защелок и не допускать самопроизвольного складывания и раскладывания.

  - Лестницы должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность их сдвига или опрокидывания при работе. Верхние концы тетив лестниц могут быть снабжены приспособлениями для закрепления на элементах конструкции. Нижние концы тетив лестниц должны быть оборудованы универсальными оконцевателями, позволяющие работать с лестницы, как при установке на грунт, так и на гладких поверхностях (заостренными металлическими оконцевателями для установки на грунт и надежно одеваемыми башмаками из эластичного материала, предотвращающего проскальзывание при использовании на гладких поверхностях). При использовании эластичных оконцевателей металлические оконцеватели должны сдвигаться/складываться относительно тетив лестницы оставаясь частью общей конструкции.

  - Длина металлических оконцевателей в рабочем положении должна быть не менее 100мм.

  - Ступени должны иметь рифление на рабочей поверхности.

  - Тетивы и ступени изолирующих лестниц должны изготавливаться из стеклопластика, поверхность которого должна быть покрыта атмосферостойкими электроизоляционными эмалью и лаком красного или оранжевого цвета. Ступени из профиля прямоугольного сечения.

  - Вес лестницы не должен превышать 25 кг.

  - Профиль тетив лестниц должен обеспечивать жесткость конструкции, исключающую возможность раскачивания работника при подъеме и выполнении работ.

  - При типовых, периодических и приемо-сдаточных испытаниях изготовитель обязан произвести следующие испытания в соответствии с СТО 34.01-30.1.-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ». Требования к эксплуатации и испытаниям», и подтвердить данные испытания протоколами:

14.1. Испытание лестниц на прочность (испытательная нагрузка F силой 1000Н в течении 1мин, остаточная деформация не должна превышать 1% расстояния между опорами).

14.2. Испытание лестницы на изгиб (испытательная нагрузка F силой 750Н в течении 1мин).

14.3. Боковой прогиб лестницы (испытательная нагрузка F силой 250Н на нижнюю тетиву на равном расстоянии от опор в течении 1мин).

14.4. Испытание на изгиб перекладин/ступеней (испытательная нагрузка F силой 2600Н вертикально в срединной точке наиболее слабой перекладины или ступени любой конструкции, с равномерным распределением по ширине 100 мм в течении 1мин).

14.5. Испытание на кручение перекладин/ступеней (изгибающий момент M значение 50 Н*м в срединной точке перекладины или ступени попеременно 10 раз в направлении по часовой стрелке и 10 раз в направлении против часовой стрелки в течении периода 10с для каждого действия. остаточная деформация не должна превышать ±1%).

14.6. Испытание перекладин/тетив в сборе (растягивающая нагрузка 2000Н, прилагается постепенно в течении 1 мин, и удерживается в течении 2 мин.

14.7. Электрические испытания лестницы из расчета 1кВ на 1 см длинны лестницы.

  - В инструкции /паспорте изготовителя должны быть указаны условия хранения и транспортировки при температуре от -40С до +50С.

  - Раздвижные изолирующие лестницы должны соответствовать СТО 34.01-30.1.-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ». Требования к эксплуатации и испытаниям», что должно быть отражено в технической документации производителя.

  - На каждую изолирующую лестницу должна быть нанесена маркировка изготовителя, содержащая следующие данные:

    - наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

    - наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);

    - номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;

    - дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

    - сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду);

    - сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено электрозащитное средство;

    - номер изделия (или номер партии).

Маркировка дополнительно должна содержать величину допустимой механической нагрузки.

- Маркировка наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку (бирку), прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей области применения. Информация должна быть легкочитаемой, стойкой при хранении, перевозке и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

  - Гарантийный срок - согласно срока предприятия - изготовителя, но не менее 24 месяцев с даты поставки товара на склад Покупателя.

Руководитель службы охраны труда                                                                                                   А.Н. Шалагинов