Приложение № 2

к Требованиям к закупаемой продукции

Лестница-стремянка изолирующая стеклопластиковая 2м

ЗЭП ЛСПТС-2х1,0-55,

или аналог

- Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

- На каждое изделие должен поставляться паспорт.

- Вся поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовлена не ранее 2025 года.

- Лестница-стремянка изолирующая – средство защиты, используемое для подъема работника на высоту, при производстве работ в действующей электроустановке, имеет два рабочих положения: в разложенном виде как лестницы, и в положении стремянки. Легко раскладывается в рабочее и транспортное положение.

- Конструкция представляет собой два лестничных элемента, соединенных между собой поворотными узлами с фиксирующей рукояткой.

- Поворотные элементы совместно с ограничителем должны обеспечивать легкость раскладывания, надежную фиксацию стремянки в выбранном положении, обеспечивать угол наклона рабочей секции стремянки к поверхности установки, равный 75 и исключать самопроизвольное раздвижение секции лестницы-стремянки из рабочего положения.

- Конструкция должна исключать острые кромки, заусенцы и отдельные элементы, создающие риск возникновения зацепления работника за спецодежду или повреждения кожных покровов при производстве работ.

- Высота стремянки определяется в рабочем положении исходя из расстояния между поверхностью установки и симметричной опоры в соответствии со спецификацией заказчика. Расхождение более чем на ±1% не допускается.

- Изолирующие стремянки, применяемые в электроустановках переменного тока промышленной частоты, изготавливаются климатического исполнения У категории 1.1. по ГОСТ 15150 и эксплуатируются при следующих климатических факторах внешней среды: от минус 60С до плюс 45С, относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25С.

- Тетивы стремянок для обеспечения устойчивости должны расходиться книзу. Ширина стремянки вверху должна быть не менее 300 мм, внизу - не менее 400 мм. Размер стеклопластикового профиля тетивы лестницы должен быть не менее 55 х 25 мм. Размер стеклопластикового профиля ступеней лестницы должен быть не менее 36 х 26 мм.

- Расстояние между ступеньками стремянок должно быть от 250 до 350 мм, а расстояние от первой ступеньки до уровня поверхности установки (пола, земли и т.п.) - не более 400 мм.

- Конструкция приставных стремянок должна обеспечивать надежное крепление ступенек к тетивам, при этом каждая ступенька должна крепиться к тетивам с помощью клеевого соединения с использованием фитингов. Применение только клеевого соединения или клепок не допускается.

- Нижние концы тетив стремянок должны быть оборудованы универсальными оконцевателями, позволяющими работать со стремянки, как при установке на грунт, так и на гладких поверхностях (заостренными металлическими оконцевателями для установки на грунт и надежно одеваемыми башмаками из эластичного материала, предотвращающего проскальзывание при использовании на гладких поверхностях). При использовании эластичных оконцевателей металлические оконцеватели должны сдвигаться/складываться относительно тетив лестницы-стремянки оставаясь частью общей конструкции.

- Длина металлических оконцевателей в рабочем положении должна быть не менее 100мм.

- Ступени должны иметь рифление на рабочей поверхности.

- Тетивы и ступени изолирующих стремянок должны изготавливаться из стеклопластика, поверхность которого должна быть покрыта атмосферостойкими электроизоляционными эмалью и лаком красного или оранжевого цвета. Ступени из профиля прямоугольного сечения.

- Вес стремянки не должен превышать 13 кг.

- Профиль тетив стремянок должен обеспечивать жесткость конструкции, исключающую возможность раскачивания работника при подъеме и выполнении работ.

- При типовых, периодических и приемо-сдаточных испытаниях изготовитель обязан произвести следующие испытания в соответствии с СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ». Требования к эксплуатации и испытаниям», и подтвердить данные испытания протоколами: - механические испытания на прочность; - электрические испытания стремянки из расчета 1кВ на 1 см длины лестницы-стремянки.

- В инструкции /паспорте изготовителя должны быть указаны условия хранения и транспортировки при температуре от -40С до +50С.

- На каждую изолирующую лестницу-стремянку должна быть нанесена маркировка изготовителя, содержащая следующие данные:

    - наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

    - наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);

    - номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;

    - размер (при наличии);

    - дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

    - сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду);

    - сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено электрозащитное средство;

    - номер изделия (или номер партии).

Маркировка дополнительно должна содержать величину допустимой механической нагрузки.

- Маркировка наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку (бирку), прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей области применения. Информация должна быть легкочитаемой, стойкой при хранении, перевозке и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на русском языке, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом.

22. Гарантийный срок - согласно срока предприятия - изготовителя, но не менее 24 месяцев с даты поставки товара на склад Покупателя.

Руководитель службы охраны труда                                                                                   А.Н. Шалагинов