Приложение № 3

к Требованиям к закупаемой продукции

Лестница-стремянка изолирующая стеклопластиковая

ЗЭП ЛСПТС - 4х1,5/1,0П-55МТ, или аналог

  - Лестница-стремянка изолирующая – средство защиты, используемое для подъема работника на высоту, при производстве работ в действующей электроустановке, состоящая из четырех секций, соединенных между собой шарнирными механизмами. Шарнирный механизм позволяет фиксировать различный угол между секциями, это позволяет использовать лестницу-трансформер как лестницу приставную, лестницу-стремянку или подмость.

  - Конструкция должна исключать острые кромки, заусенцы и отдельные элементы, создающие риск возникновения зацепления работника за спецодежду или повреждения кожных покровов при производстве работ.

  - Поворотный узел должен обеспечивать надежную фиксацию лестницы-стремянки в выбранном положении и исключать самопроизвольное раздвижение секции лестницы-стремянки из рабочего положения.

  - Изолирующие лестницы-стремянки, применяемые в электроустановках переменного тока промышленной частоты, изготавливаются климатического исполнения У категории 1.1. по ГОСТ 15150 и эксплуатируются при следующих климатических факторах внешней среды: от минус 60С до плюс 45С, относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25С.

  - Ширина лестницы-стремянки должна быть не менее 400 мм. Для обеспечения большей устойчивости лестницы на грунте или твердой поверхности, на нижних концах тетив первого/базового колена лестницы, должна быть смонтирована специальная траверса – перекладина длинной не менее двойной ширины лестницы-стремянки. Траверса – перекладина должна надежно крепиться к лестнице-стремянке и иметь башмаки из эластичного материала.

  - Расстояние между ступеньками лестниц-стремянок должно быть от 250 до 350 мм, а расстояние от первой ступеньки до уровня поверхности установки (пола, земли и т.п.) - не более 400 мм.

  - Конструкция приставных лестниц-стремянок должна обеспечивать надежное крепление ступенек к тетивам, при этом каждая ступенька должна крепиться к тетивам с помощью клеевого соединения с использованием фитингов. Применение только клеевого соединения или клепок не допускается.

  - Ступени должны иметь рифление на рабочей поверхности.

  - Тетивы и ступени изолирующих лестниц-стремянок должны изготавливаться из стеклопластика, поверхность которого должна быть покрыта атмосферостойкими электроизоляционными эмалью и лаком красного или оранжевого цвета. Ступени из профиля прямоугольного сечения. Размер профиля тететивы 55х25х3 мм. Размер профиля ступеней 36х26х3 мм.

  - Вес лестницы-стремянки не должен превышать 38 кг.

  - Профиль тетив лестниц-стремянок должен обеспечивать жесткость конструкции, исключающую возможность раскачивания работника при подъеме и выполнении работ.

  - При типовых, периодических и приемо-сдаточных испытаниях изготовитель обязан произвести следующие испытания в соответствии с СТО 34.01-30.1.-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ». Требования к эксплуатации и испытаниям», и подтвердить данные испытания протоколами:

14.1. Испытание лестниц-стремянок на прочность (испытательная нагрузка F силой 1000Н в течении 1мин, остаточная деформация не должна превышать 1% расстояния между опорами).

14.2. Испытание лестницы-стремянки на изгиб (испытательная нагрузка F силой 750Н в течении 1мин).

14.3. Боковой прогиб лестницы-стремянки (испытательная нагрузка F силой 250Н на нижнюю тетиву на равном расстоянии от опор в течении 1мин).

14.4. Испытание на изгиб перекладин/ступеней (испытательная нагрузка F силой 2600Н вертикально в срединной точке наиболее слабой перекладины или ступени любой конструкции, с равномерным распределением по ширине 100 мм в течении 1мин).

14.5. Испытание на кручение перекладин/ступеней (изгибающий момент M значение 50 Н*м в срединной точке перекладины или ступени попеременно 10 раз в направлении по часовой стрелке и 10 раз в направлении против часовой стрелки в течении периода 10с для каждого действия. остаточная деформация не должна превышать ±1%).

14.6. Испытание перекладин/тетив в сборе (растягивающая нагрузка 2000Н, прилагается постепенно в течении 1 мин, и удерживается в течении 2 мин.

14.7. Электрические испытания лестницы-стремянки из расчета 1кВ на 1 см длинны лестницы-стремянки.

  - В инструкции /паспорте изготовителя должны быть указаны условия хранения и транспортировки при температуре от -40С до +50С.

  - Изолирующие лестницы - стремянки должны соответствовать СТО 34.01-30.1.-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ». Требования к эксплуатации и испытаниям», что должно быть отражено в технической документации производителя.

  - На каждую изолирующую лестницу должна быть нанесена маркировка изготовителя, содержащая следующие данные:

    - наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

    - наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);

    - номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;

    - дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

    - сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду);

    - сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено электрозащитное средство;

    - номер изделия (или номер партии).

Маркировка дополнительно должна содержать величину допустимой механической нагрузки.

- Маркировка наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку (бирку), прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей области применения. Информация должна быть легкочитаемой, стойкой при хранении, перевозке и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

  - Гарантийный срок - согласно срока предприятия - изготовителя, но не менее 24 месяцев с даты поставки товара на склад Покупателя.

Руководитель службы охраны труда                                                                                                   А.Н. Шалагинов