Технические требования

ОКПД2 33.12.29 выполнение работ по текущему ремонт компрессоров Atlas Copco GA75FF Саратовской ГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

1.4.1.	Работы выполняются на основании Договор подряда № 1300-355-2023 от 02.11.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС";	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора)	5

1.5.1. Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

1.6.1.	Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и работ, выявленных в процессе работ по текущему ремонту компрессоров. Работы считаются выполненными после приемки объекта из ремонта комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Субподрядчика.	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ.	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

Гарантийный срок на результат работ	13

3.Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Заказчик | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| --- | --- |
| Генеральный подрядчик | АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А. Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| Субподрядчик | Исполнитель Работ. |
| ТТ | технические требования |
| СТО | стандарт организации |
| ЛБ | Левый берег |
| ПБ | Правый берег |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 33.12.29 Текущий ремонт компрессоров Atlas Copco GA75FF Саратовской ГЭС.

#### Цель выполнения работ

«Целью работы является восстановление работоспособности наименее долговечных деталей компрессоров.»

#### Существующее положение

#### Работы выполняются на основании Договор подряда № 1300-355-2023 от 02.11.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС";

1.4.2. Работа на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», Компрессорная ЛБ и ПБ.

1.4.3. Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Установка компрессорная фирмы Atlas Copco марки GA75FF ст.№1 | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. Компрессорная ЛБ и ПБ | Установка компрессорная фирмы Atlas Copco марки GA75FF ст.№1 серийный номер API526345 год выпуска 2011г. | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» |
|  | Установка компрессорная фирмы Atlas Copco марки GA75FF ст.№2 |  | Установка компрессорная фирмы Atlas Copco марки GA75FF ст.№2 серийный номер API526346 год выпуска 2011г. |  |
|  | Установка компрессорная фирмы Atlas Copco марки GA75FF ст.№7 |  | Установка компрессорная фирмы Atlas Copco марки GA75FF ст.№7 серийный номер API527471 год выпуска 2012г. |  |
|  | Установка компрессорная фирмы Atlas Copco марки GA75FF ст.№8 |  | Установка компрессорная фирмы Atlas Copco марки GA75FF ст.№8 серийный номер API527472 год выпуска 2012г. |  |
|  | Установка компрессорная фирмы Atlas Copco марки GA75FF ст.№9 |  | Установка компрессорная фирмы Atlas Copco марки GA75FF ст.№9 серийный номер API527470 год выпуска 2012г. |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора)

### 1.5.1. Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).

#### Иные требования и сведения общего характера

### Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и работ, выявленных в процессе работ по текущему ремонту компрессоров. Работы считаются выполненными после приемки объекта из ремонта комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Субподрядчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

  - Разработка и согласование с Генеральным подрядчиком Технологической карты в соответствии с требованиями МДС 12-29.2006.

  - Закупка материалов в соответствии с ведомостями объемов работ, транспортировка и доставка запасных частей и материалов на место проведения работ;

  - Подготовительные работы:

- Пред ремонтный осмотр оборудования, уточнение с Генеральным подрядчиком ведомостей объемов работ;

  - Поэтапная сдача выполненных работ представителю Генерального подрядчика, в соответствии с графиком выполнения работ;

  - Текущий ремонт компрессоров фирмы Atlas Copco марки GA75FF ст.№№1;2;7;8;9 согласно ведомости объёмов работ №1; (Приложение №1 к Техническим требованиям);

  - Слив с оборудования (при необходимости) масла в специальные емкости, передача масла в указанное Генеральным подрядчиком место;

  - Сдача в эксплуатацию отремонтированного оборудования и участие в пусконаладочных испытаниях.

  - Вывоз образовавшегося лома металлов на место, указанное Генеральным подрядчиком (территория Саратовской ГЭС);

  - Предъявление Объекта ремонта комиссии Генерального подрядчика, оформление отчетной и исполнительной документации;

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт установок Компрессорных GA75FF ст.№1,2 ЛБ и ст.№7,8,9 ПБ | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

### Требования к срокам выполнения работ.

  - Сроки выполнения работ по текущему ремонту компрессоров представлены в ведомости объемов работ №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) и Таблице 3. «Требования по срокам выполнения работ» настоящих ТТ.

  - Сроки проведения работ по текущему ремонту компрессоров могут быть изменены в связи с режимом работы Саратовской ГЭС и фактическим состоянием оборудования в соответствии с подаваемыми ежегодными и месячными плановыми графиками ремонтов основного оборудования, и согласованными диспетчерскими заявками.

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт Компрессора GA75FF ст.№1 | с 01.04.2027 | по 30.04.2027 |
|  | Текущий ремонт Компрессора GA75FF ст.№2 | с 01.04.2027 | по 30.04.2027 |
|  | Текущий ремонт Компрессора GA75FF ст.№7 | с 01.06.2027 | по 30.06.2027 |
|  | Текущий ремонт Компрессора GA75FF ст.№8 | с 01.06.2027 | по 30.06.2027 |
|  | Текущий ремонт Компрессора GA75FF ст.№9 | с 01.06.2027 | по 10.12.2027 |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1Таблицы 2): Текущий ремонт установок Компрессорных GA75FF ст.№1,2 ЛБ и ст.№7,8,9 ПБ В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генерального подрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ - Работы по текущему ремонту компрессоров фирмы Atlas Copco марки GA75FF выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) и Таблице 3. «Требования по срокам выполнения работ» настоящих ТТ - Ведомость объёмов работ №1 может быть скорректирована в соответствии с графиком ремонтов оборудования. |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - заводская инструкция по эксплуатации компрессоров фирмы Atlas Copco марки GA75FF. - ГОСТ 31336-2006 Шум машин. Технологические методы измерения шума компрессоров и вакуумных насосов. - ГОСТ 12.2.016-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности. - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" - Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте — Редакция от 16.11.2020 - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413) - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411); - РД 153 -34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; |
|  | Требования к организации работ. - Работы выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.1 раздела 1.1 настоящих ТТ; - Работы выполняются в соответствии утвержденной Заказчиком технологической картой разработанной Исполнителем за 30 календарных дней до начала работ. - Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях); - Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. - Приемочный контроль Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Генеральным подрядчиком. - Передача по акту приемки-передачи на склад Генерального подрядчика демонтированного оборудования и материалов. |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала субподрядчика | Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с Приказом ПАО_РусГидро от 28.04.2023 №300_Об утверждении Регламента процесса Допуск подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро Приложение 3 Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Саратовской ГЭС. |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам. - Материалы и запасные части, необходимые для выполнения работ по ремонту оборудования, поставляются согласно ведомости объёмов работ №1 на текущий ремонт компрессоров Atlas Copco марки GA75FF филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» в 2027 г. (Приложение №1 к Техническим требованиям); - Использование материалов и запасных частей не соответствующих ведомостям объемов работ, но схожих по своим свойствам и техническим характеристикам допускается, только при письменном согласовании с Генеральным подрядчиком и Заказчиком; - Качество запасных частей должно подтверждаться сертификатами качества заводов-изготовителей; - Для ремонтов компрессоров Atlas Copco марки GA75FF доставку осуществлять: - запасных частей - за 20 календарных дней до начала ремонта, - материалов - в соответствии с потребностью производства работ для соблюдения календарного графика работ; - Все доставляемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее; |  |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ по ремонту оборудования, приобретаются субподрядчиком самостоятельно согласно ведомостям объемов работ. (Приложение №1 к Техническим требованиям) Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов - На доставляемые материалы и запасные части должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация в полном объеме на бумажном носителе (1 экземпляр) и электронном носителе (1 экземпляр); - Генеральный подрядчик вправе передавать Субподрядчику материалы и запасные части в качестве давальческих, по письменному согласованию сторон, в аварийных и при следующих случаях: - В случае несвоевременного приобретения (до начала ремонта оборудования) Субподрядчиком материалов и запасных частей, указанных в ведомости объёмов работ №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) - с последующим восполнением использованных за счет средств Субподрядчика. - В случае отсутствия материалов и запасных частей в ведомости объёмов работ №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) с последующим восполнением использованных за счет средств Генерального подрядчика. - Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов. - Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку: а) наличия соответствующих сертификатов; б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; г) правильности складирования и хранения; д) комплектность поставляемых материалов. |  |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к персоналу субподрядчика |  |
|  | Квалификация персонала субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | 1.Выполнение работ должно осуществляться силами: - квалифицированный рабочий персонал по ремонту компрессоров Atlas Copco с группами по электробезопасности (не ниже 3 группы) - не менее 2 человек; - административно-технический персонал с указанием групп по электробезопасности (не ниже 3 группы) – не менее 1 человека; 2.До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей) 3.Соответствие требованию Субподрядчик должен подтвердить на стадии заключения договора, предоставлением сведений о персонале с правом доступа в электроустановки до 1000В, с указанием групп по электробезопасности и удостоверений с приложением подтверждающих документов (копий удостоверений и протоколы о проверке знаний). Предоставлением списка персонала, участвующего в выполнении работ с указанием квалификации и стажем работы по профессии. 4.Предоставление списка персонала, имеющего право быть ответственными лицами при выполнении работ по наряду-допуску или распоряжению согласно Приказу Минтруда и социальной защиты, Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Субподрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности по ремонту компрессоров; Субподрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ по ремонту компрессоров. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и работ, выявленных в процессе работ по текущему ремонту компрессоров. Работы считаются выполненными после приемки объекта из ремонта комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Субподрядчика. |  |
|  | Результат работ | Произвести Текущий ремонт установок Компрессорных GA75FF ст.№1,2 ЛБ и ст.№7,8,9 ПБ в следующем объеме: - Выполнять дефектацию оборудования компрессора и воздухоохладителя с составлением акта о выявленных дефектах. - Заменить масло и масляный фильтр. - Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра. - Прочистить охладители. - Проверить показания давления и температуры. - Выполнить проверку светодиодов/экрана. - Выполнить проверку на отсутствие возможных утечек воздуха, масла и фреона. - Очистить фильтр автоматического дренажа конденсата. Проверить функцию аварийного отключения при перегреве. - Проверить уровень масла в компрессоре воздухоохладителя - Выполните испытание предохранительного клапана. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |
|  | Производительность Конечное давление, рабочее | Не менее 11,05 м³/мин 8,0 бар |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Проведение испытаний | Перед передачей Генеральному подрядчику результатов работ субподрядчик должен провести испытания отремонтированных компрессоров. После этого Акт о проведении испытаний оборудования после ремонта должен быть передан Генеральному подрядчику вместе с пакетом документов, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы. |
|  | Требования к оформлению документации - Представить Генеральному подрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы и оборудование, акты входного контроля качества поставляемых материалов); - Журнал учета выполненных работ по форме КС-6А. - справка о фактических трудозатратах на выполненные работы. - Отчётные документы по ремонтам представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. |  |
|  | Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ | Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику Отчет о выполненных работах, включая: - комиссионные акты входного контроля закупаемых субподрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые субподрядчиком для использования в процессе ремонта; - справка о фактических трудозатратах на выполненные работы. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика - В части текущего ремонта оборудования не менее 1 года с момента подписания Акта приемки выполненных работ. - В случае повреждения оборудования, строительных конструкций в ходе выполнения ремонтных работ Субподрядчик обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Генеральным подрядчиком сроки, но не позднее 15 дней с момента подписания акта приемки в эксплуатацию по окончании ремонтных работ. - Субподрядчик обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов ремонта своими силами и за свой счет. - Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение дефекта. Потери от простоя оборудования компенсирует Субподрядчик. - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика. |  |
|  | - Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора - Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании Работ. - Субподрядчик своевременно предупреждает Генерального подрядчика о необходимости выполнения дополнительных Работ. - Субподрядчик обеспечивает сохранность и возврат Генеральному подрядчику материалов, демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате выполнения Работ, а также выбывших из эксплуатации в результате аварии, повреждения, с внесением соответствующих изменений в перечень Объектов. - Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. |  |
|  | Требования к субсубподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субсубподрядных организаций субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |

# 3.Приложения

Приложения:

Приложение № 1 - Ведомость объемов работ № 1  на текущий ремонт компрессоров Atlas   Copco марки GA75FF Саратовской ГЭС в 2027г.;                                                                                                      Приложение № 2- Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов.

Приложение № 3 - Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с Приказом ПАО_РусГидро от 28.04.2023 №300_Об утверждении Регламента процесса Допуск подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро