Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий АОПП «Шереметьево» для нужд УФПС Московской области

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное Общество «Почта России» в лице УФПС Московской области. |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг |
| 3 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 4 | Услуга | Техническое обслуживание, ремонт (замена) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий |
| 5 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 6 | АОПП «Шереметьево» | Авиационное отделение перевозки почты «Шереметьево» |
| 7 | Объект | Здания, сооружения, инженерные системы и сети, указанные в разделе 4 ТЗ, находящиеся на балансе УФПС Московской области и расположенные по адресу: 141426, Московская область, г. о. Химки, Аэропорт Шереметьево, АОПП «Шереметьево» |
| 8 | ИТС | Инженерно-технические системы |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | ТО | Техническое обслуживание |
| 13 | S | Площадь |
| 14 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 15 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 16 | ХВС | Холодное водоснабжение |
| 17 | УЗО | Устройство защитного отключения |
| 18 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 19 | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 20 | АВР | Автоматический ввод резерва |
| 21 | Отчетный период | Календарный месяц |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий АОПП «Шереметьево» для нужд УФПС Московской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Описание Услуги:

Услуга по техническому обслуживанию, проведению ремонтных, аварийных и аварийно-восстановительных работ инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий (сооружений) на объекте Заказчика АОПП «Шереметьево» для нужд УФПС Московской области, расположенного по адресу: 141426, Московская область, г. о. Химки, Аэропорт Шереметьево, АОПП «Шереметьево». Объект является предприятием с непрерывным, круглосуточным производственным процессом.

3.2. Цель и задачи:

3.2.1. Цель:

Организация технического обслуживания инженерно-технических систем, сетей, инженерного оборудования, конструктивных элементов зданий и сооружений.

3.2.2. Задачи:

Поддержание параметров устойчивости, надежности работы инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей и их элементов. Поддержание технических характеристик конструктивных элементов зданий и сооружений. Соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима в помещениях. Оказание Услуг по техническому обслуживанию, проведению ремонтных, аварийных и аварийно-восстановительных работ.

Услуги предоставляются в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, технических регламентов, проектной документации и иных нормативных документов.

Исполнитель в рамках оказания Услуг обязан:

- Организовать выезд дежурного персонала на объект Заказчика в течении 2 (двух) часов с момента получения заявки;

- Организовать выезд диспетчерской и аварийно-ремонтной службы на объект Заказчика в течении 2 (двух) часов с момента получения заявки;

- Осуществлять все виды работ с привлечением квалифицированного, прошедшего обучение и аттестацию персонала.

В основные обязанности персонала Исполнителя входит:

- Контроль работы энергетического оборудования, инженерно-технических систем, сетей, конструктивных элементов зданий и сооружений.

- Потребность в оказании Услуг по проведению ТО (Перечень Услуг указан в п.5 настоящего ТЗ. Перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий, подлежащего ТО, указан в Приложении №1 настоящего ТЗ), потребность в Услугах по ремонту (замене) выявляется при проведении осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики, а также по заявкам Заказчика. Перечень Услуг по ТО, оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, необходимые для оказания услуг, указаны в Приложении №2 к настоящему ТЗ.

- Выполнение заявок Заказчика. В заявке указывается неисправность, срок устранения неисправности. Заявка направляется на электронную почту Исполнителя. Исполнитель ответным письмом подтверждает дату устранения неисправности, в случае необходимости переноса срока устранения неисправности Исполнитель ответным письмом на электронную почту Заказчика указывает причины переноса срока и время устранения неисправности. Устраняются неисправности во время технологических перерывов, переходов без остановки технологического процесса или с кратковременной остановкой. При необходимости кратковременной остановки технологического процесса проведение работ согласовывается с представителем Заказчика на объекте.

- Оперативное проведение аварийных, аварийно-восстановительных и аварийно-ремонтных работ в соответствии с Заявкой.

3.3. Термины и определения:

Техническое обслуживание – это комплекс взаимосвязанных организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение штатной эксплуатации инженерно-технических систем, расположенных на объекте, а также комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности и исправности конструктивных элементов объекта, проводимые систематически и принудительно через установленные периоды. Все работы осуществляются на постоянной основе по графику работы Объекта Заказчика. Может включать в себя как оказание услуг, так и выполнение работ. При упоминании термина «оказание услуг», «услуги» также понимается «и/или выполнение работ», в зависимости от конкретного выполняемого обязательства (Перечень Услуг по ТО, оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, необходимые для оказания услуг, указаны в Приложении №2 к настоящему ТЗ). При необходимости, услуги по ТО сопровождаются остановкой, отключением оборудования, инженерно-технических систем, сетей. Данные работы проводятся по согласованию с Заказчиком.

Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий (сооружений) – комплекс мероприятий по обслуживанию, содержанию и ремонту, обеспечивающих безопасное функционирование и санитарное состояние в соответствии с функциональным назначением.

Авария (пожар, чрезвычайная ситуация и т.п.) – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению процесса эксплуатации, нанесению ущерба окружающей среде.

Аварийный ремонт (аварийные работы) – неплановый ремонт (работы), вызванный отказом части конструктивных или инженерных элементов здания (сооружения), приводящим к невозможности выполнения возложенных на них функциональных задач.

Аварийно-восстановительные работы – комплекс первоочередных мероприятий, осуществляемый в неплановом порядке в целях восстановления исправности или работоспособности инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей, конструктивных элементов здания (сооружения), частичного восстановления их ресурса, установленного нормативными документами и технической документацией, обеспечивающих их нормальную эксплуатацию.

Комплектующее изделие – деталь, сборочная единица или сырье, являющееся составной частью инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей или конструктивный элемент здания (сооружения), наружного ограждения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания услуг: с даты подписания акта приема-передачи энергетического оборудования, инженерных систем, конструктивных элементов зданий, подлежащих техническому обслуживанию, но не ранее 07.10.2026г.

4.2. Срок оказания услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты начала оказания услуг.

4.3. Место оказания услуг: 141426, Московская область, г. о. Химки, Аэропорт Шереметьево, АОПП «Шереметьево».

4.4. Характеристики и краткое описание Объекта:

- Общая площадь Объекта - 2 925,9 м²

- Единовременная электрическая мощность Объекта – 680,97 кВт

- Индивидуальный тепловой пункт в составе здания: АОПП «Шереметьево», тепловая нагрузка (проектная) – 0,89 Гкал/час.

| № п/п | Наименование зданий, сооружений | Описание | Инвентарный № | Параметры объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно- производственное здание | Кирпичное 1 - 2-х этажное здание с мягкой кровлей 1313,8 м2, с металлической кровлей 663,6 м2. 1965 г. постройки | №08300000015635 | S-2925,9 м² |

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1.   Перечень оказываемых услуг:

Перечень Услуг по ТО, оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, необходимые для оказания услуг, указаны в Приложении №2 к настоящему ТЗ.

Стоимость оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, применяемых для оказания услуг входит в стоимость Договора.

Все Услуги по техническому обслуживанию инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий, а также Услуги по ремонту (замене) оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов проводятся по согласованию с Заказчиком.

Объемы работ по ремонту (замене) согласовываются с представителем Заказчика на Объекте.

Всё дополнительное оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, отсутствующие в Приложении №2 к ТЗ согласовываются с Заказчиком, отдельно.

5.2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

5.2.1. Осуществлять техническое обслуживание Объекта Заказчика для поддержания параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также работоспособности оборудования, систем инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями нормативно- технической документации. При этом должны обеспечиваться безотказная работа энергетического оборудования, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений (микроклимата), сохранения степени благоустройства зданий.

5.2.2. Организовать службу технической эксплуатации, с помощью которой обеспечивать управление системами, поддерживать безотказное функционирование инженерно-технических систем, сетей и оборудования.

5.2.3. Проводить общий технический осмотр зданий два раза в год весной и осенью:

- весенний осмотр производится при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха значения +5С. Этот осмотр должен иметь своей целью освидетельствование состояния здания, сооружения после таяния снега или зимних дождей. При весеннем осмотре уточняются объемы работ по текущему ремонту зданий, сооружений, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план ремонтов на следующий год. Выявляются работы непредвиденного текущего ремонта, не предусмотренные планом ремонта текущего года, в целях дополнительного их включения за счет предусмотренного резерва.

- осенний осмотр проводится в период с августа по конец сентября с целью проверки подготовки зданий, сооружений к зиме.

5.2.4. Назначить уполномоченное лицо на Объекте, имеющее право отвечать за качество и своевременность оказания услуг, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

5.2.5.  В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих оказание услуг, для оформления допуска работников Исполнителя на территорию Заказчика.

5.2.6. Помимо поддержания заданных режимов эксплуатации, персонал Исполнителя, при необходимости, должен принимать участие в изменении режимов работы ИТС на Объекте, исправлении ошибок в функционировании устройств и систем в целом.

5.2.7. Осуществлять согласно утвержденных Заказчиком планов, приобретение и доставку на Объект Заказчика оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для технического обслуживания энергетического оборудования, инженерных систем и сетей конструктивных элементов зданий (Приложение №1 Технического задания). При оказании услуг использовать только новые материалы, комплектующие изделия и расходные материалы, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

5.2.8. Устранять замечания по предписаниям государственных надзорных органов, выданных при проведении мероприятий по контролю за эксплуатацией и содержанием ИТС Объекта строго в сроки, указанные в выданных документах.

5.2.9. Разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.

5.2.10. Осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.

5.2.11. Сообщать Заказчику, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, Мосэнерго и т.п. после уведомления руководства Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению.

5.2.12. Обеспечить прием и учет исполнения заявок от Заказчика (сотрудников Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем, сетей и оборудования, а также заявок по ликвидации аварий по телефонам.  Все заявки должны учитываться в журналах.

5.2.13. В случае выявления недостатков в работе ИТС, незамедлительно сообщать о необходимости их ремонта или замены Заказчику.

5.2.14. Производить документирование потребления на Объекте энергоресурсов с предоставлением соответствующих отчетов Заказчику. Контролировать работу приборов учета. В случае выявления недостатков в работе приборов учета, незамедлительно сообщать Заказчику о необходимости их ремонта или замены.

5.2.15. Вести и хранить на Объекте картотеку документов в соответствии с:

- ВСН 58-88 (р) Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Утверждены Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г.№312;

- Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384-ФЗ;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

5.2.16. Документы являются собственностью Заказчика и должны содержать:

- Документы, относящиеся к текущему ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации инженерной инфраструктуры Объекта и оборудования;

- Инструкции по эксплуатации и обслуживанию;

- Инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности;

- Журналы и другие ведомости по каждому виду услуг, отражающие оказание услуги, подписанные Исполнителем и ответственными лицами Заказчика;

- Документы по техническому освидетельствованию систем и энергетического оборудования.

5.2.17. Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

5.2.18. Письменно, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора представить Заказчику структуру и персональный состав службы технической эксплуатации на Объекте.

5.2.19. Обеспечить оказание услуг квалифицированными специалистами, имеющими соответствующие допуски, разрешения и обладающими опытом оказания аналогичного вида услуг (на основании: Приказа Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»; Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».

5.3. Взаимодействие Заказчика и Исполнителя

5.3.1. В целях осуществления взаимодействия с Исполнителем Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество оказываемых Исполнителем услуг и письменно извещает об этом Исполнителя.

5.3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку оказания услуг Исполнителем в любое время путем периодического осмотра Объекта и оборудования.

5.3.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества   оказания услуг, несоблюдения сроков оказания услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

5.3.4. Исполнитель обеспечивает соответствие вновь установленного оборудования внутренним системам сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и электроснабжения условиям эксплуатации и существующим нагрузкам Объекта.

5.3.5. Устранение недостатков, выявленных в ходе оказания услуг производится Исполнителем в сроки, указанные в Приложение №3 Технического задания.

5.3.6. Во всех случаях, когда выполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком не менее чем за одни сутки до начала исполнения обязательств Исполнителем.

5.3.7. В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно информировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.

5.3.8. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

5.3.9. Допуск персонала Исполнителя на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Обслуживание системы теплоснабжения (тепловые пункты, система отопления, система горячего водоснабжения) осуществляется на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (утверждены приказом Минэнерго России от 12 августа 2022г. N 811;) в контексте эксплуатации электрооборудования тепловых энергоустановок;

- Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2024 N 80417);

- СО 153-34.08.105-2004 «Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период» (утверждено Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004);

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- СП 347.1325800.2017 «Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.12.2017 № 1617/пр и введен в действие с 06.06.2018);

- МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утверждена приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203);

- Паспорта оборудования;

- Инструкции по эксплуатации оборудования;

Обслуживание систем канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т.ч. хозяйственно-бытового водопровода,), санитарно-технического оборудования, осуществляется на основании:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (утверждены Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) в контексте эксплуатации электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения;

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;

- СП 30.13330.2020 СНиП 2.04.01-85. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 32.13330.2018 «Канализация.  Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утвержден приказом Минстроя России от 25.12.2018 г. № 860/пр);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3);

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168);

- Паспорта оборудования;

- Инструкции по эксплуатации оборудования;

Обслуживание электрооборудования и аппаратов электроустановок (автоматические выключатели, рубильники, выключатели, розетки, магнитные пускатели, кнопочные станции, электродвигатели, клемные-коробки, тепловые электрозавесы, конденсаторные батареи). Кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов). Светильников. Электрощитовых и распределительных устройств.

- Правил устройства электроустановок, утверждённые Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 № 204;

- Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 № 903н;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 27.08.1981 № 4084);

- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ IEC 61439-1-2024. «Межгосударственный стандарт. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ Р 12.0.001-2013 «Система стандартов безопасности труда. Основные положения»;

- ГОСТ Р 50571.16-2019/ МЭК 60364-6:2016 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.04.2019 № 127-ст);

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» (утвержден приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);

- Паспорта оборудования;

- Инструкции (производителя оборудования) по эксплуатации.

Обслуживание конструктивных элементов зданий (сооружений), систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах АО «Почта России» осуществляться в соответствии с основными действующими в Российской Федерации нормативными документами:

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (утверждены Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) – в контексте эксплуатации электрооборудования систем вентиляции и кондиционирования;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- ГОСТ Р 59972-2021 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»;

- СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;

- СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

- СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации;

- СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99 (утвержден приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- СП 56.13330.2021 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001;

- СП303.1325800.2017 Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации;

- СП324.1325800.2017 Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации;

- Паспорта оборудования;

- Инструкции (производителя оборудования) по эксплуатации.

6.2. Условия оказания услуг

Оказание Исполнителем услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования, инженерно-технических систем, сетей, конструктивных элементов зданий должно осуществляться по Заявке Заказчика, включая выходные и праздничные дни, при этом Исполнитель обязан руководствоваться требованиями «Регламента организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России» (Приказ АО «Почта России» от 13.04.2022 № 147-п.), Приложение № 4 к Техническому заданию.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Вся полнота ответственности при оказании услуг на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

6.3.2. Услуги должны оказываться Исполнителем при соблюдении:

- Межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- Государственных и национальных стандартов системы стандартов безопасности труда;

- Правил безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности.

6.3.3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, оказывающий услуги по ТО или лицо его замещающее.

6.3.4. Перед началом оказания услуг Исполнитель для своих работников обязан провести инструктаж о методах оказания услуг, их последовательности, применении необходимых средств индивидуальной защиты.

6.3.5. Безопасность оказываемых услуг должна обеспечиваться в соответствии:

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. № 811;

- Правил по охране труда при работе на высоте Приложение к Приказу Минтруда России от 16 ноября 2020 года №782н;

- СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- Требования пожарной безопасности указаны в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.4. Условия сдачи-приемки услуг

Исполнитель ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода, направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, а также отчетные материалы, указанные в п. 6.5 Технического задания.

Приемка услуг осуществляется не позднее 15 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в настоящем Техническом задании. При этом принимается одно из решений:

- Услуги оказаны в соответствии с условиями Технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам. Фактом оказания услуг является Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами;

- Услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю Акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- Услуги не оказаны или оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

6.5. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода Исполнитель оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг вместе с приложенным к нему отчетом в 2 (двух) экземплярах Исполнителя об оказанных услугах (с обязательным указанием даты оказания услуг, перечня оказанных услуг, должности, Ф.И.О и подписи работников, осуществлявших оказание услуг со стороны Исполнителя).

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида.

7.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению услуг данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству услуг данного вида.

7.3. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг.

7.4. Срок действия гарантии на установленные в процессе Технического обслуживания материалы, оборудование и запасные части должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

7.5. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги по Техническому обслуживанию в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В целях исполнения приказа Федеральной антимонопольной службы России от 27 марта 2024 № 200/24 "Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, на 2025-2027 годы и утверждении форм отчетов о фактическом исполнении требований" Исполнитель обязан в процессе ТО (при технической возможности установки и без изменения схем подключения) использовать при замене вышедших из строя осветительных устройств только светодиодные источники освещения с соотношением светоотдачи к потребляемой электрической мощности не менее 80Лм/Вт.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий, подлежащих техническому обслуживанию и объем услуг. | 13-15 |
| 2 | Перечень Услуг по ТО, оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, необходимые для оказания услуг | 16-27 |
| 3 | Сроки устранения неисправностей и их последствий. | 28 |
| 4 | Регламент организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России» (Приказ АО «Почта России» от 13.04.2022 № 147-п.) | 29 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень энергетического оборудования, инженерных систем и сетей, конструктивных элементов зданий, подлежащих техническому обслуживанию и объем услуг

| № | Наименование оборудования | Ед. измерения | В составе здания Инвентарный № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ), число групп 13 - силовой рубильник 3 ф., 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф. | шт. | 08300000015635 |
| 2 | Рубильник с центральным приводом трехполюсный на номинальный ток до 600 А - 5 автоматических выключателей 3 ф., шинная сборка 3 ф. | шт. | 08300000015635 |
| 3 | Щит осветительный групповой (ОЩВ) число групп 6 - 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф, 3 магнитных пускателя) | шт. | 08300000015635 |
| 4 | Щит осветительный групповой (ОЩВ) число групп 12 - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | шт. | 08300000015635 |
| 5 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ), число групп 12 - 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф. | шт. | 08300000015635 |
| 6 | Устройство защитного отключения (УЗО) 16 А | шт. | 08300000015635 |
| 7 | Выключатель двухклавишный скрытой установки, 250 В, 10 А | шт. | 08300000015635 |
| 8 | Розетка штепсельная двухполюсная, с заземлением и шторками, скрытой установки, 250 В, 16 А герметичная с установочной коробкой | шт. | 08300000015635 |
| 9 | Светильник со светодиодными лампами на 36 Вт | шт. | 08300000015635 |
| 10 | Светильник с люминесцентными лампами (на 2 лампы) | шт. | 08300000015635 |
| 11 | Светильник светодиодный (на 4 лампы) - 18 Вт, ЭПРА, встраиваемый в потолок типа «Армстронг» | шт. | 08300000015635 |
| 12 | Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) 220 В, 60 Вт | шт. | 08300000015635 |
| 13 | Светильник наружного освещения - 220 В с лампами ДРЛ, ДРИ, лампы светодиодные 18 Вт | шт. | 08300000015635 |
| 14 | Сети силовые, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям, сечение 3х1,5-6 мм² ВВГнг-0,66 | м.п. | 08300000015635 |
| 15 | Светильник с 4 и более светодиодными лампами 18 Вт | шт. | 08300000015635 |
| 16 | Светильник наружного освещения - 220 В с лампами ДРЛ, ДРИ (250 Вт) | шт. | 08300000015635 |
| 17 | Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) - 220 В, 60 Вт | шт. | 08300000015635 |
| 18 | Щит осветительный групповой (ОЩВ) число групп 6 - 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф., | шт. | 08300000015635 |
| 19 | Выключатель двухклавишный, для нормальных условий среды, для скрытой установки, 250 В, 10 А | шт. | 08300000015635 |
| 20 | Розетка штепсельная трехполюсная/двухполюсная, с заземлением и шторками для открытой установки - 250 В, 16 А | шт. | 08300000015635 |
| 21 | Сети силовые, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям, сечение 3 х1,5-6 мм² ВВГнг-0,66 | м.п. | 08300000015635 |
| 22 | Кран шаровой системы отопления Ø от 25 до 32мм | шт. | 08300000015635 |
| 23 | Кран шаровой системы ТС Ø 15 мм | шт. | 08300000015635 |
| 24 | Кран вентильный системы ТС Ø 25мм | шт. | 08300000015635 |
| 25 | Клапан обратный системы ТС, фланцевый Ø 25мм | шт. | 08300000015635 |
| 26 | Прибор учета потребления системы ГВС, марка ТЭМ-104, РСМ 05.05 Ø 32 мм | шт. | 08300000015635 |
| 27 | Прибор учета потребления системы ХВС, марка РСМ 05.03, Ø 32 мм | шт. | 08300000015635 |
| 28 | Трубопровод системы ТС Ø 25 мм | м.п. | 08300000015635 |
| 29 | Подземный трубопровод системы канализации (двор) Ø 100 мм | м.п. | 08300000015635 |
| 30 | Задвижка фланцевая системы ХВС Ø 50 мм | шт. | 08300000015635 |
| 31 | Задвижка фланцевая системы ТС Ø 100 мм | шт. | 08300000015635 |
| 32 | Водонагреватель накопительный, марка ТЕРМЕКС - 80 литров, мощность в 5,2 кВт | шт. | 08300000015635 |
| 33 | Термометр системы ТС РОСМА Ø 32 мм | шт. | 08300000015635 |
| 34 | Манометр системы ТС РОСМА Ø 15 мм | шт. | 08300000015635 |
| 35 | Насос циркуляционный фланцевый системы ТС GRUNDFOS UPS (UPSD) 50-120F | шт. | 08300000015635 |
| 36 | Насос дренажный погружной марка STERWINS - DN 40, 1 кВт, производительность в 11 м3/ч. | шт. | 08300000015635 |
| 37 | Теплообменник системы ТС, пластинчатый ТИЖ и РИДАН | шт. | 08300000015635 |
| 38 | Тепловой пункт с элеваторным узлом с расчетной тепловой нагрузкой от 0,4 до 0,5 Гкал/час | шт. | 08300000015635 |
| 40 | Система отопления здания, вкл. трубопроводы, запорная арматура, приборы отопления | шт. | 08300000015635 |
| 41 | Кран шаровой систем ХВС, ГВС Ø от 25 до 32мм | шт. | 08300000015635 |
| 43 | Водонагреватель накопительный 50 л. 220 В, 5,2 кВт | шт. | 08300000015635 |
| 44 | Вентиляционная приточная-вытяжная установка с автоматикой ВК-100БИ, REMARK 250 м. куб./час | шт. | 08300000015635 |
| 46 | Фильтр-сетка (грязевик) приточно-вытяжной системы - Ø 25 мм | шт. | 08300000015635 |
| 47 | Насос циркуляционный фланцевый, приточно-вытяжной системы GRUNDFOS UPS (U PSD) 50-120F | шт. | 08300000015635 |
| 48 | Моно-сплит система (кондиционеры ) Наружный блок сплит системы MDSR-09HRDH1/MDOR-09HDN1 Qx= 2,9 kVt, Внутренний блок MDV MDSR-09HRDN1 Qx=2,6 kVt | шт. | 08300000015635 |
| 49 | Тепловая завеса «Тепломаш», Мощность, 7,9 кВт - расход воздуха до 20 тыс. м³/ч | шт. | 08300000015635 |
| 50 | Трубопровод системы водяного отопления Ø 50 мм | м.п. | 08300000015635 |
| 51 | Люковое окно, металлические рольставни 1200х1700 | шт | 08300000015635 |
| 52 | Ворота электромеханические 2000 х 2000 | шт | 08300000015635 |
| 53 | Секционные ворота с электроприводом фирмы «HORMANN» 2500х3500 | шт | 08300000015635 |
| 54 | Ворота электромеханические 3000х2000 | шт. | 08300000015635 |
| 55 | Ворота электромеханические 4000х3000 | шт | 08300000015635 |
| 56 | Полы административных и бытовых помещений 1,2 этаж керамическая плитка, ламинат | м² | 08300000015635 |
| 57 | Полы производственных цехов 1,2 этаж керамическая плитка, линолеум | м² | 08300000015635 |
| 58 | Потолки подвесные типа «Армстронг» 550х550 мм | м² | 08300000015635 |
| 59 | Стены и колонны производственных цехов | м² | 08300000015635 |
| 60 | Стены административных помещений | м² | 08300000015635 |
| 61 | Стены фасада здания из металлического сайдинга | м² | 08300000015635 |
| 62 | Крыльца, лестницы, рампы | м² | 08300000015635 |
| 63 | Козырьки над входами и люковыми окнами | шт. | 08300000015635 |
| 64 | Двери административных, бытовых и производственных помещений | шт. | 08300000015635 |
| 65 | Дверная арматура (замки, петли) комплект | шт. | 08300000015635 |
| 66 | Окна пластиковые (2-х камерные стеклопакеты) вкл. Фурнитуру (1500х1500 мм) | шт. | 08300000015635 |

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень Услуг по ТО, оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы, необходимые для оказания услуг

| № | Наименование оборудования и материалов | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| В стоимость входит: стоимость оборудования, комплектующего изделия, расходных материалов, применение специализированного оборудования и инструмента, работы по демонтажу и монтажу, стоимость доставки на объект, с учетом всех налогов и сборов. |  |  |
| Услуги по ТО системы теплоснабжения (внутренняя и внешняя части системы отопления) |  |  |
|  | Осмотр индивидуального теплового пункта, тепловых узлов, теплообменников, бойлеров, грязевиков | усл. ед. |
|  | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления | усл. ед. |
|  | Проверка надежности заземления корпусов электрооборудования | усл. ед. |
|  | Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации | усл. ед. |
|  | Проверка и очистка гильз термометров от грязи и заполнение машинным маслом | усл. ед. |
|  | Проверка работы, регулировка оборудования систем отопления и горячего водоснабжения теплового пункта | усл. ед. |
|  | Проверка и закрытие запорно-регулирующей арматуры системы ГВС | усл. ед. |
| Услуги по ТО системы теплоснабжения, горячего водоснабжения |  |  |
|  | Ремонт трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м |
|  | Ремонт трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | м |
|  | Ремонт трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения диаметром до 150 мм | м |
|  | Ремонт запорной и регулирующей арматуры | шт |
|  | Ремонт обратных клапанов | шт |
|  | Ремонт контрольно-измерительной аппаратуры и автоматических устройств | усл. ед. |
|  | Ремонт аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы) электродвигателей | усл. ед. |
|  | Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки | усл. ед. |
|  | Промывка грязевика | усл. ед. |
|  | Ремонт насосов и двигателей, проверка на функционирование насосного оборудования путем имитаций аварийных ситуаций. Проверка сносности валов насосов и электродвигателей | усл. ед. |
|  | Проверка герметичности прокладочных соединений | усл. ед. |
|  | Гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм | м |
|  | Гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм | м |
|  | Гидравлические испытания внутренних трубопроводов системы отопления диаметром до 150 мм | м |
|  | Гидравлические испытания внутренних трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм | м |
|  | Гидравлические испытания внутренних трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм | м |
|  | Гидравлические испытания внутренних трубопроводов системы отопления диаметром до 150 мм | м |
|  | Устранение повреждений и неисправностей трубопроводов и элементов системы отопления, выявленных при проведении гидравлических испытаний | усл. ед. |
|  | Устранение повреждений теплоизоляции трубопроводов | м |
|  | Очистка грязевика (с полной разборкой конструктивной части) | шт |
|  | Замена манометра | шт |
|  | Замена термометра | шт |
|  | Проверка, регулировка систем отопления и вентиляции на прогрев | усл. ед. |
|  | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах | усл. ед. |
|  | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов | усл. ед. |
|  | Проверка работоспособности всей запорно-регулирующей арматуры (задвижек, вентилей и кранов) | усл. ед. |
|  | Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления | усл. ед. |
|  | Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами | усл. ед. |
|  | Проверка укомплектованности теплового пункта оборудованием и приборами (ЗИП) | усл. ед. |
| Услуги по ТО системы канализации (в том числе ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации); холодного водоснабжения (в т. ч. хозяйственно-бытового водопровода), санитарно-технического оборудования |  |  |
|  | Проверка работоспособности предохранительных и регулирующих устройств системы ХВС | усл. ед. |
|  | Проверка общего технического состояния установки управления насосов системы ХВС | усл. ед. |
|  | Проверка, на предмет протечек и разгерметизации стыков трубопроводов канализации | усл. ед. |
|  | Проверка исправности и чистоты смотровых и дренажных колодцев, удаление грязи, снега, льда, посторонних предметов | усл. ед. |
|  | Проверка наличия и плотности прилегания крышек люков | усл. ед. |
|  | Замена умывальника | шт |
|  | Замена унитаза | шт |
|  | Замена смесителя | шт |
|  | Замена сифона | шт |
|  | Замена сливной арматуры | шт |
|  | Чистка трубопроводов канализации (в том числе ливневой и хозяйственно-бытовой канализации) | м |
|  | Очистка ливневых и канализационных лежаков от иловых и песчаных отложений, промывка механическим способом под давлением, с промывкой водой | м |
|  | Проверка на предмет герметичности гидравлического затвора, отсутствие газов в колодцах | усл. ед. |
|  | Проверка степени наполнения труб, наличия подпора (затопления), засорений | усл. ед. |
|  | Проверка смотровых колодцев, аварийных выпусков камер, эстакад, переходов коллекторов и каналов | усл. ед. |
|  | Осмотр стен, горловин, лотков, входящих и выходящих труб | усл. ед. |
|  | Проверка гидравлических условий работы системы канализации | усл. ед. |
|  | Обслуживание запорной арматуры на системах холодного водоснабжения | усл. ед. |
|  | Обслуживание трубопровода холодного водоснабжения (в т. ч. хозяйственно-бытового водопровода) | м |
|  | Замена обратного клапана на трубопроводах систем холодного водоснабжения | шт |
|  | Замена фильтра механической очистки | шт |
|  | Обслуживание, проверка общего технического состояния и устранение видимых неисправностей установки управления насосов | усл. ед. |
|  | Чистка всех узлов и агрегатов насосной станции ХВС | усл. ед. |
|  | Обслуживание расширительного бака системы ХВС | шт |
|  | Проверка составных частей (технологической, электротехнической, сигнализационной) насосной станции ХВС | усл. ед. |
|  | Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами | усл. ед. |
|  | Проверка корректности работы контрольно-измерительных приборов, узлов учета | усл. ед. |
|  | Восстановление маркировки, надписей, предупредительных плакатов | усл. ед. |
| Услуги по ТО кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов) |  |  |
|  | Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, проверка герметизации проходов, проведения работ по герметизации | усл. ед. |
|  | Проверка состояния, восстановление штатного крепления мест механической защиты и конструкций (лотков, труб, кабель каналов) по которым проложены кабели | усл. ед. |
|  | Упорядочивание раскладки проводов в кабель-каналах, устранение провисания проводов и восстановление штатного крепления, удаление загрязнений пластиковых кабель-каналов | усл. ед. |
|  | Осмотр изоляции открытых электросетей, состояния соединительных муфт, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий. Устранение загрязнений (пыль, грязь, мусор), восстановление маркировок и бирок на электропроводке | усл. ед. |
|  | Контроль параметров сети (выравнивание нагрузок по фазам), контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам | усл. ед. |
|  | Осмотр открытых заземляющих устройств, измерение сопротивление изоляции силовых электрических кабелей, идущих от РТП (Распределительная трансформаторная подстанция) в помещении электрощитовой здания | усл. ед. |
| Услуги по ТО светотехнического оборудования |  |  |
|  | Замена светильника | шт. |
| Услуги по ТО электрощитов, распределительных устройств. Систем АВР. Электрических аппаратов (автоматические выключатели, рубильники, выключатели, розетки, магнитные пускатели, кнопочные станции, электродвигатели, клемные-коробки, конденсаторные батареи). Тепловых электрических завес. |  |  |
|  | Проверка целостности шкафов, щитов, исправности замков, креплений | усл. ед. |
|  | Проверка электропроводки, защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов | усл. ед. |
|  | Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления, затяжка крепежных деталей | усл. ед. |
|  | Проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств | усл. ед. |
|  | Проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя тепловой завесы | усл. ед. |
|  | Проверка отсутствия аномальных шумов и гула электродвигателя электрической завесы | усл. ед. |
|  | Проверка исправности заземления | усл. ед. |
| Услуги по ТО муфты соединительные полиэтиленовые |  |  |
|  | Проверка комплектности и прочности крепления деталей соединительной муфты | усл. ед. |
|  | Рассоединение и соединение частей кожуха между собой с герметизацией мест ввода кабелей муфты | усл. ед. |
|  | Восстановление соединения кабеля соединительной муфты | усл. ед. |
| Услуги по ТО систем вентиляции (приточно-вытяжные установки) |  |  |
|  | Проверка настройки параметров работы по притоку и забору воздуха. Проверка баланса воздухообмена | усл. ед. |
|  | Проверка исправности средств индикации (контрольные лампы в щитах автоматики) | усл. ед. |
|  | Проверка состояния подшипников двигателя, вентилятора (по шуму и нагреву) | усл. ед. |
|  | Внешний осмотр поверхности предохранительных, регулировочных, трехходовых клапанов, их подвижных частей | усл. ед. |
|  | Проверка на трубопроводах целостности теплоизоляции и отсутствие протечек рабочих сред в местах соединений | усл. ед. |
|  | Проверка антивибрационных креплений вентилятора | усл. ед. |
|  | Проверка состояния каплеотделителя на предмет механических повреждений и загрязненности | усл. ед. |
|  | Проверка правильности показаний манометра | усл. ед. |
|  | Проверка шкива электродвигателя и вентилятора на износ | усл. ед. |
|  | Проверка состояния и натяжения приводного ремня, вентилятора | усл. ед. |
|  | Проверка работы циркуляционного насоса | усл. ед. |
|  | Проверка датчика аварийной остановки и сигнализации насоса | усл. ед. |
|  | Проверка работы реле защиты от обмерзания теплообменника | усл. ед. |
|  | Проверка уплотнительных щеток на предмет повреждения | усл. ед. |
|  | Проверка температуры тепло- или хладоносителя на входе и выходе калорифера | усл. ед. |
|  | Проверка плотности закрытия воздушной заслонки, очистка механизма | усл. ед. |
|  | Проверка давления «до» и «после» грязевого сетчатого фильтра на водяном контуре | усл. ед. |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений питающего и соединительного кабеля, а также коммутационной аппаратуры | усл. ед. |
|  | Проверка элементов автоматизации, расположенных в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, реле, трансформаторы, контроллеры) | усл. ед. |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентилятора, чистка | усл. ед. |
|  | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры | усл. ед. |
|  | Проверка состояния и натяжения приводных ремней вентиляторов, регулировка | усл. ед. |
|  | Проверка, чистка воздушного фильтра | усл. ед. |
|  | Произвести кратковременный пуск насосов в период длительной сезонной остановки | усл. ед. |
|  | Проверка всех креплений, гнущихся элементов, изоляции двигателя | усл. ед. |
|  | Проверка подшипника на предмет нехарактерных звуков во время работы и превышение температурных параметров | усл. ед. |
|  | Проверка температурных параметров электродвигателя | усл. ед. |
|  | Проверка нагревателя вентиляционной системы: выявление поломок, откачка воздуха из контура | усл. ед. |
|  | Проверка работы воздуховода, вентиляционного канала, жалюзийной решётки, клапана, заслонки шибера, перехода; очистка от пыли | усл. ед. |
|  | Осмотр гидростата, термостата, сенсора; удаление загрязнений | усл. ед. |
|  | Проверка демпферной пружины | усл. ед. |
|  | Проверка и регулировка работы циркуляционного насоса, водопровода, запорной арматуры, клапанов | усл. ед. |
|  | Проверка работы магнитных пускателей | усл. ед. |
|  | Очистка поддона для конденсата, стока и водоотделителя | усл. ед. |
|  | Очистка и дезинфекция оребрения жидкостного теплообменника | усл. ед. |
|  | Проверка состояния защитного заземления (целостность сварных и болтовых соединений) | усл. ед. |
|  | Проверка и очистка поддона для сбора конденсата и дренажного канала с водяным сифоном | усл. ед. |
|  | Проверка байпасного клапана на предмет повреждения и плавности закрытия | усл. ед. |
|  | Проведение планового, внепланового и аварийного сброса и наполнения теплоносителя в системе теплоснабжения | усл. ед. |
|  | Гидропневматическая промывка подводящих трубопроводов теплоносителя | усл. ед. |
|  | Замена термометра и манометра | усл. ед. |
| Услуги по ТО систем вентиляции (воздушно-тепловые завесы) |  |  |
|  | Очистка воздушного фильтра, воздухозаборных и выдувных решеток нагруженных поверхностей ТЭНов | усл. ед. |
|  | Проверка состояния креплений, винтовых соединений | усл. ед. |
|  | Проверка состояния резьбовых соединений, фасонных частей, кранов, клапанов и т. д. | усл. ед. |
|  | Проверка тока потребления электродвигателей завесы | усл. ед. |
|  | Проверка уровня вибрации и шума. Осмотр резиновых втулок рабочих колес на наличие микротрещин | усл. ед. |
|  | Проверка состояния крепления рабочих колес вентиляторов, очистка от загрязнений | усл. ед. |
|  | Протяжка клемм, проверка отсутствия подгорания и окисления | усл. ед. |
|  | Очистка блока пускателя от загрязнений | усл. ед. |
|  | Проверка надежности срабатывания блока управления | усл. ед. |
|  | Проверка надежности заземления изделия | усл. ед. |
|  | Подтяжка креплений воздуховода | усл. ед. |
|  | Устранение нарушений герметичности, целостности воздуховода | усл. ед. |
|  | Проверка целостности изоляции воздуховода | усл. ед. |
| Услуги по ТО систем кондиционирования |  |  |
|  | Проверка оребрения теплообменника | усл. ед. |
|  | Заправка хладагентом системы кондиционирования | усл. ед. |
|  | Осмотр, замена теплоизоляции фреонового контура | усл. ед. |
|  | Замена картриджа фильтра осушителя | усл. ед. |
|  | Осмотр, закрепление крепежных элементов конструкций внешнего и внутреннего блоков | усл. ед. |
|  | Диагностика кондиционера на ошибки | усл. ед. |
|  | Проверка состояния автомата защиты, реле и пускателя. Протяжка соединений | усл. ед. |
|  | Диагностика контроллера управления. Настройка рабочих параметров | усл. ед. |
|  | Чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока) | усл. ед. |
|  | Чистка теплообменника внешнего блока | усл. ед. |
|  | Замер токов на линии компрессоров и вентиляторов | усл. ед. |
|  | Проверка, замена индикатора влажности | усл. ед. |
|  | Замена сальниковых уплотнений, протяжка | усл. ед. |
|  | Замер сопротивления изоляции электросилового кабеля | усл. ед. |
|  | Проверка правильности работы терморегулирующего вентиля (ТРВ), регулировка | усл. ед. |
|  | Проверка правильности работы датчиков давления и температуры | усл. ед. |
| Услуги по ТО секционных ворот с электроприводом |  |  |
|  | Проверка тросов на изломы и повреждения | усл. ед. |
|  | Проверка затяжки, подтяжка упорных винтов, закрепляющих трос на барабанах | усл. ед. |
|  | Проверка крепления троса на нижнем кронштейне, заделка троса в коуш и зажим | усл. ед. |
|  | Проверка надежности крепежа кронштейнов вала, затяжка | усл. ед. |
|  | Проверка торсионной пружины на целостность и отсутствие повреждений, правильность посадки пружин на наконечник | усл. ед. |
|  | Проверка сбалансированности ворот торсионными пружинами, подтяжка | усл. ед. |
|  | Проверка поверхности торсионной пружины на отсутствие коррозии, очистка пружины от коррозии и покрытие самозагустевающим составом для антикоррозийной обработки скрытых поверхностей | усл. ед. |
|  | Осмотр муфты предохранительной храповой | усл. ед. |
|  | Проверка надежности фиксации и крепления шпонок, соединительной муфты | усл. ед. |
|  | Осмотр устройства защиты от обрыва троса, смазка консистентной смазкой трущиеся детали | усл. ед. |
|  | Проверка и закрепление усиливающего профиля | усл. ед. |
|  | Проверка надежности крепежа окна, его закрепление | усл. ед. |
|  | Проверка надежности крепежа ручки, закрепление | усл. ед. |
|  | Проверка фиксированного положения петель, закрепление | усл. ед. |
|  | Смазка оси петель | усл. ед. |
|  | Проверка фиксированного положения кронштейнов (боковых, верхних, нижних), закрепление | усл. ед. |
|  | Проверка износа ролика с подшипником | усл. ед. |
|  | Смазка оси машинным маслом | усл. ед. |
|  | Проверка смещения полотна влево-вправо относительно проема, регулировка с использованием дополнительных дистанционных колец | усл. ед. |
|  | Проверка формы и надежности крепления вертикальных направляющих, выравнивание и закрепление | усл. ед. |
|  | Проверка формы и надежности крепления к потолку горизонтальных направляющих, выравнивание и закрепление | усл. ед. |
|  | Проверка функционирования калитки | усл. ед. |
|  | Проверка работы доводчика, регулировка | усл. ед. |
|  | Проверка функционирования замка, смазка внутренних элементов замка консистентной смазкой и их закрепление | усл. ед. |
|  | Проверка функционирования датчика калитки, переустановка | усл. ед. |
|  | Проверка работоспособности троса разблокировки, закрепление | усл. ед. |
|  | Проверка целостности и эластичности резиновых частей, замена | усл. ед. |
|  | Проверка надежности крепления нащельника, закрепление | усл. ед. |
|  | Проверка работы пружинного засова, закрепление и смазка | усл. ед. |
|  | Проверка работы ригельного замка, закрепление и смазка | усл. ед. |
|  | Смазка графитовым порошком цилиндра замка | усл. ед. |
|  | Проверка ручного каната, закрепление | усл. ед. |
|  | Проверка функционирования, надежности крепления цепного редуктора, закрепление, разборка, замена смазки | усл. ед. |
|  | Тестирование электропривода, настройка и регулировка | усл. ед. |
|  | Проверка крепления привода, закрепление | усл. ед. |
|  | Осмотр приводной рейки с роликовыми цепями или приводным ремнем и проверка их натяжения; смазка роликовых цепей консистентной смазкой | усл. ед. |
|  | Проверка подвешивания и крепления приводной рамки к полотну, закрепление | усл. ед. |
| Услугу по ТО распашных, раздвижных ворот |  |  |
|  | Проверка состояния конструкции ворот, петель, сварных швов на предмет разрушения или предельного износа | усл. ед. |
|  | Смазка петель распашных, раздвижных ворот | усл. ед. |
|  | Проверка состояния механических упоров ворот и их элементов крепления | усл. ед. |
|  | Проверка хода створок ворот при разблокированных электрических приводах | усл. ед. |
|  | Проверка и протяжка всех болтовых соединений | усл. ед. |
|  | Проверка крепления фотоэлементов и их стоек | усл. ед. |
|  | Проверка электрических соединений и протяжка клемм | усл. ед. |
|  | Проверка герметичности корпусов фотоэлементов | усл. ед. |
|  | Проверка состояния сигнальной лампы/ламп и их работоспособности, замена | усл. ед. |
|  | Общая проверка состояния конструкции и работоспособности калитки | усл. ед. |
|  | Смазка петель калитки | усл. ед. |
|  | Регулировка доводчика калитки | усл. ед. |
|  | Регулировка/смазка запирающих устройств калитки | усл. ед. |
|  | Общая проверка работы электропривода | усл. ед. |
|  | Проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и приводов, протяжка электрических клемм | усл. ед. |
|  | Проверка крепления электропривода | усл. ед. |
|  | Проверка состояния шарниров электропривода | усл. ед. |
|  | Смазка шарниров электропривода | усл. ед. |
|  | Проверка состояния и системы аварийной разблокировки электропривода | усл. ед. |
|  | Смазка и регулировка механизма системы аварийной разблокировки электропривода | усл. ед. |
|  | Проверка автоматической остановки/отката створки ворот при встрече с препятствием в зоне движения | усл. ед. |
|  | Проверка работоспособности устройств управления электропривода | усл. ед. |
| Услуга по ТО конструктивных элементов и помещений зданий (сооружений), наружного ограждения |  |  |
|  | Замена покрытий (линолеум, ламинат, бетонная и керамическая плитка, наливные полы) | усл. ед. |
|  | Замена плинтусов и порогов | усл. ед. |
|  | Окраска перил лестниц, ступеней, стен | усл. ед. |
|  | Ремонт несущих конструкций (подвесов) потолков, замена потолочных плит, потолочных реечных перекрытий. | усл. ед. |
|  | Замена внутренних и наружных откосов, отливов, подоконников, при необходимости окраска | усл. ед. |
|  | Замена дверных полотен, замков, фурнитуры | усл. ед. |
|  | Замена пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | усл. ед. |
|  | Регулировка дверных доводчиков | усл. ед. |
|  | Устранение дефектов дверных полотен: рассыхание, коробление, перекос, провисание, не плотности притвора, неудовлетворительной работы устройств запирания | усл. ед. |
|  | Уплотнение и герметизация оконных конструкций | усл. ед. |
|  | Осмотр и устранение дефектов механизмов фиксации оконных конструкций | усл. ед. |
|  | Ремонт козырьков, навесов | усл. ед. |
|  | Восстановление защитного слоя бетона, затирка трещин, антикоррозионная защита закладных и анкерных болтов | усл. ед. |
|  | Осмотры ограждающих конструкции и колонн зданий и сооружений | усл. ед. |
|  | Прочистка водоприемной воронки, сливного трубопровода водосточной системы | усл. ед. |
|  | Ремонт защитной решетки водоприемной воронки, сливного трубопровода водосточной системы | усл. ед. |
| Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для оказания услуг |  |  |
|  | Светодиодный светильник 38-60 Вт. IP 65 1270х152х100 мм 220 В | шт. |
|  | Лампа люминесцентная линейная 36 Вт T13, G13 | шт. |
|  | Лампа светодиодная цоколь Е27 15 Вт. | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED GX53 10 Вт. | шт. |
|  | Лампа ДРЛ 250 Вт. | шт. |
|  | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м.п. |
|  | Кабель ВВГнг 3х3,5 | м.п. |
|  | Магнитный пускатель 1 величины ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) | шт. |
|  | Магнитный пускатель 2 величины ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) | шт. |
|  | Магнитный пускатель 3 величины ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) | шт. |
|  | Кабель канал шириной 40 мм | м.п. |
|  | Кабель канал шириной 20 мм | м.п. |
|  | Клеммник 2-х контактный ГОСТ 10434-82 | шт. |
|  | Клеммник 3-х контактный ГОСТ 10434-82 | шт. |
|  | Клеммник 5-ти контактный ГОСТ 10434-82 | шт. |
|  | Изолента | шт. |
|  | Автоматический выключатель 1Р (С) 16 А | шт. |
|  | Автоматический выключатель 1Р (С) 25 А | шт. |
|  | Автоматический выключатель 1Р (С) 20 А | шт. |
|  | УЗО 40 А | шт. |
|  | УЗО 50 А | шт. |
|  | Патрон керамический цок. Е27 | шт. |
|  | Кран шаровой полно проходной для воды: Ø 15 мм | шт. |
|  | Кран шаровой полно проходной для воды: Ø 20 мм | шт. |
|  | Кран шаровой полно проходной для воды: Ø 25 мм | шт |
|  | Кран шаровой полно проходной для воды: Ø 32 мм | шт. |
|  | Смеситель для умывальников и моек с рычажным управлением (короткий носик) | шт. |
|  | Смеситель "Елочка" в комплекте с гибкими шлангами | шт. |
|  | Смеситель для душа с рычажным управлением | шт. |
|  | Комплект креплений для унитаза керамического | шт. |
|  | Комплект креплений для смывных бачков керамических | шт. |
|  | Сифон для умывальников и моек (гофра) | шт. |
|  | Сифон для душевых поддонов | шт. |
|  | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском боковым подводом воды | шт. |
|  | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный с боковым подводом воды | шт. |
|  | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный с нижним подводом воды | шт. |
|  | Гибкая подводка (гайка-гайка) L 500мм | шт. |
|  | Гибкая подводка (гайка-штуцер) L 500мм | шт. |
|  | Прокладки к сифонам умывальников и душевых поддонов | шт. |
|  | Труба металлопластиковая 20x3/4 | шт. |
|  | Насос погружной с внутренним клапаном 220В, 400-750Вт, напор 8-12 м., 11300-13200 л/час | шт. |
|  | Батарейки ААА к пультам кондиционера | шт. |
|  | Герметик термостойкий | шт. |
|  | Упорные винты для ворот | шт. |
|  | Плитка керамическая для стен 250х380 мм | шт. |
|  | Тротуарная плитка для крыльца 400х400 мм | шт. |
|  | Клей плиточный | кг. |
|  | Плитка керамическая для пола 300х300 мм | шт. |
|  | Смесь штукатурная для бетонных и кирпичных стен | кг. |
|  | Смесь шпаклёвочная для бетонных и кирпичных стен | кг. |
|  | Краска для стен, водоэмульсионная | кг. |
|  | Линолеум | м.кв. |
|  | Ламинатная доска 900х300 мм | шт. |
|  | Клей для линолеума | кг. |
|  | Смесь выравнивающая для пола | кг. |
|  | Комплект для пластиковых окон (ручки, пружины, и др. материалы) | шт. |
|  | Замок дверной врезной | шт. |
|  | Петли дверные | шт. |
|  | Ручка поворотная дверная разного формата | шт. |
|  | Защелка дверная | шт. |
|  | Доводчик дверной | шт. |
|  | Наличник дверной (комплект) | шт. |
|  | Плита потолка подвесного (типа «Армстронг») | шт. |

Приложение №3

к Техническому заданию

Сроки устранения неисправностей и их последствий

| Вид неисправностей | Срок устранения неисправностей |
| --- | --- |
| Кровля |  |
| Восстановление окраса металлических креплений козырьков и навесов над входами | 5 суток |
| Восстановление флюгарок на вытяжных трубах | 3 суток |
| Восстановление креплений навесов над входами в здание, подвальные помещения, приямки; | 1 сутки |
| Укрепление и смена колпаков на вентиляционных трубах | 3 суток |
| Стены и фасады |  |
| Нависающие и теряющие связь со стенами отдельные кирпичи в кладке, отслаивающаяся штукатурка и лепные элементы архитектурного оформления | 1 сутки |
| Полы |  |
| Разрушения или выпадения отдельных элементов торцовых шашек, метлахских или цементных плиток | 3 суток |
| Оконные и дверные заполнения |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов и форточек: в зимнее время в летнее время | 1 сутки 2 суток |
| Печи и дымоходы |  |
| Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах | 1 сутки |
| Санитарно-техническое оборудование |  |
| Течи в водопроводных кранах, в кранах бачков при унитазах и в писсуарных кранах | 1 сутки |
| Течи в стояках внутренних водостоков | 1 сутки |
| Неисправности аварийного порядка в трубопроводах водопровода, канализации, центрального отопления, газоснабжения и нагревательных приборах | Немедленно |
| Электроосвещение |  |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание, обрыв проводов и пр.) | Немедленно |
| Системы кондиционирования |  |
| Утечка фреона, протечка дренажной системы, обрыв провода питания | 2 суток |
| Системы вентиляции |  |
| Отключение системы, обрыв ремня, отключение питания системы | 1 сутки |
| Трансформаторы силовых масляные |  |
| Утечка масла, нагрев шинных мостов | Немедленно |
| Секционные ворота с электроприводом |  |
| Поломка механических частей | 1 сутки |
| Отключение питания, короткое замыкание электропроводки | немедленно |

Приложение № 4

к Техническому заданию

Регламент организации технического обслуживания объектов

недвижимости в АО «Почта России»

(приложен в отдельном файле)