Технические требования
на поставку высоковольтных выключателей
«ОКПД2 27.12.10.110 Поставка силовых высоковольтных выключателей 10 кВ в рамках ремонтной программ для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
Лот № 0501-РЕМ ПРОД-2027-ДРСК

СОДЕРЖАНИЕ

# Общие сведения
#### Обозначения и сокращения
ГОСТ	государственный стандарт;
ГОСТ 12.2.007.3	межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности;
ГОСТ Р 52565-2006	национальный стандарт Российской Федерации. Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия;
ГОСТ 15150	межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
ГОСТ 12969-67	межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования;
ГОСТ 12971-67	межгосударственный стандарт. Таблички прямоугольные для машин и приборов. / Размеры;
ГОСТ 10198	межгосударственный стандарт. Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия;
ГОСТ 2991	межгосударственный стандарт. Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия;
ГОСТ 23216-78	межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний;
ГОСТ Р 2.610-2019	национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов;
ГОСТ 30546.1-98	межгосударственный стандарт. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости;
ЗИП	запасные части, инструмент и принадлежности;
КЗ	короткое замыкание;
НТД	нормативно-техническая документация;
ТУ	технические условия;
ТТ	трансформатор тока;
УХЛ	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»;
У	климатическое исполнение «умеренный»;
MSK	шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника.
IP	Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой.

#### Наименование закупаемой продукции
Силовые высоковольтные выключатели 10 кВ.
#### Цель использования закупаемой продукции
#### Исполнение инвестиционной и ремонтной программ АО «ДРСК». Замена масляных выключателей на вакуумные.
#### Требования к участнику закупки, признанным победителем
Для оценки Участника по неценовому критерию «отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции» Участнику рекомендуется представить документы, указанные в описании порядка расчета данного критерия оценки в Документации о закупке (Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок).
Неисполнение требований данного пункта не является основанием для отклонения заявки Участника при условии отсутствия иных требований по отношению к таким документам в составе документации о закупке. При наличии в составе Документации о закупке помимо оценочного критерия, отборочных требований по отношению к таким документам, Участнику необходимо выполнить отборочные требования.

# Требования к продукции
#### Требования к объемам и срокам поставки
### Перечень и объем закупаемой продукции
# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
№ / п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Вакуумный выключатель на ПС 35 кВ Алексеевка	шт.	10
2	Вакуумный выключатель на ПС 35 кВ Полтавка	шт.	9

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
№ / п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
1	Вакуумный выключатель на ПС 35 кВ Алексеевка	С даты подписания договора	В течение 120 календарных дней с момента заключения договора поставки
2	Вакуумный выключатель на ПС 35 кВ Полтавка	С даты подписания договора	В течение 120 календарных дней с момента заключения договора поставки

#### Требования к качеству продукции
# Таблица 3. Требования к продукции
Вакуумные выключатели (позиции № 1-2 Таблицы 1.1):

№ п/п	Наименование параметра			Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
					Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
1	2			3	4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели)				-//-	-//-	-//-
	Вакуумные выключатели согласно Приложений №1.1-1.2 для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»		да		Согласие с требованием	Предоставить заполненные приложения
	Требования к безопасности:				-//-	-//-	-//-
	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (высоковольтные выключатели ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006). / Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа) в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно ГОСТ Р 52565-2006 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).				Согласие с требованием	Указать регистрационные номера деклараций о соответствии или предоставить копии деклараций о соответствии на выключатели.
	Требования к качеству поставляемой продукции:				-//-	-//-	-//-
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. / * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.		да		Согласие с требованием
	Продукция должна соответствовать техническим требованиям, ГОСТ, ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1. -1.2.		да		Согласие с требованием
	Год выпуска продукции (оборудования)		Не ранее 2026 г.		Указание характеристик
	Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих конструктив оборудования.				-//-	-//-	-//-
	Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки Участник должен представить габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерам и размерами выключателя.	да			Согласие с требованием	Предоставить чертежи с габаритными и установочными размерами
	Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 1.3-2018) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики выключателей; информацию о конструкции и принципе действия.	да			Согласие с требованием	Предоставить руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание) производителя
	Отсканированные копии утвержденных ТУ (документ в полном объеме) в соответствии с которыми выпускается оборудование.	да			Согласие с требованием	Предоставить копии утвержденных ТУ (документ в полном объеме)
	На основании п. 8.1.9 ГОСТа 52565-2006 – протоколы с положительным результатом квалификационных или периодических испытаний выключателей на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 52565-2006 п. 6.6.1, 6.6.4, 6.5.	да			Согласие с требованием	Предоставить протоколы испытаний в полном объеме.
	В составе заявки Участник должен предоставить информацию о комплектации ведомость комплекта ЗИП предусмотренная заводом изготовителем (но не менее предусмотренного ОЛ) в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра, согласно пункта 6.14.2 ГОСТ Р 52565-2006 и ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 2.610-2019.	да			Согласие с требованием	Предоставить информацию о комплектации (ведомость, перечень)
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям				-//-	-//-	-//-
	Место поставки продукции		Согласно календарного графика поставки		Согласие с требованием
	Выключатель должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащую следующие данные: / товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; / наименование изделия ("Выключатель"); / тип выключателя в соответствии с 5.3 ГОСТ Р 52565-2006; / обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150; / порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; / номинальное напряжение в киловольтах; / номинальный ток в амперах; / номинальный ток отключения в килоамперах; / масса выключателя в килограммах; / обозначение настоящего стандарта или ТУ; / дата изготовления (год выпуска) выключателя		да		Согласие с требованием
	Выключатели или их части (при транспортировании выключателей в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару		да		Согласие с требованием
	Все неокрашенные металлические части выключателя должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78.		да		Согласие с требованием
	Условия хранения по ГОСТ 15150		да		Согласие с требованием
	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78		да		Согласие с требованием
	Срок хранения, не менее, лет		2		Указание характеристик
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:				-//-	-//-	-//-
	Гарантийный срок эксплуатации выключателя		не менее 120 месяцев		Указание характеристик
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений.		не менее 120 месяцев		Согласие с требованием
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. / В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.		да		Согласие с требованием
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:				-//-	-//-	-//-
	Комплект запасных частей и принадлежностей ЗИП		да		Согласие с требованием
	Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.: / - руководство по эксплуатации; / - формуляр или паспорт; / - ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра.		3 (1 в электронном виде) / 1 / 1		Согласие с требованием

	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:				-//-	-//-	-//-
	Во всем неоговоренном выключатели и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ПУЭ		да		Согласие с требованием
14.	Прочие (дополнительные) требования к продукции
14.1	Происхождение поставляемой продукции			В составе Коммерческого предложения Поставщик указывает страну и производителя продукции.	Указать страну и производителя продукции.

Примечания:
1) В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
2) Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Приложения:
1. Вакуумный выключатель на ПС 35 кВ Алексеевка согласно Приложению №1.1.
2. Вакуумный выключатель на ПС 35 кВ Полтавка согласно Приложению №1.2.