Приложение №1.1
к техническим требованиям

Опросный лист
Для заказа выкатного элемента с вакуумным выключателем ВВ для установки в ячейках К-VI на
ПС 35 кВ Алексеевка АО «ДРСК» «Амурские ЭС» СП «ЦЭС»
(В10-Т1, В10-Т2, СВ-10, В10-Ф1, В10-Ф2, В10-Ф3, В10-Ф4, В10-Ф13, В10-Ф14, В10-Ф15)

№ п/п	Наименование параметра		Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
				Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
1	2		3	4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели)			-//-	-//-	-//-
	Количество выключателей, шт.	10		Указать количество	- Техническое предложение. / - Опросный лист.
	Тип (марка) выключателя			Указать марку	- Техническое предложение. / - Опросный лист. / - Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
	Производитель			Указать производителя	- Техническое предложение. / - Опросный лист. / - Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
	Вид выключателя	Вакуумный		Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист. / - Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
	Номинальная частота, Гц	50		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Номинальное напряжение, кВ	10		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Номинальный ток, А	1000		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Номинальный ток отключения, кА, не менее	20		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Вид привода	Электромагнитный с электромагнитной защелкой		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Собственное время включения, мс, не более	70		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Полное время отключения, мс, не более	60		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций	10000		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Напряжение питания привода, Uп.ном., В	~ 220 В		30	- Опросный лист.
	Электромагнит с питанием от независимого источника	~ 220 В		да	- Опросный лист.
	Оперативное напряжение ШП	~ 220 В		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Оперативное напряжение ШУ	~ 220 В		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Род оперативного тока	переменный		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Тип релейной защиты после модернизации	микропроцессорная		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Тип блока управления	с токовыми цепями		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Размещение блока управления	в релейном шкафу (отсеке)		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Выключатель поставляется в комплекте с собственным модулем управления, с функцией самодиагностики, и диагностики работоспособности привода выключателя, и сигнализацией с индикацией возможного типа неисправности.	да		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Наличие встроенной блокировки от повторных включений	да		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Наличие указателя положений выключателя	да		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Возможность оперативного включения выключателя при отсутствии опер.тока ( да/нет): При необходимости специальных приспособлений (приставка включения, блок механического включения, и т.д.) включить в поставку приспособление и соответствующие разъемы	да		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Время готовности к отключению после / пропадания оперативного питания не менее, с	60		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Стойкость к механическим воздействиям, по ГОСТ 17516.1-90	да		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Для модернизации шкафа типа	К-VI		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Типоисполнение шкафа	С выкатными элементами		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Тип заменяемого выключателя	ВМПП-10-630/20		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Схема организации токовых цепей: / С дешунтированием токовых цепей	да		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:			-//-	-//-	-//-
	Климатическое исполнение	У		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Категория размещения	2		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения	плюс 40		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения	минус 45		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:			-//-	-//-	-//-
	С комплектом адаптации для установки ВВ в стационарную ячейку	нет		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Тип разъемов жгутов вторичных цепей (включить в поставку)	1 жгут с HAN 42 (фирмы «Хартинг»)		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Счетчики числа срабатываний выключателя	да		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Эксплуатационные документы в соответствии с ГОСТ 2.601-2019 ( руководство по эксплуатации, формуляр или паспорт, ведомость ЗИП, количество экземпляров на каждый выключатель)	да		Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Требования к экономическим параметрам:			-//-	-//-	-//-
	Срок службы, не менее, лет		30	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист.
	Отсутствие ремонтов на протяжении всего срока службы		да	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист.
5.	Во всем неоговоренном выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006		да	Согласие с требованием