Технические требования на поставку МТР

Поставка птицезащитных устройств  для нужд филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Птицезащитные устройства

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции************************************************** | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» |  |  |  |
|  | Антиприсадочное птицезащитное устройство АПЗУ 1-1М согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 201 |
|  | Антиприсадочное птицезащитное устройство барьерного типа АПЗУ БТ-3М согласно Приложению № 1 к техническим требованиям | шт | 1471 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | с момента заключения договора | в течение 60 календарных дней с момента начала поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «Птицезащитные устройства»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам |  |  |  |  |
| 1.2. | Требования к изготовлению ПЗУ | Рабочая часть антиприсадочного элемента — выполнена из электроизоляционного материала. Металлические части должны иметь цинковое покрытие. Детали, выполненные из полимерных материалов, попадающие под воздействие птичьего помёта, — должны быть стойкими к его воздействию. Элементы, испытывающие контактное воздействие птиц, — должны быть изготовлены из диэлектрических или металлических изолированных материалов. Твёрдость элементов, контактирующих с птицами, — не менее 60 единиц по Шору D в соответствии с ГОСТ 24621. Элементы из полимерных материалов — должны соответствовать классу стойкости к горению категории ПВ-0 по ГОСТ 28157. Детали — должны быть стойкими к воздействию солнечного излучения. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию | не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 3. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 3.1. | Место поставки | Место поставки и количество продукции в адрес филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» определено в календарном графике поставки, указанные в Приложении № 1 к техническим требованиям. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2026 г | Согласие с требованием | -//- |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1 – Чертежи на ПЗУ;

**************************************************          Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции или типовой проект носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 2.2 и Приложении № 1 настоящих технических требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.