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Техническое задание 
на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов для нужд УФПС Ульяновской области. 


























Ульяновск, 2026





1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращений и определений

	1
	Заказчик
	АО «Почта России» в лице УФПС Ульяновской области

	2
	АО
	Акционерное общество

	3
	УФПС
	Управление федеральной почтовой службы

	4
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, которое оказывает услуги Заказчику в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

	5
	СП
	Свод правил

	6
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	7
	ТО
	Техническое обслуживание

	8
	Услуги
	Услуги по техническому обслуживанию лифтов для нужд УФПС Ульяновской области





2. НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Услуги по техническому обслуживанию лифтов для нужд УФПС Ульяновской области 

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Задача – обеспечение эксплуатации и поддержания исправного состояния оборудования лифта и техническое обслуживание лифта, согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 № 824.
 Цели использования результатов оказываемых услуг:
- исполнение требований законодательства по обеспечению безопасного использования и содержания лифта;
- обеспечение бесперебойной работы лифта;
- предупреждение и ликвидация возможных аварийных ситуаций при эксплуатации оборудования лифта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Начало оказания услуг – с даты заключения Договора.
Окончание оказания услуг – по истечении 36 месяцев с даты заключения Договора.
Место оказания услуг: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д.98

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Перечень и объем оказываемых услуг изложены в Приложение №2 к Техническому заданию.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
        Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ, в том числе:
- технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 №824;
-	Положению о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденному Приказом Государственного комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30 июня 1999 года N 158 "Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации";
-	Положению о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17 августа 1998 года N 53 «Об утверждении Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов»;
- ГОСТ Р 59155-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Технические условия»;
- ГОСТ Р 55964-2022 Национальный стандарт Российской Федерации «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации».
6.2  Условия оказания услуг
6.2.1. При оказании услуг по техническому обслуживанию лифтов Исполнитель обязан:
 - Оказывать услуги своими материалами, силами и средствами с соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности;
-  Назначить лиц, ответственных за исправное состояние и организацию услуг по техническому обслуживанию лифтов;
- Оказывать услуги в условиях действующего учреждения, без остановки производственного процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций требований администрации – является обязательным условием. Исполнитель в течение 3-х рабочих дней после подписания договора, должен представить Заказчику список лиц ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию лифтов, с указанием ФИО, года рождения и паспортных данных, контактных телефонов.
- Провести подготовку и проверку знаний ответственных лиц за организацию технического обслуживания лифтов в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.
 - Своевременно уведомлять о необходимости проведения капитального ремонта, модернизации или замене морально, или физически устаревших лифтов, диспетчерского пульта или отдельных узлов.
- Обеспечить сохранность принятых от Заказчика паспортов лифтов и вносить в них необходимые изменения и дополнения.
-  Обеспечить подготовку лифтов к техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении, при этом уведомить Заказчика о дате освидетельствования не позднее 3-х дней до проведения.
- Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, проводимых инспекторами Ростехнадзора и других уполномоченными организациями.
-  Обеспечить своевременное выполнение предписаний надзорных органов в установленные сроки.
- Своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации лифтов, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.
- Производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.
 - Все виды, объемы и сроки оказываемых услуг в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.
- Вести всю оперативную документацию, предусмотренную Правилами технической эксплуатации, Правилами техники безопасности и правилами пожарной безопасности.
- В рамках проведения оказываемых услуг по техническому обслуживанию лифтов подготовить:
–  Инструкции и руководства по эксплуатации лифтов;
–	Графики работы электромехаников по лифтам;
–  Графики проведения технического обслуживания, согласованные с Заказчиком (в течении 5-ти рабочих дней с даты заключения договора).
- Обеспечить выполнение персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности правил внутреннего трудового распорядка.
-  Обеспечить сохранность имущества Заказчика.
       6.2.2. Оказание услуг должно осуществляться в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
       6.2.3. Исполнитель обязан вести журнал регистрации работ по техническому обслуживанию оборудования.
       6.2.4. Исполнитель обязан вести журнал учета прихода-ухода сотрудников, ведущих техническое обслуживание лифтов.
6.2.5.  Техническое обслуживание должно обеспечить надёжную, безаварийную и безопасную работу лифтов.

6.3.  Требования к безопасности
Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности санитарных, противопожарных норм.
6.4. Условия сдачи-приемки услуг
           Исполнитель не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания отчетного периода оказания Услуг обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанный Исполнителем. 
           Оказанные услуги по Договору фиксируются Сторонами в Акте, подписываемом уполномоченными представителями Сторон.
           Приемка оказанных Услуг по каждому отчетному периоду осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

6.5. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Результаты технического обслуживания лифтов электромеханик должен заносить в журнал технического обслуживания лифта. Форма журнала согласовывается сторонами (журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью).

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийный срок качества оказанных услуг и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, услуги оказаны с отступлениями, ухудшившими результат услуг, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не предусмотрено.


8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень лифтов
	6

	2
	Перечень услуг по техническому обслуживанию лифтов

	7-10

	3
	Описание лифтового оборудования
	11







				                    	           






























Приложение №1 
к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИФТОВ 
для оказания услуг по техническому обслуживанию


	№
п/п
	Заводской номер
	Дата ввода в эксплуатацию
	Завод изготовитель
	Грузоподъёмность, кг
	Этажность 
	Модель лифта
	Периодичность ТО

	1
	803523
	2014
	ОАО «Могилевлифтмаш»
	2000
	4
	Грузовой
	ТО-1 -Ежемесячно
ТО-2 - Ежеквартально
ТО-3 - каждые 6 месяцев
ТО-4 – один раз в 12 месяцев



















      


Приложение №2 
к техническому заданию


ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ по техническому обслуживанию лифтов

Техническое обслуживание включает в себя:
Техническое обслуживание (ТО-1) – ежемесячно:
1. Проверка точности остановки кабины на этажах;
2. Проверка отсутствия течи масла в местах установки крышек и валов;
3. Проверка уровня масла в редукторе;
4. Проверка состояния канатоведущего шкива, подтяжка крепления;
5. Проверка состояния ограждения шахты;
6. Внешний осмотр составных частей дверей шахты;
7. Проверка и регулировка зазоров между упорами кареток и коромыслами блок-контроля дверей шахты или копированными выключателями и площадками защелок;
8. Проверка работы блока контроля на срабатывание блокировок раздельно каждого из замков;
9. Проверка исправности запирания замков двери шахты;
10. Проверка наличия и исправности замков дверей машинного помещения;
11. Осмотр состояния составных частей в балансирной подвеске и их креплений;
12. Проверка надежности крепления канатов в клиновых патронах;
13. Прочистка зазоров между плинтусом и щитами купе;
14. Осмотр состояния привода дверей, верхней балки, створок дверей и порога;
15. Проверка правильности установки привода дверей в вертикальной плоскости;
16. Проверка и регулировка натяжения клинового ремня;
17. Проверка уровня масла в редукторе;
18. Проверка узла автоматического контроля состояния блокировочных выключателей дверей шахты;
19. Проверка исправности подвижного пола.

Техническое обслуживание (ТО-2)
(Работы производятся дополнительно к ТО-1) – ежеквартально:
1. Очистка тормоза от загрязнений;
2. Осмотр тормоза на отсутствие механических повреждений;
3. Проверка износа фрикционных накладок;
4. Проверка и подтяжка креплений деталей тормоза;
5. Проверка хода якоря тормозного электромагнита;
6. Проверка установочного размера пружин тормоза;
7. Очистка редуктора и рамы лебедки от загрязнений их осмотр;
8. Очистка канатоведущего шкива от излишней смазки и грязи;
9. Проверка неравномерности износа ручьев канатоведущего шкива;
10. Проверка состояния составных частей и установки ограничителя скорости, подтяжка крепления;
11. Проверка и регулировка установки упоров;
12. Проверка действия отводки рычага на концевой выключатель;
13. Проверка исправности работы лифта в режиме «Ревизия» и исправности действия выключателей безопасности СПК, ДУСК и КЛ;
14. Проверка и регулировка зазоров между обрамлением двери шахты и створками;
15. Проверка и регулировка зазора между низом створок и порогом;
16. Проверка и регулировка зазоров между роликами замков дверей шахты и боковыми поверхностями отводок дверей кабины;
17. Проверка и регулировка захода ролика защелок в отводку двери кабины по глубине;
18. Проверка и регулировка зазора между пружинами створок;
19. Осмотр пружин подвески противовеса;
20. Проверка суммарных бокового и торцевого зазоров между вкладышами и направляющими противовеса;
21. Очистка башмаков от грязи и излишней смазки;
22. Осмотр состояния башмаков и их креплений;
23. Проверка суммарных бокового и торцевого зазоров между вкладышами и направляющими кабины лифта;
24. Очистка подвески и крыши кабины от грязи и пыли;
25. Очистка составных элементов двери кабины от пыли и грязи;
26. Смазка элементов привода дверей;
27. Проверка уровня масла в редукторе дверей кабины;
28. Проверка и регулировка зазоров между контрроликом и линейкой;
29. Проверка зажима кареток и состояние пружины;
30. Проверка правильности установки кулачков выключателей ВКО и ВКЗ;
31. Проверка правильности установки привода дверей;
32. Проверка отсутствия течи масла из редуктора;
33. Проверка работы механического реверса и заход штифта за упор отводки;
34. Проверка исправности блокировочного выключателя;
35. Проверка узла (устройство) автоматического отключения лифта при проникновении посторонних лиц в шахту;
36. Проверка устройства автоматического отключения лифта в случае подъема противовеса при неподвижной кабине.

Техническое обслуживание (ТО-3)
(Работы производятся дополнительно к ТО-1 и ТО2) – каждые 6 месяцев:
1. Очистка электроаппаратуры и электронных устройств шкафа управления;
2. Проверка крепления проводов в зажимах клеммных реек;
3. Проверка хода подвижных частей контакторов, пускателей и реле при включении;
4. Очистка трансформаторов от грязи и пыли, проверка и подтяжка крепления проводов, клемм обмоток и заземления;
5. Проверка зазоров между губками пинцетов вводного устройства;
6. Проверка крепления рукоятки вводного устройства;
7. Проверка состояния резьбовых креплений;
8. Проверка состояния буферных пальцев, их креплений;
9. Проверка и подтяжка крепления электродвигателя, клеммных соединений и проводов;
10. Проверка наличия смазки в подшипниках;
11. Проверка и регулировка центровки электродвигателей, исполнения на лапах;
12. Очистка ограничителя скорости от грязи;
13. Проверка правильности настройки ограничителя скорости;
14. Очистка тяговых канатов и каната ограничителя скорости от излишней смазки и загрязнений;
15. Проверка равномерности натяжения тяговых канатов;
16. Очистка направляющих от грязи;
17. Проверка и регулировка зазоров между защелками и опорными поверхностями окон блока контроля;
18. Проверка и регулировка зазора между контрроликами и линейкой;
19. Проверка исправности работы ДУСКа;
20. Очистка ловителей и механизма включения ловителей от грязнений;
21. Осмотр состояния ловителей и механизма включения, проверка состояния креплений;
22. Проверка устройства защиты электродвигателя главного привода и привода дверей (в функции времени);
23. Проверка устройства температурной защиты;
24. Проверка и наладка узла индикации местонахождения кабины;
25. Проверка и наладка релейно-контакторной функциональной группы;
26. Проверка и наладка узлов управления главного привода;
27. Проверка и наладка узла формирования и выбора направления движения.

Техническое обслуживание (ТО-4)
(Работы производятся дополнительно к ТО-1 и ТО2 и ТО-3) – один раз в 12 месяцев:
1. Проверка износа червячной пары, определение бокового зазора червячной пары и осевого люфта червячного вала;
2. Проверка тяговой способности канатоведущего шкива;
3. Проверка надежности сцепления каната со шкивом ограничителя скорости на рабочем ручье;
4. Смазка шарниров и подшипниковых узлов;
5. Осмотр и выборка канатов;
6. Очистка шунтов и датчиков от грязи, подтяжка креплений и их визуальный осмотр;
7. Проверка взаимодействия шунтов и датчиков кабины с шунтами и датчиками, установленными в шахте;
8. Очистка оборудования дверей шахты (линейки, ролики, контрролики, защелки, блокировочные выключатели, створки ворот), а также приямка шахты от грязи и пыли;
9. Осмотр замер износа тяг и отверстий верхней балки или сферической втулки, смазка поверхности в зоне контакта;
10. Подтяжка креплений составных частей противовеса и проверка надежности крепления грузов;
11. Проверка зазоров между клиньями и направляющими;
12. Проверка хода клиньев и одновременность их касания с направляющими;
13. Проверка действия блокировочного выключателя ловителей;
14. Проверка состояния кабелей, электроаппаратов, проводов заземления;
15. Очистка электропроводки от пыли и грязи, подтяжка крепления электроаппаратов и контактных соединений;
16. Проверка и регулировка зазоров между обрамлением дверного проема и створками;
17. Проверка и регулировка зазора между низом створки и порогом;
18. Проверка износа червячной пары редуктора привода дверей и крепления водила на валу редуктора;
19. Очистка натяжного устройства от грязи и пыли;
20. Осмотр устройства и подтяжка крепления;
21. Очистка пружинных буферов от пыли и грязи;
22. Осмотр исправности буферов;
23. Проверка вертикальности установки пружин буфера;
24. Проверка исправности выключателя приямка и контактных соединений;
25. Проверка и наладка ячейки управления движением;
26. Проверка и наладка ячейки выбора направления;
27. Проверка и наладка ячейки логического управления;
28. Подготовка к годовому освидетельствованию, с записью в паспорте лифта.
Исполнитель обязан подготовить лифты к периодическому техническому освидетельствованию в соответствии с требованиями технического регламента о безопасности лифтов таможенного союза.
Если в ходе периодического технического освидетельствования лифта возникла необходимость регулировки отдельных узлов и механизмов, Исполнитель оказывает эти услуги в установленные Заказчиком сроки без дополнительной оплаты. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
Исполнитель обязан самостоятельно провести периодическое техническое освидетельствование с привлечением специалистов (инспекторов) Ростехнадзора.
Аварийно-техническое обслуживание – неограниченное количество раз в течении всего срока действия договора:
1. Своевременное принятие мер по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов, с принятием мер по исправлению возникших неполадок лифтов, оборудования системы диспетчерского контроля;
2. Оперативное принятие мер по пуску остановившихся лифтов.
Выезд специалистов Исполнителя для оказания услуг по экстренному вызову Заказчика по телефону аварийной службы для эвакуации пассажира не должно превышать 15 минут.
Выезд специалистов Исполнителя для оказания услуг по экстренному вызову Заказчика по телефону аварийной службы для определения и устранения неисправности подъёмно-транспортного оборудования (без пассажиров) производится в срок, не превышающий 60 минут с момента поступления заявки от Заказчика.
Аварийно-техническое обслуживание выполняется круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.
Телефон аварийной службы _____________________.
Исполнитель обязан провести мероприятия по локации и ликвидации последствий аварий и несчастных случаев на лифтах, уведомление органа Ростехнадзора по месту регистрации лифтов о происшедшем несчастном случае или аварии, обеспечение сохранности места аварии от посторонних лиц до прибытия инспектора (если нет опасности для здоровья и жизни людей) и принять участие в работе комиссии по рассмотрению несчастного случая (аварии).
Техническое обслуживание всего лифтового оборудования, в том числе замену запасных частей, расходных материалов, необходимых для оказания услуг, производится за счет средств Исполнителя без дополнительной оплаты. 
Исполнитель обязан за свой счёт производить замену и (или) долив необходимых масел, фрикционов и др. жидкостей. Производить необходимый ремонт с предоставлением материалов кабины и дверей.
В случае обнаружения любых дефектов после проведения технического обслуживания, все работы, необходимые для устранения этих дефектов, должны быть выполнены в течение гарантийного срока за счёт Исполнителя. Срок устранения дефектов не может превышать 2-х рабочих дня.


Приложение №3 к техническому заданию
Описание лифтового оборудования

Лифт № 1. Предприятие - изготовитель – ОАО «Могилевлифтмаш»
Тип и модель лифта грузовой обычный ГВ2005, заводской номер - 803523, месяц изготовления - ноябрь 2014, Допустимая температура (минимальная и максимальная), 0С: в машинном помещении / в шахте - +5…+40 / -20...+40, Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт - Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре воздуха +25 0С, Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт - ГОСТ 22011-95, ТР  ТС 011/2011« О безопасности лифтов» Постановление Правительства РФ №782 от 02.10.2009 г. , Назначенный срок эксплуатации - 25 лет, Номинальная грузоподъемность - 2000 кг., Номинальная скорость движения кабины – 0,5 м/с., Скорость движения кабины в режиме «Ревизия» - 0,125 м/с., Система управления – внутренняя, Число остановок - 4, Число дверей шахты - 4, Высота подъема - 10,80 м;
Электрические цепи: на вводном устройстве - род тока - переменный, Напряжение - 380(+-)10%, частота - 50 Гц.,
Силовая цепь: привод лифта -   род тока - переменный, Напряжение - 380(+-)10%, частота - 50 Гц., привод дверей -   род тока - переменный, Напряжение - 220(+-)10%, частота - 50 Гц.,
Цепь управления - род тока - постоянный /переменный, Напряжение - 24(+-)10%/ 110 (+-)10% В., частота: ---/50 Гц.,
Цепь освещения для кабины шахты ремонтных работ - род тока - переменный/ переменный / переменный , напряжение 220 (+-)_10%/220 (+-)10%/220 (+-)_10%/В., частота 50/50/50Гц;
Цепь сигнализации род тока постоянный, напряжение – 24(+-) 10% В., частота -----Гц. 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТА:
Лебедка.  Тип – редукторная, с канатоведущим шкивом, заводской номер – 803523, год изготовления - 2014, Передаточное число - 33, Межосевое расстояние передачи - 180, Номинальный крутящий момент на выходном валу - 1717 Н.м., Диаметр ведущего органа - 700 мм., Масса - 1250 кг.;
Тормоз. Тип - колодочный, Диаметр тормозного шкива (диска, барабана) - 300 мм., Тормозной момент – 147(+20) Н.м.;
Электродвигатели - лебедки. Тип – Асинхронный двухскоростной скороткозамкнутым ротором, род тока - переменный, напряжение - 380 В., Номинальный ток -  24/25А, 19.4/22.5, частота – 50 Гц, Мощность- 9, 9/2.25кВт, Допустимый перегрев обмоток двигателя, 0С (класс изоляции) - 155 (F), Частота вращения, об/мин 965/225, 940/220, Число включений в час 200/90, Исполнение с указанием степени защиты - нормальное IP 10, Масса 275/388 кг.;
Двери шахты. Конструкция - распашные двухстворчатые, Размер дверного проема в свету (ширина, высота) - 1650х2200 мм., Способ открывания/закрывания - ручной;
Кабина. Внутренние размеры, мм: ширина/глубина/высота-1900/2320 (2360)/2200, Конструкция дверей - раздвижные четырехстворчатые, Способ открывания или закрывания дверей - ручной, Вид кабины - непроходная, Масса, кг. – 1700/1820;
Противовес. Масса, кг. в собранном виде) – 2700/2820.
Тяговые и уравновешивающие элементы. Тяговые элементы - Кабины, Противовеса/ Ограничителя скорости.
Вид -  Канат, Тип – ЛК-О, Конструкция – 6x19(1+9+9)+1 о.с ГОСТ3077-80, Условное обозначение кабина/противовес – 12-ГЛ-В-Н-1770/Г В-Н-Р , Диаметр, шаг, размеры, мм кабина/притивовес – 12/7,8, Количество элементов, шт. - 4/1, Длина одного элемента, включая длину, необходимую для крепления, м – 54,100/50,900, Разрывное усилие (разрушающая нагрузка), Н - 73600/37500, Коэффициент запаса прочности – 17,8/20,4.
Устройство безопасности. Кабина/Противовес.  (Ловители: Тип. Обозначение - резкого торможения ГВ2005.03.01.010/нет, приводятся в действие - от ограничителя скорости/нет), 
(Ограничитель скорости: Тип. Обозначение - центробежный 294М.37.00.000/нет, Скорость движения кабины (противовеса) при которой срабатывает ограничитель скорости, м/с - максимальная 0,7, минимальная – 0,58/нет.)
(Буфер: Тип – энергонакопительные, Высота в свободном состоянии, мм - 350/350, Количество, шт. - 4/2.);
Электрические устройства безопасности.
Контроля перехода кабиной уровня: крайней нижней этажной площадки - есть/ крайней верхней этажной площадки - есть;
Контроля закрытия двери шахты - есть, Контроля запирания автоматического замка двери шахты - есть, Контроля закрытия двери кабины - сеть, Контроля срабатывания ограничителя скорости кабины - есть, Контроля возврата ограничителя скорости кабины в исходное положение - нет;
 Для остановки лифта: кнопка «Стоп» в машинном помещении - есть, кнопка "Стоп" в кнопочном посту ревизии – есть, кнопка «Стоп» в приямке - есть;
Контроля срабатывания ловителей - есть, Контроля обрыва или относительного перемещение тяговых элементов - есть, Контроля обрыва или вытяжки каната ограничителя скорости - есть, Контроля положения съемного устройства для ручного перемещения кабины (положения съемного штурвала) – есть, Контроля перегрузки кабины - есть.
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