## ВО 2027
Приложение №2
к ТЗ на оказание услуг по техническому обслуживанию
систем гарантированного и бесперебойного электропитания узлов связи ВЭС для нужд Восточных электрических сетей филиала ПАО "Россети МР" в 2027-2028гг
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера Восточных электрических сетей-
филиала ПАО "Россети МР" по системам связи
____________________А. В. Калинкин
"______"_________________2026г
Ведомость объемов на оказание услуг по техническому обслуживанию систем гарантированного и бесперебойного электропитания узлов связи ВЭС для нужд Восточных электрических сетей филиала ПАО "Россети МР" в 2027г
№ п/п | Наименование объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Перечень работ, необходимых для проведения ТО | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для проведения ТО материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во | июнь- декабрь | январь- декабрь | январь- июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2019 | 2020 | 2021
1 |  | Раздел №1. Техническое обслуживание ДГУ (периодичность - 1 раз в год)
| Система гарантированного электропитания на ДП Коломенского РЭС, инв.№ 2040-4000011970. Система гарантированного электропитания на УС Шатурской ОЗ ВЭС, инв.№ 2040-4000013908. Система гарантированного электропитания на ДП Егорьевского РЭС, инв. № 2040-4000013909. Система гарантированного электропитания на ДП Шатурского РЭС, инв. № 2040-4000011976. Система гарантированного электропитания на ДП Балашихинского РЭС, инв. № 2040-4000013910, Система гарантированного электропитания на УС Балашихинского РЭС Щелковский участок, инв. №2040-4000011981, Система гарантированного электропитания на ДП Орехово-Зуевского РЭС, инв. №2040-4000011979, Система гарантированного электропитания на УС Орехово-Зуевского РЭС Куровской участок, инв. №2040-4000011980, Система гарантированного электропитания на ДП Воскресенского РЭС, инв. №2040-4000011982, Система гарантированного электропитания на ДП Луховицкого РЭС, инв. №2040-4000011977, Система гарантированного электропитания на ДП Зарайско-Озерского РЭС, инв. №2040-4000011978, Система гарантированного электропитания на УС Зарайско-Озерского РЭС Озерский участок, инв. №2040-4000011983, Система гарантированного электропитания ПС 220кВ №212 "Восточная", инв. №2040-4000010236, Выпрямительное устройство ДЩ ВЭС, инв. №2040-4000027059 | 1.1. Техническое обслуживание энергоблока дизельного стационарного, контейнерного исполнения FG Wilson P-55-1 (50 кВт)- 2 шт, в том числе: 1. Обесточить кабель от ДГУ к ЩСН путем отключения коммутационного аппарата в ЩСН. Отсоединении клеммы аккумулятора. 2. Внешний осмотр ДГУ (выявление дефектов со вскрытием, крышек, щитков и решеток), очистка от пыли и грязи. 3. Визуальная проверка генератора, кабелей, панели управления и электрооборудования контейнера. Очистка от пыли и грязи при необходимости. Выполнение замеров сопротивления изоляции генератора (500 В мегомметром) 4. Ревизия топливной системы: Проверка топливного фильтра и фильтрующего элемента на наличие слоя масленого осадка, при необходимости очистка фильтра. Проверка топливного фильтра грубой очистки на наличие загрязнения. Прокачка топливной системы, на предмет удаления воздуха из системы. 5. Проверка затяжки болтовых соединений, всех компонентов выпускной системы и крепежных деталей (фитингов, зажимов, соединителей и т.п.). Проверка момента усилия натяжки ремня генератора дизельного двигателя (подтяжка в случае необходимости). 6. Установка на штатные места вскрытых лючков, крышек, щитков и решеток. 7. Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторах, состояния клемм. При необходимости провести подзарядку аккумулятора. 8. Ревизия системы охлаждения: Очистка радиатора охлаждения от внешних загрязнений. Проверка свойств (концентрации) и восстановление уровня охлаждающей жидкости в системе (в случае необходимости). 9. Ревизия масляной системы. Проверка уровня масла. Визуальная проверка маслофильтра на наличие протечек и общее состояние. 10. Подсоединение аккумуляторов. 11. Контрольный пуск-останов. | шт | 2 | Вспомогательные материалы согласно норме |  |  | 11 | 11
|  | 1.2. Техническое обслуживание энергоблока дизельного стационарного, контейнерного исполнения FG Wilson P-65-1 (60 кВт)- 8 шт, NeuHaus NH 66CL (60 кВт)- 1 шт, в том числе: 1. Обесточить кабель от ДГУ к ЩСН путем отключения коммутационного аппарата в ЩСН. Отсоединении клеммы аккумулятора. 2. Внешний осмотр ДГУ (выявление дефектов со вскрытием, крышек, щитков и решеток), очистка от пыли и грязи. 3. Визуальная проверка генератора, кабелей, панели управления и электрооборудования контейнера. Очистка от пыли и грязи при необходимости. Выполнение замеров сопротивления изоляции генератора (500 В мегомметром) 4. Ревизия топливной системы: Проверка топливного фильтра и фильтрующего элемента на наличие слоя масленого осадка, при необходимости очистка фильтра. Проверка топливного фильтра грубой очистки на наличие загрязнения. Прокачка топливной системы, на предмет удаления воздуха из системы. 5. Проверка затяжки болтовых соединений, всех компонентов выпускной системы и крепежных деталей (фитингов, зажимов, соединителей и т.п.). Проверка момента усилия натяжки ремня генератора дизельного двигателя (подтяжка в случае необходимости). 6. Установка на штатные места вскрытых лючков, крышек, щитков и решеток. 7. Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторах, состояния клемм. При необходимости провести подзарядку аккумулятора. 8. Ревизия системы охлаждения: Очистка радиатора охлаждения от внешних загрязнений. Проверка свойств (концентрации) и восстановление уровня охлаждающей жидкости в системе (в случае необходимости). 9. Ревизия масляной системы. Проверка уровня масла. Визуальная проверка маслофильтра на наличие протечек и общее состояние. 10. Подсоединение аккумуляторов. 11. Контрольный пуск-останов. | шт | 9 | Вспомогательные материалы согласно норме
|  | 1.3. Техническое обслуживание энергоблока дизельного стационарного, контейнерного исполнения FG Wilson P-100-1 (100 кВт)- 2 шт, в том числе: 1. Обесточить кабель от ДГУ к ЩСН путем отключения коммутационного аппарата в ЩСН. Отсоединении клеммы аккумулятора. 2. Внешний осмотр ДГУ (выявление дефектов со вскрытием, крышек, щитков и решеток), очистка от пыли и грязи. 3. Визуальная проверка генератора, кабелей, панели управления и электрооборудования контейнера. Очистка от пыли и грязи при необходимости. Выполнение замеров сопротивления изоляции генератора (500 В мегомметром) 4. Ревизия топливной системы: Проверка топливного фильтра и фильтрующего элемента на наличие слоя масленого осадка, при необходимости очистка фильтра. Проверка топливного фильтра грубой очистки на наличие загрязнения. Прокачка топливной системы, на предмет удаления воздуха из системы. 5. Проверка затяжки болтовых соединений, всех компонентов выпускной системы и крепежных деталей (фитингов, зажимов, соединителей и т.п.). Проверка момента усилия натяжки ремня генератора дизельного двигателя (подтяжка в случае необходимости). 6. Установка на штатные места вскрытых лючков, крышек, щитков и решеток. 7. Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторах, состояния клемм. При необходимости провести подзарядку аккумулятора. 8. Ревизия системы охлаждения: Очистка радиатора охлаждения от внешних загрязнений. Проверка свойств (концентрации) и восстановление уровня охлаждающей жидкости в системе (в случае необходимости). 9. Ревизия масляной системы. Проверка уровня масла. Визуальная проверка маслофильтра на наличие протечек и общее состояние. 10. Подсоединение аккумуляторов. 11. Контрольный пуск-останов. | шт | 2 | Вспомогательные материалы согласно норме |  |  | 2 | 2
|  | 1.4. Техническое обслуживание энергоблока дизельного стационарного, контейнерного исполнения АД-200С-Т400-1РПМ2 (200 кВт) -1 шт, в том числе: 1. Обесточить кабель от ДГУ к ЩСН путем отключения коммутационного аппарата в ЩСН. Отсоединении клеммы аккумулятора. 2. Внешний осмотр ДГУ (выявление дефектов со вскрытием, крышек, щитков и решеток), очистка от пыли и грязи. 3. Визуальная проверка генератора, кабелей, панели управления и электрооборудования контейнера. Очистка от пыли и грязи при необходимости. Выполнение замеров сопротивления изоляции генератора (500 В мегомметром) 4. Ревизия топливной системы: Проверка топливного фильтра и фильтрующего элемента на наличие слоя масленого осадка, при необходимости очистка фильтра. Проверка топливного фильтра грубой очистки на наличие загрязнения. Прокачка топливной системы, на предмет удаления воздуха из системы. 5. Проверка затяжки болтовых соединений, всех компонентов выпускной системы и крепежных деталей (фитингов, зажимов, соединителей и т.п.). Проверка момента усилия натяжки ремня генератора дизельного двигателя (подтяжка в случае необходимости). 6. Установка на штатные места вскрытых лючков, крышек, щитков и решеток. 7. Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторах, состояния клемм. При необходимости провести подзарядку аккумулятора. 8. Ревизия системы охлаждения: Очистка радиатора охлаждения от внешних загрязнений. Проверка свойств (концентрации) и восстановление уровня охлаждающей жидкости в системе (в случае необходимости). 9. Ревизия масляной системы. Проверка уровня масла. Визуальная проверка маслофильтра на наличие протечек и общее состояние. 10. Подсоединение аккумуляторов. 11. Контрольный пуск-останов. | шт | 1 | Вспомогательные материалы согласно норме
2 |  | Раздел №2. Сезонное техническое обслуживание ДГУ (периодичность - 1 раз в год)
|  | 2.1. Техническое обслуживание энергоблока дизельного стационарного, контейнерного исполнения: FG Wilson P-55-1 (50 кВт)- (2 шт* 1 раз в год=2 шт) в том числе (на 1 установку приходится по 1 фильтру): 1. Обесточить кабель от ДГУ к ЩСН путем отключения коммутационного аппарата в ЩСН. Отсоединении клеммы аккумулятора. 2. Проверка состояния заземления двигателя. 3. Проверка уровень масла в картере двигателя 4. Проверка уровень ОЖ в системе охлаждения двигателя. 5. Слив отстоя из фильтра грубой очистки топлива. 6. Проверка натяжения ремня вентилятора. 7. Очистка ротора центробежного масляного насоса. 8. Замена масляного фильтра. 9. Замена масла в картере дизеля. 10. Слив отстоя из фильтра тонкой очистки топлива. 11. Проведение обслуживания воздухоочистителя. 12. Проверка герметичности всех соединений воздухоочистителя и впускного тракта. 13. Проверка затяжки болтов крепления головок цилиндров. 14. Проверка зазора между клапанами и коромыслами. Промывка фильтра грубой очистки топлива. 15. Замена фильтра тонкой очистки топлива. 16. Подсоединение аккумуляторов. 17. Контрольный пуска и работа ДГУ под нагрузкой 50%-75 %-100%. | шт | 2 | Фильтр масляный Perkins 901-102/2654403 (2шт*1раз)=2шт | шт | 2 | 11 | 22 | 11
[5 empty] | Масло моторное SAE 15W-40 API CJ-4, 1 канистра=20л, (10л*2шт*1раз)=20л 20л/20л=1шт | л/шт | 20/1 | 110 | 220 | 110
[5 empty] | Фильтр топливный Perkins 10000-00339/26560163 (2шт*1раз)=2шт | шт | 2 | 11 | 22 | 11
[5 empty] | Фильтр воздушный Perkins 901-047/26510337 (2шт*1раз)=2шт | шт | 2 | 11 | 22 | 11
[5 empty] | Антифриз карбоксилатный (красный) (15л*2шт*1раз)=30л, 1канистра=10кг=8,99л (30л*10кг)/8,99л=33,37кг | л/кг | 30/33,37
[5 empty] | Вспомогательные материалы согласно норме |  |  | 165 | 330 | 165
|  | 2.2. Техническое обслуживание энергоблока дизельного стационарного, контейнерного исполнения FG Wilson P-65-1 (60 кВт)- (8 шт* 1 раз в год=8 шт) в том числе (на 1 установку приходится по 1 фильтру): 1. Обесточить кабель от ДГУ к ЩСН путем отключения коммутационного аппарата в ЩСН. Отсоединении клеммы аккумулятора. 2. Проверка состояния заземления двигателя. 3. Проверка уровень масла в картере двигателя 4. Проверка уровень ОЖ в системе охлаждения двигателя. 5. Слив отстоя из фильтра грубой очистки топлива. 6. Проверка натяжения ремня вентилятора. 7. Очистка ротора центробежного масляного насоса. 8. Замена масляного фильтра. 9. Замена масла в картере дизеля. 10. Слив отстоя из фильтра тонкой очистки топлива. 11. Проведение обслуживания воздухоочистителя. 12. Проверка герметичности всех соединений воздухоочистителя и впускного тракта. 13. Проверка затяжки болтов крепления головок цилиндров. 14. Проверка зазора между клапанами и коромыслами. Промывка фильтра грубой очистки топлива. 15. Замена фильтра тонкой очистки топлива. 16. Подсоединение аккумуляторов. 17. Контрольный пуска и работа ДГУ под нагрузкой 50%-75 %-100%. | шт | 8 | Фильтр масляный Perkins 901-102/2654403 (8шт*1раз)=8шт | шт | 8
[5 empty] | Масло моторное SAE 15W-40 API CJ-4, 1 канистра=20л, (10л*8шт*1раз)=80л 80л/20л=4шт | л/шт | 80/4
[5 empty] | Фильтр топливный Perkins 10000-00339/26560163 (8шт*1раз)=8шт | шт | 8
[5 empty] | Фильтр воздушный Perkins 901-047/26510337 (8шт*1раз)=8шт | шт | 8
[5 empty] | Антифриз карбоксилатный (красный) (15л*8шт*1раз)=120л , 1канистра=10кг=8,99л (120л*10кг)/8,99л=133,48кг | л/кг | 120/133,48
Вспомогательные материалы согласно норме
|  | 2.3. Техническое обслуживание энергоблока дизельного стационарного, контейнерного исполнения NeuHaus NH 66CL (60 кВт)- (1 шт* 1 раз в год=1 шт), в том числе (на 1 установку приходится по 1 фильтру): 1. Обесточить кабель от ДГУ к ЩСН путем отключения коммутационного аппарата в ЩСН. Отсоединении клеммы аккумулятора. 2. Проверка состояния заземления двигателя. 3. Проверка уровень масла в картере двигателя 4. Проверка уровень ОЖ в системе охлаждения двигателя. 5. Слив отстоя из фильтра грубой очистки топлива. 6. Проверка натяжения ремня вентилятора. 7. Очистка ротора центробежного масляного насоса. 8. Замена масляного фильтра. 9. Замена масла в картере дизеля. 10. Слив отстоя из фильтра тонкой очистки топлива. 11. Проведение обслуживания воздухоочистителя. 12. Проверка герметичности всех соединений воздухоочистителя и впускного тракта. 13. Проверка затяжки болтов крепления головок цилиндров. 14. Проверка зазора между клапанами и коромыслами. Промывка фильтра грубой очистки топлива. 15. Замена фильтра тонкой очистки топлива. 16. Подсоединение аккумуляторов. 17. Контрольный пуска и работа ДГУ под нагрузкой 50%-75 %-100%. | шт | 1 | Фильтр масляный Cummins 3908616/3890709/3903224 (1шт*1раз)=1шт | шт | 1
[5 empty] | Масло моторное SAE 15W-40 API CJ-4, 1 канистра=20л, (10л*1шт*1раз)=10л 10л/20л=0,5шт | л/шт | 10/0,5
[5 empty] | Фильтр топливный Cummins 3903202/FS1251 (1шт*1раз)=1шт | шт | 1
[5 empty] | Фильтр воздушный Cummins KW1524/4938598/23900419 (1шт*1раз)=1шт | шт | 1
[5 empty] | Антифриз карбоксилатный (красный) (15л*1шт*1раз)=15л, 1канистра=10кг=8,99л (15л*10кг)/8,99л=16,69кг | л/кг | 15/16,69
Вспомогательные материалы согласно норме
|  | 2.4. Техническое обслуживание энергоблока дизельного стационарного, контейнерного исполнения FG Wilson P-100-1 (100 кВт)- (2 шт* 1 раз в год=2 шт), в том числе (на 1 установку приходится по 1 фильтру): 1. Обесточить кабель от ДГУ к ЩСН путем отключения коммутационного аппарата в ЩСН. Отсоединении клеммы аккумулятора. 2. Проверка состояния заземления двигателя. 3. Проверка уровень масла в картере двигателя 4. Проверка уровень ОЖ в системе охлаждения двигателя. 5. Слив отстоя из фильтра грубой очистки топлива. 6. Проверка натяжения ремня вентилятора. 7. Очистка ротора центробежного масляного насоса. 8. Замена масляного фильтра. 9. Замена масла в картере дизеля. 10. Слив отстоя из фильтра тонкой очистки топлива. 11. Проведение обслуживания воздухоочистителя. 12. Проверка герметичности всех соединений воздухоочистителя и впускного тракта. 13. Проверка затяжки болтов крепления головок цилиндров. 14. Проверка зазора между клапанами и коромыслами. Промывка фильтра грубой очистки топлива. 15. Замена фильтра тонкой очистки топлива. 16. Подсоединение аккумуляторов. 17. Контрольный пуска и работа ДГУ под нагрузкой 50%-75 %-100%. | шт | 2 | Фильтр масляный Perkins 901-103/2654407 (2шт*1раз)=2шт | шт | 2 | 2 | 4 | 2
[5 empty] | Масло моторное SAE 15W-40 API CJ-4, 1 канистра=20л, (35л*2шт*1раз)=70л 70л/20л=3,5шт | л/шт | 70/3,5 | 70 | 140 | 70
[5 empty] | Фильтр топливный Perkins 934-181/26560201 (2шт*1раз)=2шт | шт | 2 | 2 | 4 | 2
[5 empty] | Фильтр воздушный Perkins 915-671/26510380 (2шт*1раз)=2шт | шт | 2 | 2 | 4 | 2
[5 empty] | Антифриз карбоксилатный (красный) (45л*2шт*1раз)=90л, 1канистра=10кг=8,99л (90л*10кг)/8,99л=100,11кг | л/кг | 90/100,11
[5 empty] | Вспомогательные материалы согласно норме |  |  | 90 | 180 | 90
|  | 2.5. Техническое обслуживание энергоблока дизельного стационарного, контейнерного исполнения АД-200С-Т400-1РПМ2 (200 кВт) - (1 шт* 1 раз в год=1 шт), в том числе (на 1 установку приходится по 1 фильтру): 1. Обесточить кабель от ДГУ к ЩСН путем отключения коммутационного аппарата в ЩСН. Отсоединении клеммы аккумулятора. 2. Проверка состояния заземления двигателя. 3. Проверка уровень масла в картере двигателя 4. Проверка уровень ОЖ в системе охлаждения двигателя. 5. Слив отстоя из фильтра грубой очистки топлива. 6. Проверка натяжения ремня вентилятора. 7. Очистка ротора центробежного масляного насоса. 8. Замена масляного фильтра. 9. Замена масла в картере дизеля. 10. Слив отстоя из фильтра тонкой очистки топлива. 11. Проведение обслуживания воздухоочистителя. 12. Проверка герметичности всех соединений воздухоочистителя и впускного тракта. 13. Проверка затяжки болтов крепления головок цилиндров. 14. Проверка зазора между клапанами и коромыслами. Промывка фильтра грубой очистки топлива. 15. Замена фильтра тонкой очистки топлива. 16. Подсоединение аккумуляторов. 17. Контрольный пуска и работа ДГУ под нагрузкой 50%-75 %-100%. | шт | 1 | Фильтр масляный ЯМЗ-7514/5340.1012075 (1шт*1раз)=1шт | шт | 1
[5 empty] | Масло моторное SAE 15W-40 API CJ-4, 1 канистра=20л, (32л*1шт*1раз)=32л 32л/20л=1,6шт | л/шт | 32/1,6
[5 empty] | Фильтр топливный ЯМЗ-7514/840-1117030/Т6307 (1шт*1раз)=1шт | шт | 1
[5 empty] | Фильтр воздушный ЯМЗ-7514/490107 (1шт*1раз)=1шт | шт | 1
[5 empty] | Антифриз карбоксилатный (красный) (53л*1шт*1раз)=53л, 1канистра=10кг=8,99л (53л*10кг)/8,99л=58,95кг | л/кг | 53/58,95
Вспомогательные материалы согласно норме
3 |  | Раздел №3. Техническое обслуживание кондиционеров
3.1. Техническое обслуживание кондиционера моноблочного прецизионного (наружняя установка, промышленное исполнение) Stulz EVO-Air EVO 20, мощностью 2 кВт = 1719 ккал/ч, в том числе:
|  | 3.1.1. Периодичность работ 1 раз в год (весна) Выключение и включение напряжения. Осмотр. Проверка герметичности системы, осмотр и подтяжка резьбовых соединений, устранение течи хладона на разъемных соединениях, дозаправка системы (до 50%), проверка системы течеискателем, проверка уровня масла в компрессоре, проверка герметичности системы охлаждения конденсаторов, устранение течи водяного охлаждения конденсатора в местах разъемных соединений, проверка герметичности системы теплоснабжения кондиционера, устранение течи теплоснабжения разъемных соединений кондиционера. Пуск системы, проверка, регулировка и настройка рабочих параметров. | шт | 4 | Фреон R134A (0,7 кг*4шт)=2,8кг 1 шт = 0,7 кг 1 баллон = 13,6кг 2,8кг/13,6кг=0,206шт | кг/шт | 2,8/0,206
3.2. Техническое обслуживание кондиционера моноблочного прецизионного (наружняя установка, промышленное исполнение) Stulz EVO-Air EVO 41, мощностью 4 кВт = 3439 ккал/ч, в том числе:
|  | 3.2.1. Периодичность работ 1 раз в год (весна) Выключение и включение напряжения. Осмотр. Проверка герметичности системы, осмотр и подтяжка резьбовых соединений, устранение течи хладона на разъемных соединениях, дозаправка системы (до 50%), проверка системы течеискателем, проверка уровня масла в компрессоре, проверка герметичности системы охлаждения конденсаторов, устранение течи водяного охлаждения конденсатора в местах разъемных соединений, проверка герметичности системы теплоснабжения кондиционера, устранение течи теплоснабжения разъемных соединений кондиционера. Пуск системы, проверка, регулировка и настройка рабочих параметров. | шт | 16 | Фреон R134A (1,55 кг*16шт)=24,8кг 1 шт = 1,55 кг 1 баллон = 13,6кг 24,8кг/13,6кг=1,824шт | кг/шт | 24,8/1,824
3.3. Техническое обслуживание кондиционера моноблочного прецизионного (наружняя установка, промышленное исполнение) Stulz Wall-Air WDE 60 , мощностью 6,1 кВт = 5245 ккал/ч , в том числе:
|  | 3.3.1. Периодичность работ 1 раз в год (весна) Выключение и включение напряжения. Осмотр. Проверка герметичности системы, осмотр и подтяжка резьбовых соединений, устранение течи хладона на разъемных соединениях, дозаправка системы (до 50%), проверка системы течеискателем, проверка уровня масла в компрессоре, проверка герметичности системы охлаждения конденсаторов, устранение течи водяного охлаждения конденсатора в местах разъемных соединений, проверка герметичности системы теплоснабжения кондиционера, устранение течи теплоснабжения разъемных соединений кондиционера. Пуск системы, проверка, регулировка и настройка рабочих параметров. | шт | 4 | Фреон R407C (3,05 кг*4шт)=12,2кг 1 шт = 3,05 кг 1 баллон = 11,3кг 12,2кг/11,3кг=1,08шт | кг/шт | 12,2/1,08
3.4. Техническое обслуживание кондиционера (сплит-системы) Mitsubishi MSH-GA60VB/MUH-GA60VB, мощностью 6,3 кВт = 5417 ккал/ч , в том числе:
|  | 3.4.1. Периодичность работ 1 раз в 3 месяца (4 раза в год): Очистка фильтров, промывка дренажа, проверка герметичности системы, осмотр и подтяжка резьбовых соединений, устранение течи хладона на разъемных соединениях, дозаправка системы ( до 50 % ), проверка системы течеискателем, проверка уровня масла в компрессоре. Пуск системы. Проверка , регулировка и настройка рабочих параметров. | шт | 24 | Фреон R410А (0,32 кг*24шт)=7,68кг 1 шт = 0,32 кг 1 баллон = 11,3кг 7,68кг/11,3кг=0,68шт | кг/шт | 7,68/0,68
4 | Раздел №4. Техническое обслуживание шкафов СГБЭ (периодичность - 1 раз в год)
|  | 4.1. Проверка сопротивления изоляции шкафа СГБЭ: * ИБП ENTEL MPX-P20BP 1+1 (20 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) (4шт) и АКБ HRL 12-480W (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 100 А-ч, 40 кг) - (160шт), АВР - 2 шт, ЩРГП - 5 шт, ЩРБП - 4 шт, ЩСН - 2 шт; * ИБП ENTEL MPX-P30BP 1+1 (30 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) (16шт) и АКБ FTS 12-150X (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 150 А-ч, 45 кг) - (640шт), АВР - 8 шт; ЩРГП - 16 шт, ЩРБП - 16 шт, ЩСН - 8 шт; * ИБП ENTEL MPX-P60BP 1+1 (60 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) - (4шт) и АКБ FTS 12-150X (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 150 А-ч, 45 кг) - (320шт), АВР - 2 шт, ЩРГП - 5 шт, ЩРБП - 4 шт, ЩСН - 2 шт; * ИБП NeuHaus PS60P (60 кВт, 3 фазы, двойное преобразование) - (1шт) и АКБ BB Battery BPS 100-12 (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 100 А-ч, 32 кг) - (40шт), РЩ-1 шт, АВР-1шт; * ИБП Импульс СБП33-200 (160 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) (1шт) и АКБ DTM 12120 L (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 120 А-ч, 34 кг) - (62шт), АВР-1 шт, Bypass - 1 шт в том числе: - Переключение источника бесперебойного питания на ручной режим "Байпас", отключение ИБП от сети и нагрузки, измерение сопротивления изоляции, включение ИБП в сеть и на нагрузку, переключение схемы работы из байпас в нормальное положение. | шт | 26
|  | 4.2. Тренировка ИБП шкафа, оценка работоспособности ИБП. * ИБП ENTEL MPX-P20BP 1+1 (20 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) (4шт) и АКБ HRL 12-480W (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 100 А-ч, 40 кг) - (160шт); * ИБП ENTEL MPX-P30BP 1+1 (30 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) (16шт) и АКБ FTS 12-150X (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 150 А-ч, 45 кг) - (640шт); * ИБП ENTEL MPX-P60BP 1+1 (60 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) - (4шт) и АКБ FTS 12-150X (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 150 А-ч, 45 кг) - (320шт); * ИБП NeuHaus PS60P (60 кВт, 3 фазы, двойное преобразование) - (1шт) и АКБ BB Battery BPS 100-12 (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 100 А-ч, 32 кг) - (40шт); * ИБП Импульс СБП33-200 (160 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) (1шт) и АКБ DTM 12120 L (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 120 А-ч, 34 кг) - (62шт) в том числе: визуальный осмотр шкафа ИБП, проверка уровня заряда АКБ, переключение ИБП на работу от батарей, контроль скорости разряда АКБ, переключение шкафа ИБП на работу от сети. Проверка стабильности уровня заряда АКБ | шт | 26
|  | 4.3. Проверка функционирования инвертора, проверка по светодиодным индикаторам и контрольным переключениям на "Байпас", проверка срабатывания АВР: * ИБП ENTEL MPX-P20BP 1+1 (20 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) (4шт) и АКБ HRL 12-480W (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 100 А-ч, 40 кг) - (160шт), АВР - 2 шт; * ИБП ENTEL MPX-P30BP 1+1 (30 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) (16шт) и АКБ FTS 12-150X (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 150 А-ч, 45 кг) - (640шт), АВР - 8 шт; * ИБП ENTEL MPX-P60BP 1+1 (60 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) - (4шт) и АКБ FTS 12-150X (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 150 А-ч, 45 кг) - (320шт), АВР - 2 шт; * ИБП NeuHaus PS60P (60 кВт, 3 фазы, двойное преобразование) - (1шт) и АКБ BB Battery BPS 100-12 (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 100 А-ч, 32 кг) - (40шт), РЩ-1 шт, АВР - 1шт; * ИБП Импульс СБП33-200 (160 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) (1шт) и АКБ DTM 12120 L (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 120 А-ч, 34 кг) - (62шт), АВР-1 шт, Bypass - 1 шт в том числе: визуальный осмотр шкафа ИБП, переключение на "Байпас", проверка стабильности работы, переключение с "Байпас" на нормальный режим, проверка срабатывания АВР (подать напряжение питания на два входа ввода питания АВР, снять напряжение с основного ввода питания, зафиксировать время снятия питания, дождаться перехода на резервный ввод питания и зафиксировать время перехода, подать напряжение на основной ввод питания). | шт | 26
|  | 4.4. Проверка работоспособности вентиляционной системы шкафа ИБП, контроль вводов питания: * ИБП ENTEL MPX-P20BP 1+1 (4шт) и АКБ RE12V-100LL1 (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 100 А-ч, 40 кг) - (80шт), АКБ HRL 12-480W (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 100 А-ч, 40 кг) - (80шт), канального вентилятора O.ERRE Turbo 100, производительность 400 м3/ч, (4шт), канального вентилятора O.ERRE Turbo 200) , производительность 1050 м3/ч, (2шт), приточного клапана с автоматическим открытием жалюзи. Привод Siemens GCA321.1E (привод с электромотором, номинальный крутящий момент 18 Nm, с возвратной пружиной) (2шт), вытяжного клапаана с автоматическим открытием жалюзи и гибкой вставкой. Привод Siemens GCA321.1E (привод с электромотором, номинальный крутящий момент 18 Nm, с возвратной пружиной) (2шт); * ИБП ENTEL MPX-P30BP 1+1 (30 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) (16шт) АКБ RE12V-150FT (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 150 А-ч, 45 кг) - (560шт), АКБ FTS 12-150X (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 150 А-ч, 45 кг) - (80шт); канального вентилятора O.ERRE Turbo 100, производительность 400 м3/ч, (16шт), канального вентилятора O.ERRE Turbo 200) , производительность 1050 м3/ч, (8шт), приточного клапана с автоматическим открытием жалюзи. Привод Siemens GCA321.1E (привод с электромотором, номинальный крутящий момент 18 Nm, с возвратной пружиной) (8шт), вытяжного клапаана с автоматическим открытием жалюзи и гибкой вставкой. Привод Siemens GCA321.1E (привод с электромотором, номинальный крутящий момент 18 Nm, с возвратной пружиной) (8шт); * ИБП ENTEL MPX-P60BP 1+1 (60 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) - (4шт) и АКБ RE12V-150FT (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 150 А-ч, 45 кг) - (320шт),канального вентилятора O.ERRE Turbo 100, производительность 400 м3/ч, (4шт), канального вентилятора O.ERRE Turbo 200) , производительность 1050 м3/ч, (2шт), приточного клапана с автоматическим открытием жалюзи. Привод Siemens GCA321.1E (привод с электромотором, номинальный крутящий момент 18 Nm, с возвратной пружиной) (2шт), вытяжного клапаана с автоматическим открытием жалюзи и гибкой вставкой. Привод Siemens GCA321.1E (привод с электромотором, номинальный крутящий момент 18 Nm, с возвратной пружиной) (2шт); в том числе: визуальный осмотр устройства и крепления вентиляционной системы, проверка работоспособности устройства вентиляционной системы, проверка питания (целостность цепи питания, замер напряжения на клеммах БП) | шт | 24
|  | 4.5. Проверка коммуникаций шкафа СГБЭ с внешними смежными подсистемами: * ИБП ENTEL MPX-P20BP 1+1 (4шт) и АКБ RE12V-100LL1 (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 100 А-ч, 40 кг) - (80шт), АКБ HRL 12-480W (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 100 А-ч, 40 кг) - (80шт), АВР - 2 шт; ЩРГП - 5 шт, ЩРБП - 4 шт, ЩСН - 2 шт ; , * ИБП ENTEL MPX-P30BP 1+1 (30 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) (16шт) АКБ RE12V-150FT (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 150 А-ч, 45 кг) - (560шт), АКБ FTS 12-150X (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 150 А-ч, 45 кг) - (80шт), АВР - 8 шт; ЩРГП - 22 шт, ЩРБП - 25 шт, ЩСН - 8 шт ; * ИБП ENTEL MPX-P60BP 1+1 (60 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) - (4шт) и АКБ RE12V-150FT (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 150 А-ч, 45 кг) - (320шт), АВР - 2 шт; ЩРГП - 6 шт, ЩРБП - 8 шт, ЩСН - 2 шт ; * ИБП NeuHaus PS60P (60 кВт, 3 фазы, двойное преобразование) - (1шт) и АКБ BB Battery BPS 100-12 (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 100 А-ч, 32 кг) - (40шт), РЩ-1 шт, АВР-1шт; * ИБП Импульс СБП33-200 (160 кВт, 3 фазы, стойка, промышленное исполнение) (1шт) и АКБ DTM 12120 L (батареи свинцово-кислотные, герметичные, 120 А-ч, 34 кг) - (62шт), АВР-1 шт, Bypass - 1 шт в том числе: проверка наличия активности информационного обмена на плате контроллера ИБП, проверка доступности ИБП в системе мониторинга, снятие контрольных показаний, внешний осмотр оборудования, проверка индикации питания, проверка индикации активности портов систем внешнего мониторинга, проверка состояния аварийной индикации. | шт | 26
Составил: Начальник ШПУ службы СДТУ К. В Пересторонин
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил: Начальник службы СДТУ Е. А. Давиденко
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Лист2
6 | 7 | 8
Антифриз карбоксилатный (красный) (15л*1шт*1раз)=15л, 1шт=10кг=8,99л (15л*10кг)/8,99л=16,69кг | л/кг | 15/16,69
Антифриз карбоксилатный (красный) (15л*2шт*1раз)=30л, 1шт=10кг=8,99л (30л*10кг)/8,99л=33,37кг | л/кг | 30/33,37
Антифриз карбоксилатный (красный) (15л*8шт*1раз)=120л , 1шт=10кг=8,99л (120л*10кг)/8,99л=133,48кг | л/кг | 120/133,48
Антифриз карбоксилатный (красный) (45л*2шт*1раз)=90л, 1шт=10кг=8,99л (90л*10кг)/8,99л=100,11кг | л/кг | 90/100,11
Антифриз карбоксилатный (красный) (53л*1шт*1раз)=53л, 1шт=10кг=8,99л (53л*10кг)/8,99л=58,95кг | л/кг | 53/58,95
Масло моторное SAE 15W-40 API CJ-4, 1 шт=20л, (32л*1шт*1раз)=32л 32л/20л=1,6шт | л/шт | 32/1,6
Масло моторное SAE 15W-40 API CJ-4, 1 шт=20л, (35л*2шт*1раз)=70л 70л/20л=3,5шт | л/шт | 70/3,5
Масло моторное SAE 15W-40 API CJ-4, 1 шт=20л, (10л*1шт*1раз)=10л 10л/20л=0,5шт | л/шт | 10/0,5
Масло моторное SAE 15W-40 API CJ-4, 1 шт=20л, (10л*8шт*1раз)=80л 80л/20л=4шт | л/шт | 80/4
Масло моторное SAE 15W-40 API CJ-4, 1 шт=20л, (10л*2шт*1раз)=20л 20л/20л=1шт | л/шт | 20//20
Фильтр воздушный ЯМЗ-7514/490107 (1шт*1раз)=1шт | шт | 1
Фильтр воздушный Cummins KW1524/4938598/23900419 (1шт*1шт*1раз)=1шт | шт | 1
Фильтр воздушный Perkins 901-047/26510337 (1шт*2шт*1раз)=2шт | шт | 2
Фильтр воздушный Perkins 901-047/26510337 (1шт*8шт*1раз)=8шт | шт | 8
Фильтр воздушный Perkins 915-671/26510380 (1шт*2шт*1раз)=2шт | шт | 2
Фильтр масляный ЯМЗ-7514/5340.1012075 (1шт*1раз)=1шт | шт | 1
Фильтр масляный Cummins 3908616/3890709/3903224 (1шт*1шт*1раз)=1шт | шт | 1
Фильтр масляный Perkins 901-102/2654403 (1шт*2шт*1раз)=2шт | шт | 2
Фильтр масляный Perkins 901-102/2654403 (1шт*8шт*1раз)=8шт | шт | 8
Фильтр масляный Perkins 901-103/2654407 (1шт*2шт*1раз)=2шт | шт | 2
Фильтр топливный ЯМЗ-7514/840-1117030/Т6307 (1шт*1раз)=1шт | шт | 1
Фильтр топливный Cummins 3903202/FS1251 (1шт*1шт*1раз)=1шт | шт | 1
Фильтр топливный Perkins 10000-00339/26560163 (1шт*2шт*1раз)=2шт | шт | 2
Фильтр топливный Perkins 10000-00339/26560163 (1шт*8шт*1раз)=8шт | шт | 8
Фильтр топливный Perkins 934-181/26560201 (1шт*2шт*1раз)=2шт | шт | 2
Фреон R134A (0,7 кг*4шт)=2,8кг 1 шт = 0,7 кг 1 баллон = 13,6кг 2,8кг/13,6кг=0,206шт | кг/шт | 2,8/0,206
Фреон R134A (1,55 кг*16шт)=24,8кг 1 шт = 1,55 кг 1 баллон = 13,6кг 24,8кг/13,6кг=1,824шт | кг/шт | 24,8/1,824
Фреон R407C (3,05 кг*4шт)=12,2кг 1 шт = 3,05 кг 1 баллон = 11,3кг 12,2кг/11,3кг=1,08шт | кг/шт | 12,2/1,08
Фреон R410А (0,32 кг*24шт)=7,68кг 1 шт = 0,32 кг 1 баллон = 11,3кг 7,68кг/11,3кг=0,68шт | кг/шт | 7,68/0,68