## ДВ Опоры
Приложение 1 к ТЗ
"Утверждаю" Заместитель директора - главный инженер "Новая Москва"- филиал ПАО "Россети Московский регион" А.Ю. Непомнящий «____»_____________2025 г.
Дефектная ведомость №2
КВЛ 110 кВ Очаково - Т.Стан инв.№ 032-993695
На выполнение работ по восстановлению антикоррозийного покрытия опор ВЛ 110
Заказ ТОРО 400009087724
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта, краткая техническая характеристика | Номер опоры | Тип опоры | Вес опоры, кг | Площадь опоры , м2 | Описание дефектов | Ед. измер. | Кол-во | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Необходимые для устранения основные материалы | Ед. измер. | Кол-во | № сообщения дефекта из ЭЖД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Восстановление антикоррозийного покрытия металлических опор ВЛ 110 кВ
1 | КВЛ 110 кВ Очаково - Т.Стан | 30 | П220-2 | 6450 |  | На опорах имеется поверхностная коррозия металла | опора | 10 | Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины вручную | 1 т металлоконструкций | 112.495 | Ветошь (расход 1 кг/ 1 тн) | кг | 112.495
|  | 31 | У 220-2+9 | 20245
|  | 32 | П 220-2 | 6450
|  | 33 | П 220-2 | 6450 |  |  |  |  | Нанесению обезжиривающего состава на поверхность опоры вручную | 1 т металлоконструкций | 112.459 | Растворитель (расход 8,7 кг) | кг | 978.3933
|  | 34 | У 220-2+14 | 25263
|  | 35 | У 220-3 | 7530
|  | 36 | У 220-3 | 7530
|  | 37 | У 220-2 | 14981 |  |  |  |  | Окраска металлической опоры вручную (тело опоры) | 1 т металлоконструкций | 101.245 | Антикоррозийный состав сигнально- синий (0,29*28*1,1=8,932) | кг | 904.3203
|  | 38 | ПС 220-6 | 8798
|  | 39 | ПС 220-6 | 8798 |  |  |  |  | Окраска металлической опоры вручную | 1 т металлоконструкций | 11.25 | Антикоррозийный состав сигнально -серый (0,29*28*1,1=8,932) | кг | 100.485
Начальник СЛЭП ___________ А.Е. Фалин

## Перечень опор (hidden)
Антикоррозийное покрытие в соответствии с Бренд-буком опор ЛЭП ПАО "МОЭСК" вдоль основных дорог в г. Москве и МО на 2017-2018 г.г.
Шоссе | Диспетчерское наименование ВЛ | Номер опоры | Тип опоры |  | Вес опоры, кг | Площадь опоры, м2 | Стоимость, руб | Стоимость 1 т конструкций, руб |  | Стоимость 1 м2 конструкций, руб
|  |  | Решетчатая | Многогранная |  |  |  | до 10 тонн | свыше 10 тонн
Калужское
| ВЛ 110 кВ Леоново-Лесная с отпайкой на ПС Троицкая | 36 | У 110-2 + 5 |  | 10095 | - | 106903.8187 |  | 10589.779
| всего: | 1 |  |  | 10095 | 0 | 106903.8187
| КВЛ 110 кВ Лесная-Летово с отпайками | 95 | У 110-2 + 5 |  | 10095 | - | 106903.8187 |  | 10589.779
|  | 96 | У 110-2 + 9 |  | 11834 | - | 125319.4444 |  | 10589.779
|  | 97 | УС 110-8 |  | 12540 | - | 132795.8283 |  | 10589.779
|  | 98 | У 110-2 + 9 |  | 11834 | - | 125319.4444 |  | 10589.779
|  | 102 | У 110-2 + 9 |  | 11834 | - | 125319.4444 |  | 10589.779
|  | 103 | У 110-2 + 5 |  | 10095 | - | 106903.8187 |  | 10589.779
|  | 114 | У 110-2 + 9 |  | 11834 | - | 125319.4444 |  | 10589.779
|  | 115 | 1У 110-4 + 10 |  | 9315 | - | 84816.6183 | 9105.3804
|  | 116 | 1У 110-4 + 10 |  | 9315 | - | 84816.6183 | 9105.3804
|  | 117 | 1У 220-2 + 10 |  | 16316 | - | 172782.8337 |  | 10589.779
|  | 99 |  | ПМ 110-4Ф | - | 120 | 50964 |  |  | 424.7
|  | 100 |  | ПМ 110-4Ф | - | 120 | 50964 |  |  | 424.7
|  | 101 |  | ПМ 110-4Ф | - | 120 | 50964 |  |  | 424.7
|  | 113 |  | ПМ 110-4Ф | - | 120 | 50964 |  |  | 424.7
| всего: | 14 |  |  | 115012 | 480 | 1394153.3135
| отпайка на ПС Десна (КВЛ 110 кВ Лесная-Летово) | 1 | УС 110-6 |  | 10885 | - | 115269.7441 |  | 10589.779
|  | 3 | УС 110-6 |  | 10885 | - | 115269.7441 |  | 10589.779
|  | 6 | УС 110-6 |  | 10885 | - | 115269.7441 |  | 10589.779
|  | 4 |  | ПМ 110-4Ф | - | 120 | 50964 |  |  | 424.7
|  | 5 |  | ПМ 110-4Ф | - | 120 | 50964 |  |  | 424.7
|  | 2 |  | ПМ 110-4Ф | - | 120 | 50964 |  |  | 424.7
| всего: | 6 |  |  | 32655 | 360 | 498701.2323
| ВЛ 35 кВ Троицкая - Рязаново с отпайкой на ПС Знаменская | 7 | У 110-2 + 5 |  | 10095 | - | 106903.8187 |  | 10589.779
| всего: | 1 |  |  | 10095 | 0 | 106903.8187
| ВЛ 110 кВ Летово-Теплый Стан I цепь | 2 | У 110-2 + 14 |  | 15212 | - | 161091.7177 |  | 10589.779
|  | 12 | У 110-2 + 5 |  | 10095 | - | 106903.8187 |  | 10589.779
|  | 13 | У 110-2П + 5 |  | 10224 | - | 108269.9002 |  | 10589.779
|  | 14 | У 110-2П + 5 |  | 10224 | - | 108269.9002 |  | 10589.779
|  | 3 |  | УМ 110-2Ф-22,5 + 2,5 | - | 376 | 159687.2 |  |  | 424.7
|  | 4 |  | УМ 110-2Ф-22,5 + 2,5 | - | 376 | 159687.2 |  |  | 424.7
|  | 5 |  | УМ 110-2Ф-22,5 | - | 351 | 149069.7 |  |  | 424.7
|  | 6 |  | УМ 110-2Ф-22,5 | - | 351 | 149069.7 |  |  | 424.7
|  | 7 |  | УМ 110-2Ф-22,5 | - | 351 | 149069.7 |  |  | 424.7
|  | 8 |  | УМ 110-2Ф-22,5 | - | 351 | 149069.7 |  |  | 424.7
|  | 9 |  | УМ 110-2Ф-22,5 | - | 351 | 149069.7 |  |  | 424.7
|  | 10 |  | УМ 110-2Ф-22,5 + 2,5 | - | 376 | 159687.2 |  |  | 424.7
|  | 11 |  | УМ 110-2Ф-22,5 + 2,5 | - | 376 | 159687.2 |  |  | 424.7
| всего: | 13 |  |  | 45755 | 3259 | 1868632.6369
| КВЛ 220 кВ Коньково-Очаково | 29 | У 220-2Т + 14 |  | 25890 | - | 274169.3776 |  | 10589.779
|  | 26 | У 220-2Т + 14 |  | 25890 | - | 274169.3776 |  | 10589.779
|  | 25 | ПС 220-6 + 5 |  | 12798 | - | 135527.9913 |  | 10589.779
|  | 23А | У 220-2Т + 14 |  | 27296 | - | 289058.6068 |  | 10589.779
|  | 22 | У 220-2Т + 14 |  | 25890 | - | 274169.3776 |  | 10589.779
| всего: | 5 |  |  | 117764 | 0 | 1247094.7309
| ВЛ 220 кВ Чоботы-Ясенево I цепь | 41 | У 220-2Т + 14 |  | 25890 | - | 274169.3776 |  | 10589.779
|  | 44 | У 220-2Т + 9 |  | 20801 | - | 220277.9924 |  | 10589.779
|  | 45 | У 220-2Т + 9 |  | 20801 | - | 220277.9924 |  | 10589.779
|  | 46 | П 220-2Т + 5 |  | 8065 | - | 73434.8928 | 9105.3804
|  | 48 | У 220-2Т + 14 |  | 25890 | - | 274169.3776 |  | 10589.779
|  | 49 | У 220-2Т + 14 |  | 25890 | - | 274169.3776 |  | 10589.779
|  | 47 |  | УМ 220-2-24,5 | - | 162 | 68801.4 |  |  | 424.7
| всего: | 7 |  |  | 127337 | 162 | 1405300.4104
| Итого: | 47 |  |  | 458713 | 4261 | 6627689.9615
Киевское
| ВЛ 35 кВ Внуково - Троицкая | 25 | УС 35-3 |  | 3182 | - | 28973.3204 | 9105.3804
|  | 26 | УС 35-3 |  | 3182 | - | 28973.3204 | 9105.3804
|  | 27 | УС 35-3 |  | 3182 | - | 28973.3204 | 9105.3804
| всего: | 3 |  |  | 9546 | 0 | 86919.9611
| ВЛ 220 кВ Чоботы-Ясенево II цепь | 20 | У 220-2Т + 9 |  | 20801 | - | 220277.9924 |  | 10589.779
| всего: | 1 |  |  | 20801 | 0 | 220277.9924 |  | 10589.779
| ВЛ 220 кВ Чоботы-Ясенево I цепь | 14 | П 220-2Т + 5 |  | 8065 | - | 73434.8928 | 9105.3804
| всего: | 1 |  |  | 8065 | 0 | 73434.8928 |  | 10589.779
| КВЛ 110 кВ Чоботы-Передельцы I цепь | 17 | У 110-2 + 9 |  | 11834 | - | 125319.4444 |  | 10589.779
|  | 18 | У 110-2 + 9 |  | 11834 | - | 125319.4444 |  | 10589.779
| всего: | 2 |  |  | 23668 | 0 | 250638.8887
| Итого: | 7 |  |  | 62080 | 0 | 544351.7739
Боровское
| КВЛ 110 кВ Голицыно-Полет с отпайкой на ПС Соловьево | 90 | У 110-2 + 9 |  | 11834 | - | 125319.4444 |  | 10589.779
|  | 106 | У 110-2 + 9 |  | 11834 | - | 125319.4444 |  | 10589.779
|  | 107 | У 110-2 + 14 |  | 15212 | - | 161091.7177 |  | 10589.779
|  | 108 | У 110-2 + 9 |  | 11834 | - | 125319.4444 |  | 10589.779
|  | 109 | У 110-2 + 14 |  | 15212 | - | 161091.7177 |  | 10589.779
|  | 110 | У 110-2 + 9 |  | 11834 | - | 125319.4444 |  | 10589.779
|  | 111 | У 110-2 |  | 8002 | - | 72861.2538 | 9105.3804
|  | 112 | У 110-2 |  | 8002 | - | 72861.2538 | 9105.3804
| всего: | 8 |  |  | 93764 | 0 | 969183.7206
| КВЛ 110 кВ Дарьино-Полет | 79 | У 110-2 + 9 |  | 11834 | - | 125319.4444 |  | 10589.779
|  | 95 | У 110-2 + 9 |  | 11834 | - | 125319.4444 |  | 10589.779
|  | 96 | У 110-2 + 14 |  | 15212 | - | 161091.7177 |  | 10589.779
|  | 97 | У 110-2 + 9 |  | 11834 | - | 125319.4444 |  | 10589.779
|  | 98 | У 110-2 + 14 |  | 15212 | - | 161091.7177 |  | 10589.779
|  | 99 | У 110-2 + 9 |  | 11834 | - | 125319.4444 |  | 10589.779
|  | 100 | У 110-2 |  | 8002 | - | 72861.2538 | 9105.3804
|  | 101 | У 110-2 |  | 8002 | - | 72861.2538 | 9105.3804
| всего: | 8 |  |  | 93764 | 0 | 969183.7206
| КВЛ 35 кВ Одинцово-Внуково | 12 | АМ 37 |  | 3000 | - | 27316.1412 | 9105.3804
|  | 30 | У 35-3 |  | 1700 | - | 15479.1467 | 9105.3804
|  | 31 | У 35-3 + 5 |  | 2385 | - | 21716.3322 | 9105.3804
| всего: | 3 |  |  | 7085 | 0 | 64511.62
| Итого: | 19 |  |  | 194613 | 0 | 2002879.0611
МКАД
| КВЛ 110 кВ Очаково-Теплый Стан | 25 | У 220-2 + 14(+5) |  | 27695 | - | 293283.9286 |  | 10589.779
|  | 26 | У 220-2Т + 5 |  | 18924 | - | 200400.9773 |  | 10589.779
|  | 27 | У 220-2 + 14 |  | 24695 | - | 261514.5917 |  | 10589.779
|  | 29 | П 220-2 |  | 6450 | - | 58729.7035 | 9105.3804
| всего: | 4 |  |  | 77764 | 0 | 813929.2011
| КВЛ 220 кВ Очаково-Говорово I цепь | 25 | У 220-2 + 14 |  | 24695 | - | 261514.5917 |  | 10589.779
|  | 28 | ПС 220-6 |  | 8798 | - | 80109.1366 | 9105.3804
| всего: | 2 |  |  | 33493 | 0 | 341623.7283
| КВЛ 220 кВ Бутово-Ясенево I цепь | 48 | У 220-2Т + 14 |  | 25890 | - | 274169.3776 |  | 10589.779
|  | 47 | У 220/110-3Т + 6,4 + 14 |  | 38400 | - | 406647.5125 |  | 10589.779
|  | 46 | У 220/110-3Т + 6,4 + 20 |  | 41919 | - | 443912.9447 |  | 10589.779
|  | 45 | У 220/110-3Т + 6,4 + 14 |  | 38400 | - | 406647.5125 |  | 10589.779
| всего: | 4 |  |  | 144609 | 0 | 1531377.3474
| Итого: | 10 |  |  | 255866 | 0 | 2686930.2769
Очередность:
| 1 | 50 |  |  | 783744
| 2 | 17 |  |  |  | 4261
| 3 | 14 |  |  | 187528
|  | 83 |  |  | 971272 | 4261 | 11861851.0734
[7 empty] | 11861.8511 | тыс. руб
| Стоимость 1 т конструкций, руб | 9105.3804 |  | до 10 тонн | 111445
|  | 10589.779 |  | свыше 10 тонн | 859827
| Стоимость 1 м2 конструкций, руб | 424.7

## Многогранные опоры НМ (hidden)
Многогранные опоры НМ
Марка опоры |  | Кол-во, шт. | Объем, м2 | Всего, м2
УМ220-2в-20 |  | 5 | 590 | 2950
КМУ110-1 |  | 3 | 132 | 396
ПМ110-4ф |  | 1 | 120 | 120
УМ220-4-22-60-2т |  | 10 | 984 | 9840
УМ110-2ф-22,5 |  | 5 | 351 | 1755
УМ110-2ф-22,5+2,5 |  | 5 | 376 | 1880
УМ220-2-24,5 |  | 1 | 162 | 162
Итого: |  | 30 |  | 17103

## большая часть опор через Ад (hidden)
|  | Перечень опор под покраску | решетки до 10 т и свыше 10 т (разная стоимость)
Номер | Шоссе | Диспетчерское наименование ВЛ | Номера опор,тип | Вес опоры | Стоймость
| Калужское | ВЛ 110 кВ Леоново-Лесная с отпайкой на ПС Троицкая | 36,1Б,2Б
|  | КВЛ 110 кВ Лесная-Летово с отпайками | 8,1Б,2Б,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,113,114,115,116,117,118
|  | отпайка на ПС Десна (КВЛ 110 кВ Лесная-Летово) | 1,2,3,4,5,6
|  | ВЛ 35 кВ Троицкая - Рязаново с отпайкой на ПС Знаменская | 7,1А,2А
|  | ВЛ 35 кВ Троицкая - Терехово | 7,1А,2А
|  | КВЛ 110 кВ Марьино-Летово с отпайкой на ПС Десна | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,49,50,51,52,53,54
|  | отпайка на ПС Десна (КВЛ 110 кВ Марьино-Летово) | 1,2,3,4,5,6
|  | ВЛ 110 кВ Летово-Теплый Стан I цепь | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
|  | ВЛ 110 кВ Летово-Теплый Стан II цепь | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15А,16,17
|  | КВЛ 220 кВ Коньково-Очаково | 32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22
|  | ВЛ 220 кВ Чоботы-Ясенево I цепь | 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
|  | ВЛ 220 кВ Чоботы-Ясенево II цепь | 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
|  | КВЛ 110 кВ Очаково-Теплый Стан | 14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4
| Киевское | КВЛ 110 кВ Чоботы-Передельцы I цепь | 15,16,17,18
|  | КВЛ 110 кВ Чоботы-Передельцы II цепь | 14,15,16,17
| Боровское | КВЛ 110 кВ Голицыно-Полет с отпайкой на ПС Соловьево | 105,106,107,108,109,110,111,112
|  | КВЛ 110 кВ Отрадное-Полет | 43,44,45,46,47,48,49,50
|  | КВЛ 110 кВ Дарьино-Полет | 94,95,96,97,98,99,100,101
|  | КВЛ 110 кВ Одинцово-Полет | 55,56,57,58,59,60,61,62
|  | КВЛ 35 кВ Одинцово-Внуково | 30,31,32
| МКАД | КВЛ 110 кВ Очаково-Теплый Стан | 25,25А,26,27,28,29
|  | КВЛ 220 кВ Очаково-Говорово II цепь | 25,25А,26,27,28,29
|  | КВЛ 220 кВ Очаково-Говорово I цепь | 25,26,27,28
|  | КВЛ 220 кВ Коньково-Очаково | 65,64,63,62
|  | ВЛ 110 кВ Битца-Ясенево с отпай-кой на ПС Профсоюзная | 31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15
|  | КВЛ 220 кВ Бутово-Ясенево I цепь | 48,47,46,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34

## -Перечнь опор. (hidden)
Антикоррозийное покрытие в соответствии с Бренд-буком опор ЛЭП ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" для подготовки к проведению ЧМ по футболу вдоль основных дорог в г. Москве и МО на 2017-2018 г.г.
Пункт | Шоссе | Диспетчерское наименование ВЛ | Номер опоры | Тип опоры |  | Вес опоры, кг | Площадь опоры, м2 | Стоимость, руб
|  |  |  | Решетчатая | Многогранная
1. | Калужское | ВЛ 110 кВ Леоново-Лесная с отпайкой на ПС Троицкая | 36 | У 110-2 + 5 | - | 10095 | -
|  | ВЛ 35 кВ Троицкая - Рязаново с отпайкой на ПС Знаменская | 7 | У 110-2 + 5 | - | 10095 | -
|  | КВЛ 110 кВ Лесная-Летово с отпайками | 95 | У 110-2 + 5 | - | 10095 | -
|  |  | 96 | У 110-2 + 9 | - | 11834 | -
|  |  | 97 | УС 110-8 | - | 12540 | -
|  |  | 98 | У 110-2 + 9 | - | 11834 | -
|  |  | 102 | У 110-2 + 9 | - | 11834 | -
|  |  | 103 | У 110-2 + 5 | - | 10095 | -
|  |  | 114 | У 110-2 + 9 | - | 11834 | -
|  |  | 115 | 1У 110-4 + 10 | - | 9315 | -
|  |  | 116 | 1У 110-4 + 10 | - | 9315 | -
|  |  | 117 | 1У 220-2 + 10 | - | 16316 | -
|  | отпайка на ПС Десна (КВЛ 110 кВ Лесная-Летово) | 1 | УС 110-6 | - | 10885 | -
|  |  | 3 | УС 110-6 | - | 10885 | -
|  |  | 6 | УС 110-6 | - |  | 10885 |  | опора исключена
|  | ВЛ 110 кВ Летово-Теплый Стан I цепь | 2 | У 110-2 + 14 | - | 15212 | -
|  |  | 12 | У 110-2 + 5 | - | 10095 | -
|  |  | 13 | У 110-2П + 5 | - | 10224 | -
|  |  | 14 | У 110-2П + 5 | - | 10224 | -
|  | КВЛ 220 кВ Коньково-Очаково | 29 | У 220-2Т + 14 | - | 25890 | -
|  |  | 26 | У 220-2Т + 14 | - | 25890 | -
|  |  | 25 | ПС 220-6 + 5 | - | 12798 | -
|  |  | 23А | У 220-2Т + 14 | - | 27296 | -
|  |  | 22 | У 220-2Т + 14 | - | 25890 | -
|  | ВЛ 220 кВ Чоботы-Ясенево I цепь | 41 | У 220-2Т + 14 | - | 25890 | -
|  |  | 44 | У 220-2Т + 9 | - | 20801 | -
|  |  | 45 | У 220-2Т + 9 | - | 20801 | -
|  |  | 46 | П 220-2Т + 5 | - | 8065 | -
|  |  | 48 | У 220-2Т + 14 | - | 25890 | -
|  |  | 49 | У 220-2Т + 14 | - | 25890 | -
2. | МКАД | КВЛ 220 кВ Бутово-Ясенево I цепь | 48 | У 220-2Т + 14 | - | 25890 | -
|  |  | 47 | У 220/110-3Т + 6,4 + 14 | - | 38400 | -
|  |  | 46 | У 220/110-3Т + 6,4 + 20 | - | 41919 | -
|  |  | 45 | У 220/110-3Т + 6,4 + 14 | - | 38400 | -
|  | Итого: | 33 |  |  | 592.437
3. | Калужское | отпайка на ПС Десна (КВЛ 110 кВ Лесная-Летово) | 6 | УС 110-6 | - | 10885 | - |  | опора добавлена
4. | Киевское | ВЛ 35 кВ Внуково - Троицкая | 25 | УС 35-3 | - | 3182 | -
|  |  | 26 | УС 35-3 | - | 3182 | -
|  |  | 27 | УС 35-3 | - | 3182 | -
|  | ВЛ 220 кВ Чоботы-Ясенево II цепь | 20 | У 220-2Т + 9 | - | 20801 | -
|  | ВЛ 220 кВ Чоботы-Ясенево I цепь | 14 | П 220-2Т + 5 | - | 8065 | -
|  | КВЛ 110 кВ Чоботы-Передельцы I цепь | 17 | У 110-2 + 9 | - | 11834 | -
|  |  | 18 | У 110-2 + 9 | - | 11834 | -
5. | МКАД | КВЛ 110 кВ Очаково-Теплый Стан | 25 | У 220-2 + 14(+5) | - | 27695 | -
|  |  | 26 | У 220-2Т + 5 | - | 18924 | -
|  |  | 27 | У 220-2 + 14 | - | 24695 | -
|  |  | 29 | П 220-2 | - | 6450 | -
|  | КВЛ 220 кВ Очаково-Говорово I цепь | 25 | У 220-2 + 14 | - | 24695 | -
|  |  | 28 | ПС 220-6 | - | 8798 | -
|  | Итого: | 14 |  |  | 184.222
6. | Калужское | КВЛ 110 кВ Лесная-Летово с отпайками | 99 | - | ПМ 110-4Ф | - | 120
|  |  | 100 | - | ПМ 110-4Ф | - | 120
|  |  | 101 | - | ПМ 110-4Ф | - | 120
|  |  | 113 | - | ПМ 110-4Ф | - | 120
|  | отпайка на ПС Десна (КВЛ 110 кВ Лесная-Летово) | 4 | - | ПМ 110-4Ф | - | 120
|  |  | 5 | - | ПМ 110-4Ф | - | 120
|  |  | 2 | - | ПМ 110-4Ф | - | 120
|  | ВЛ 110 кВ Летово-Теплый Стан I цепь | 3 | - | УМ 110-2Ф-22,5 + 2,5 | - | 376
|  |  | 4 | - | УМ 110-2Ф-22,5 + 2,5 | - | 376
|  |  | 5 | - | УМ 110-2Ф-22,5 | - | 351
|  |  | 6 | - | УМ 110-2Ф-22,5 | - | 351
|  |  | 7 | - | УМ 110-2Ф-22,5 | - | 351
|  |  | 8 | - | УМ 110-2Ф-22,5 | - | 351
|  |  | 9 | - | УМ 110-2Ф-22,5 | - | 351
|  |  | 10 | - | УМ 110-2Ф-22,5 + 2,5 | - | 376
|  |  | 11 | - | УМ 110-2Ф-22,5 + 2,5 | - | 376
|  | ВЛ 220 кВ Чоботы-Ясенево I цепь | 47 | - | УМ 220-2-24,5 | - | 162
|  | Итого: | 17 |  |  |  | 4261
7. | Боровское | КВЛ 35 кВ Одинцово-Внуково | 12 | АМ 37 | - | 3000 | -
|  |  | 30 | У 35-3 | - | 1700 | -
|  |  | 31 | У 35-3 + 5 | - | 2385 | -
|  | КВЛ 110 кВ Голицыно-Полет с отпайкой на ПС Соловьево | 90 | У 110-2 + 9 | - | 11834 | -
|  |  | 106 | У 110-2 + 9 | - | 11834 | -
|  |  | 107 | У 110-2 + 14 | - | 15212 | -
|  |  | 108 | У 110-2 + 9 | - | 11834 | -
|  |  | 109 | У 110-2 + 14 | - | 15212 | -
|  |  | 110 | У 110-2 + 9 | - | 11834 | -
|  |  | 111 | У 110-2 | - | 8002 | -
|  |  | 112 | У 110-2 | - | 8002 | -
|  | КВЛ 110 кВ Дарьино-Полет | 79 | У 110-2 + 9 | - | 11834 | -
|  |  | 95 | У 110-2 + 9 | - | 11834 | -
|  |  | 96 | У 110-2 + 14 | - | 15212 | -
|  |  | 97 | У 110-2 + 9 | - | 11834 | -
|  |  | 98 | У 110-2 + 14 | - | 15212 | -
|  |  | 99 | У 110-2 + 9 | - | 11834 | -
|  |  | 100 | У 110-2 | - | 8002 | -
|  |  | 101 | У 110-2 | - | 8002 | -
|  | Итого: | 19 |  |  | 194.613