ID: 088-0007603

БЕ 2090

Статья сметы затрат

Ремонт подрядным способом

Утверждаю:

Начальник                                                                                                   Заместитель директора -                                                                                                                                                                         отдела ИПЭиФ                        главный инженер филиала                                                                                                                филиала ПАО «Россети  Московский регион»                          ПАО «Россети Московский регион» -

Новая Москва                                                                                                                        Новая Москва

__________________ Г. А. Ульянчева                       ___________ А.Ю. Непомнящий
«_______»_____________2026г.                                                               «_________»___________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по восстановлению антикоррозийного покрытия опор ВЛ 110 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва в 2027 г.

Начальная (максимальная) цена лота: 4 002 767,27 руб. с НДС, в том числе НДС 22%.

Предметом проведения конкурсных процедур по выбору победителя является выбранное Исполнителем понижение к общей стоимости работ, указанной в техническом задании. Стоимость рассчитана с учётом стоимости материалов и включает все затраты по  восстановлению антикоррозийного покрытия опор ЛЭП 110 кВ.

- Основной объём работ.

Необходимо произвести восстановление антикоррозийного покрытия металлических опор ВЛ 110 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" – Новая Москва в 2027 году, в соответствии с Правилами Технической Эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Распоряжением правительства г. Москвы и Московской области по обеспечению работ по весеннему благоустройству территорий г. Москвы и Московской области, «Инструкции по использованию фирменного стиля ПАО «Россети Московский регион» (БРЕНД-БУК). Работы выполнить согласно Дефектной ведомости (Приложение №1 к Техническому заданию).

Стоимость работ определена на основании сметного расчёта, который составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в дефектной ведомости (Приложение №1) по расценкам ВУЕР ПАО "Россети" (в ценах по состоянию на 01.01.2020г.) с применением индексов пересчета:

– к заработной плате (Iзп) – 1,6462;

– к стоимости затрат на эксплуатацию машин и спецмеханизмов (Iпп) – 1,6667;

Стоимость материалов определена на основе данных, размещенных во ФГИС ЦС по состоянию на 1 квартал 2026 г с учетом расчетного индекса дефлятора по Бизнесс-плану Общества на 2-4 кв. 2026 года и 2027 год в целом в размере 1,0795.

На материалы отсутствующие во ФГИС ЦС стоимость определена на основании ТКП с учетом среднегодового индекса дефлятора по Бизнесс-плану Общества на 2027 год в целом в размере 1,04.

Размер ТЗР на материалы, стоимость которых определена по анализу рынка, определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр.).

Допускается привлечение к работам субподрядных организаций.

2. Описание основных объемов работ:

Необходимо произвести антикоррозийную покраску металлоконструкций опор ВЛ 110 кВ в соответствии с Правилами Технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Распоряжением правительства г. Москвы и Московской области, Руководством по использованию фирменного стиля Россети Московский регион.

- Основные требования:

Работы должны производиться в соответствии с Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". Подрядчик производит работы с соблюдением Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н), с учетом требований ПУЭ СО 153-34.20.120-2003. Подрядчик должен базироваться в пределах района, где будут производиться ремонтные работы. Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми правами и возможностями для выполнения предусмотренных техническим заданием данных работ.

- Требования выполнения норм охраны труда и техники безопасности.

Подрядчик должен иметь работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

Персонал подрядчика должен иметь аттестацию на право работы в действующих электроустановках на правах командированного персонала согласно «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», 2014 и «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».

Персонал подрядчика должен иметь допуск к работе на высоте не ниже 2 гр., ответственные руководители работ не ниже 3 гр.

Допуск персонала подрядчика для производства работ на объектах Заказчика осуществляется в соответствии с требованиями Регламента оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион» (утвержден приказом Общества от 08.04.2026 №252) (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

- Основные технические требования на ремонт и требования к подрядной организации.

Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД);

- Отраслевыми стандартами (СНиП, СанПиН);

- Руководящими документами;

- Техническими условиями;

- ППР, технологическими картами;

- Персонал подрядчика должен быть обучен выполнять работы по покраске опор  (и траверс) ВЛ без снятия напряжения в качестве командировочного персонала;

- Подрядчик обязан выполнять требования по охране труда и техники безопасности, изложенные в действующих нормативных документах;

Подрядчик должен применить:

Быстросохнущий однокомпонентный антикоррозийный защитный материал. На применяемый лакокрасочный материал должен быть предоставлен паспорт с указанием даты изготовления и номера партии. Продукция должна иметь сертификат соответствия.

Требования к лакокрасочным материалам:

- Материал должен выдерживает испытание на тиксотропность (250-350 мкм);

- Вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре 20 (±0,2) °С (шпиндель №5) не менее 5000 мПа*с (при V=2,0 об/мин) и не менее 800 мПа*с (при V=20 об/мин) – адаптирован под нанесение ручными методами;

- Время высыхания покрытия до степени 3 (согласно ГОСТ 19007) – не более 72 ч;

- Адгезия покрытия не более 1 балла (по ГОСТ 15140. Метод 2);

- Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм (по ГОСТ 6808);

- Защитные свойства покрытия при воздействии соляного тумана не менее 300 ч (по ГОСТ 9.054 метод 3). Система окраски должна иметь заключение сроком на 15 лет в среде С4;

- Защитные свойства покрытия при воздействии влажности 95-100% и температуры 30°С не менее 600 ч (по ГОСТ 9.054 метод 1);

- Срок службы покрытия на металлоконструкциях, эксплуатируемых в промышленной зоне (УХЛ1, ХЛ1) не менее 15 лет;

- Хорошая укрываемость острых кромок и углов;

- Образование равномерной по толщине пленки;

- Возможность нанесения ЛКМ при температуре от -30°С до +40°С;

- Однокомпонентность – материал пригоден к работе после вскрытия при корректных условиях хранения в течение ГСХ;

- Возможность получение толстослойного покрытия за один проход;

- Высокая многолетняя стойкость к атмосферным условиям и загрязнению окружающей среды;

- Внешний вид покрытия – однородное без посторонних включений. Матовое;

- Устойчивость покрытия к изменению при температуре от -60 до +150 ˚С;

- Массовая доля нелетучих веществ в пределах 48-55% (согласно ГОСТ 31939);

- Устойчивость покрытия к воздействию ультрафиолетового излучения, светостойкость с сохранностью защитный свойств после 580 часов (по ГОСТ 9.401);

- Окраска опор должна быть выполнена в корпоративные цвета ПАО «Россети Московский регион» согласно Руководству по использованию фирменного стиля ПАО «Россети Московский регион» (БРЕНД-БУК):

Сигнально-синий – 5005

Сигнально-серый – 7040

Подрядчик должен выполнять работы по окраске опор кистями или квачами без применения краскопультов.

Перед началом работ, подрядчик должен дополнительно согласовать марку/характеристики применяемого материала для покраски и способ ее нанесения.

Работы по покраске опоры должны производиться в сухую погоду при температуре не ниже +5°С. Не допускается окрашивание поверхностей при атмосферных осадках (дождь, снег, метель и т.п.).

Металлические опоры перед окраской должны быть тщательно очищены от ржавчины, остатков старой краски и грязи вручную. Места очистки должны быть протерты ветошью с последующим нанесением состава для обезжиривания.

Непосредственно перед нанесением основного покрытия произвести толщину покрытия после подготовки поверхности.

Толщина нанесения основного покрытия в процессе выполнения работ контролируется калиброванным толщиномером мокрого слоя «гребенкой» (заводского производства).

Суммарная толщина сухого слоя готового покрытия должна быть не менее 100 мкм.

Подрядная организация должна предоставить полную информацию о непосредственном исполнителе работ. Если работы будут выполняться организацией, участвующей в торгах совместно с другими (субподрядными) организациями, то должно быть представлено распределение функций между ними в соответствии с выполняемыми работами по соглашению между организациями. О каждой субподрядной организации также должна быть представлена полная информация.

- Требования к участнику закупки.

  - Обязательные (отборочные) требования:

Участник должен соответствовать всем обязательным требованиям, установленным в закупочной документации.

  - Для участия в торгово-закупочной процедуре и заключения договора участнику необходимо предоставить сметный расчёт, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в дефектной ведомости (Приложение №1) с учетом требований указанных в разделе 1 настоящего технического задания.

  - Критерии оценки:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Опыт выполнения работ по покраске опор ВЛ 35-110 кВ за последние 3 года с момента размещения извещения о проведении ТЗП, объем каждого исполненного договора должен составлять не менее 30% от начальной (максимальной) цены лота). Предоставить копию договора и акта выполненных работ Документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов, 1 договор = 30 баллов, 2 договора = 50 баллов, 3 и более договоров = 100 баллов. | 0,1 |  |  |  |
| 2. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. ИТР с допуском по электробезопасности не ниже 5-й группы, стаж работы не менее 3-х лет. Предоставить документы, подтверждающие группу электробезопасности, а также копии трудовых книжек. Документы не представлены/ документы не соответствуют критериям оценки, специалистов менее 3 = 0 баллов, от 3 до 4 специалистов = 30 баллов, от 5 до 7 специалистов = 50 баллов, от 8 до 9 специалистов = 70 баллов, от 10 до 14 специалистов = 90 баллов, 15 специалистов и более = 100 баллов. | 0,1 |  |  |  |
| Итого по разделам 1,2 | 0,2 |  |  |  |
| 3. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - оценка (рейтинг) i-й заявки по критерию стоимости, Smax - объявленная начальная (максимальная) цена договора, Si - стоимость заявки i-го участника.; | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 3 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам 1,2,3 | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

- Приемка работ и порядок расчетов.

Для заключения 1 (одного) договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утверждённую типовую форму договора подряда на ремонт и техническое обслуживание оборудования в соответствии с Приложением №8 к приказу ПАО «МОЭСК» №1230  от 23.11.2022г. (с последующими изменениями).

Руководители работ, участвующие в контроле и приемке выполненных работ, совместно с представителями Восточных электросетей осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводится оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

Приемка отремонтированного объекта после выполнения работ и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013.

К оплате принимаются акты выполненных работ:

- при условии подтверждения стоимости материалов копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала с предоставлением копии Договора поставки и копий товарных накладных на отгрузку ЛКМ, паспорта партии ЛКМ и сертификатов. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

Приемка актов выполненных работ с индексами дефляторами на материалы не допускается.

Оплата принятых работ производится Заказчиком в течении 7-ми рабочих дней со дня подписания Сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС 3. Авансирование не предусмотрено.

При выполнении работ подлежат контролю качества все этапы подготовки окрашиваемой поверхности под нанесение лакокрасочных материалов и все этапы выполнения окрасочных работ, климатические условия при производстве работ, толщины покрытий и т.п. с занесением необходимых показателей в Журнал контроля работ по нанесению антикоррозионных покрытий (Приложение №2). Журнал контроля работ заполняется исполнителем работ ежедневно.

Если производился контроль качества покрытия с помощью разрушающих методов, то место контроля необходимо закрасить, чтобы не допустить появления коррозии.

8. Требуемые сроки выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения договора, но не ранее 01.01.2027 года.

Окончание работ: 31.12.2027 года.

9. Гарантия Подрядчика:

Гарантийный срок эксплуатации лакокрасочного покрытия должен быть не менее 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки отремонтированных объектов электрических сетей.

Приложения:

- Приложение №1. Дефектные ведомости № 1-3

- Приложение №2 Журнал контроля работ по нанесению антикоррозионных покрытий на ЛЭП.

Начальник службы ЛЭП                         ___________________       А. Е. Фалин