## Перечень стоим.ед.вид.работ
Приложение 1 к техническому заданию
Утверждаю:
Заместитель директора – главный инженер филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва
_________________ А.Ю. Непомнящий
«____» _____________ 20____г.
Перечень единичных видов работ
Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту на ВЛ 35-220 кВ для нужд фиилала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва в 2027 г.
№ п/п | Наименование работ и затрат | Состав работ | Единица измерения | Кол-во | *СПРАВОЧНО: Ориентировочный объем на 2027 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
1. Замена провода на одноцепных опорах (3 провода) на ВЛ 35-220 кВ без пересечений с препятствиями
1 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
2 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
3 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
4 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
5 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
6 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
7 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
8 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
9 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
10 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 35 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
11 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
12 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 35 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
13 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
14 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
15 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
16 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
17 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
18 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
19 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
20 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
21 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
22 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 110 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
23 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
24 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 110 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
25 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 220 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | км | 1 | 1000
26 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 220 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах с опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
27 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 220 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | км | 1 | 1000
28 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 220 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах с опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
29 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 220 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | км | 1 | 1000
30 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 220 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах с опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
31 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 220 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | Демонтаж проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | км | 1 | 1000
32 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 220 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (3 провода) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах с опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
2. Замена провода на двухцепных опорах (6 проводов) ВЛ 35-220 кВ без пересечений с препятствиями
33 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
34 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
35 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
36 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
37 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
38 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
39 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
40 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
41 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
42 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 35 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
43 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
44 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 35 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
45 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
46 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
47 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
48 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
49 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
50 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
51 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
52 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
53 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
54 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 110 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
55 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 1 | 1000
56 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 110 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
57 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 220 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | км | 1 | 1000
58 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 220 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах с опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
59 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 220 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | км | 1 | 1000
60 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 220 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах с опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
61 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 220 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | км | 1 | 1000
62 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 220 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах с опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
63 | Выполнить демонтаж проводов ВЛ 220 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | Демонтаж проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | км | 1 | 1000
64 | Выполнить подвеску проводов ВЛ 220 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км (6 проводов) | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 4. Соединение проводов в пролетах с опрессовкой. 5. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 6. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 7. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 8. Снятие раскаточных монтажных роликов. 9. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | км | 1 | 1000
3. Замена проводов ВЛ 35-220 кВ между анкерными одноцепными опорами с пересечением препятствий (3 провода)
65 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
66 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
67 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
68 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
69 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
70 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
71 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
72 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
73 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
74 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
75 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
76 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
77 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
78 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
79 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
80 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
81 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
82 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
83 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
84 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
85 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
86 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
87 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
88 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
4. Замена проводов ВЛ 35-220 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий (3 провода)
89 | Выполнить демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 35 и 110 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 35 и 110 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
90 | Выполнить подвеску проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 35 и 110 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под временные защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Подъем и крепление проводов на опорах. 6. Снятие монтажных роликов с опор. | пролёт | 1 | 500
91 | Выполнить демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
92 | Выполнить подвеску проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под временные защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Подъем и крепление проводов на опорах. 6. Снятие монтажных роликов с опор. | пролёт | 1 | 500
93 | Выполнить демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 и 110 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 и 110 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
94 | Выполнить подвеску проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 и 110 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под временные защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Подъем и крепление проводов на опорах. 6. Снятие монтажных роликов с опор. | пролёт | 1 | 500
95 | Выполнить демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
96 | Выполнить подвеску проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под временные защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Подъем и крепление проводов на опорах. 6. Снятие монтажных роликов с опор. | пролёт | 1 | 500
97 | Выполнить демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3провода) | пролёт | 1 | 500
98 | Выполнить подвеску проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под временные защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Подъем и крепление проводов на опорах. 6. Снятие монтажных роликов с опор. | пролёт | 1 | 500
99 | Выполнить демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
100 | Выполнить подвеску проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под временные защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Подъем и крепление проводов на опорах. 6. Снятие монтажных роликов с опор. | пролёт | 1 | 500
101 | Выполнить демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (3 провода) | Демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (3 провода) | пролёт | 1 | 500
102 | Выполнить подвеску проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (3 провода) | 1. Бурение ям под временные защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Подъем и крепление проводов на опорах. 6. Снятие монтажных роликов с опор. | пролёт | 1 | 500
5. Замена проводов ВЛ 35-220 кВ между анкерными двухцепными опорами с пересечением препятствий (6 проводов)
103 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
104 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
105 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
106 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
107 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
108 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
109 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
110 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
111 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
112 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
113 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
114 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
115 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
116 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
117 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
118 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
119 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
120 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
121 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
122 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
123 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
124 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
125 | Выполнить демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
126 | Выполнить подвеску проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. 1. Бурение ям под защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Опрессовка натяжных или болтовых зажимов и присоединение их к гирляндам. 6. Закладка в монтажные ролики, подъем на опоры и крепление проводов к траверсам. 7. Снятие раскаточных монтажных роликов с опор. 8. Установка гасителей вибрации. 9. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор. | пролёт | 1 | 500
6. Замена проводов ВЛ 35-220 кВ между промежуточными двухцепными опорами с пересечением препятствий (6 проводов)
127 | Выполнить демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 35 и 110 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
128 | Выполнить подвеску проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 35 и 110 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под временные защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Подъем и крепление проводов на опорах. 6. Снятие монтажных роликов с опор. | пролёт | 1 | 500
129 | Выполнить демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
130 | Выполнить подвеску проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под временные защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Подъем и крепление проводов на опорах. 6. Снятие монтажных роликов с опор. | пролёт | 1 | 500
131 | Выполнить демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 и 110 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
132 | Выполнить подвеску проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 и 110 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под временные защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Подъем и крепление проводов на опорах. 6. Снятие монтажных роликов с опор. | пролёт | 1 | 500
133 | Выполнить демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
134 | Выполнить подвеску проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под временные защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Подъем и крепление проводов на опорах. 6. Снятие монтажных роликов с опор. | пролёт | 1 | 500
135 | Выполнить демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3провода) | пролёт | 1 | 500
136 | Выполнить подвеску проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под временные защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Подъем и крепление проводов на опорах. 6. Снятие монтажных роликов с опор. | пролёт | 1 | 500
137 | Выполнить демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
138 | Выполнить подвеску проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под временные защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Подъем и крепление проводов на опорах. 6. Снятие монтажных роликов с опор. | пролёт | 1 | 500
139 | Выполнить демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (6 проводов) | Демонтаж проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 220 кВ (6 проводов) | пролёт | 1 | 500
140 | Выполнить подвеску проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 220 кВ (6 проводов) | 1. Бурение ям под временные защиты. 2. Заготовка, установка и разборка временных защит. 3. Сборка изоляторов в гирлянды. 4. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 5. Подъем и крепление проводов на опорах. 6. Снятие монтажных роликов с опор. | пролёт | 1 | 500
7. Замена грозозащитных тросов без пересечений с препятствиями
141 | Выполнить демонтаж одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | Демонтаж одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км | км | 1 | 5000
142 | Выполнить подвеску одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка тросов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка тросов в землю при пересечении дорог. 4. Сращивание тросов. 5. Натягивание и крепление тросов на анкерно-угловых опорах. 6. Подъем тросов на промежуточные опоры. 7. Перекладка тросов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы. 8. Изготовление и соединение петель на анкерно-угловых опорах. 9. Установка гасителей вибрации. | км | 1 | 5000
143 | Выполнить демонтаж одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | Демонтаж одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: свыше 1 км | км | 1 | 5000
144 | Выполнить подвеску одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка тросов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка тросов в землю при пересечении дорог. 4. Сращивание тросов. 5. Натягивание и крепление тросов на анкерно-угловых опорах. 6. Подъем тросов на промежуточные опоры. 7. Перекладка тросов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы. 8. Изготовление и соединение петель на анкерно-угловых опорах. 9. Установка гасителей вибрации. | км | 1 | 5000
145 | Выполнить демонтаж двух грозозащитных тросов ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | Демонтаж двух грозозащитных тросов: ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | км | 1 | 5000
146 | Выполнить подвеску двух грозозащитных тросов ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка тросов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка тросов в землю при пересечении дорог. 4. Сращивание тросов. 5. Натягивание и крепление тросов на анкерно-угловых опорах. 6. Подъем тросов на промежуточные опоры. 7. Перекладка тросов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы. 8. Изготовление и соединение петель на анкерно-угловых опорах. 9. Установка гасителей вибрации. | км | 1 | 5000
147 | Выполнить демонтаж двух грозозащитных тросов ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | Демонтаж двух грозозащитных тросов: ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | км | 1 | 5000
148 | Выполнить подвеску двух грозозащитных тросов ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Раскатка тросов по земле с раскаточных устройств. 3. Уборка тросов в землю при пересечении дорог. 4. Сращивание тросов. 5. Натягивание и крепление тросов на анкерно-угловых опорах. 6. Подъем тросов на промежуточные опоры. 7. Перекладка тросов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы. 8. Изготовление и соединение петель на анкерно-угловых опорах. 9. Установка гасителей вибрации. | км | 1 | 5000
8. Замена грозозащитных тросов ВЛ 35-220 кВ между опорами с пересечением препятствий
149 | Выполнить демонтаж грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий электрифицированных железных дорог | Демонтаж грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий: препятствий электрифицированных железных дорог | пролёт | 1 | 500
150 | Выполнить подвеску грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий электрифицированных железных дорог | 1. Сборка гирлянд. 2. Раскатка тросов. 3. Подъем и крепление тросов на опорах. 4. Натягивание тросов с регулировкой стрелы провеса. 5. Монтаж натяжных зажимов и крепление тросов. 6. Изготовление и монтаж петель. 7. Установка гасителей вибрации. | пролёт | 1 | 500
151 | Выполнить демонтаж грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий неэлектрифицированных железных дорог | Демонтаж грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий: препятствий неэлектрифицированных железных дорог | пролёт | 1 | 500
152 | Выполнить подвеску грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий неэлектрифицированных железных дорог | 1. Сборка гирлянд. 2. Раскатка тросов. 3. Подъем и крепление тросов на опорах. 4. Натягивание тросов с регулировкой стрелы провеса. 5. Монтаж натяжных зажимов и крепление тросов. 6. Изготовление и монтаж петель. 7. Установка гасителей вибрации. | пролёт | 1 | 500
153 | Выполнить демонтаж грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий ВЛ 35-220 кВ | Демонтаж грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий: препятствий ВЛ 35-220 кВ | пролёт | 1 | 500
154 | Выполнить подвеску грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий ВЛ 35-220 кВ | 1. Сборка гирлянд. 2. Раскатка тросов. 3. Подъем и крепление тросов на опорах. 4. Натягивание тросов с регулировкой стрелы провеса. 5. Монтаж натяжных зажимов и крепление тросов. 6. Изготовление и монтаж петель. 7. Установка гасителей вибрации. | пролёт | 1 | 500
155 | Выполнить демонтаж грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | Демонтаж грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий: препятствий автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | пролёт | 1 | 500
156 | Выполнить подвеску грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | 1. Сборка гирлянд. 2. Раскатка тросов. 3. Подъем и крепление тросов на опорах. 4. Натягивание тросов с регулировкой стрелы провеса. 5. Монтаж натяжных зажимов и крепление тросов. 6. Изготовление и монтаж петель. 7. Установка гасителей вибрации. | пролёт | 1 | 500
157 | Выполнить демонтаж грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | Демонтаж грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: железных дорог необщего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | пролёт | 1 | 500
158 | Выполнить подвеску грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | 1. Сборка гирлянд. 2. Раскатка тросов. 3. Подъем и крепление тросов на опорах. 4. Натягивание тросов с регулировкой стрелы провеса. 5. Монтаж натяжных зажимов и крепление тросов. 6. Изготовление и монтаж петель. 7. Установка гасителей вибрации. | пролёт | 1 | 500
9. Демонтаж фундаментов, анкерных плит, ригелей
159 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 | Демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников: под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 | м3 | 1 | 10000
160 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом свыше 0,6 м3 до 2 м3 | Демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников: под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3 | м3 | 1 | 10000
161 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3 | Демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников: под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3 | м3 | 1 | 10000
162 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников под опоры с оттяжками объемом до 1 м3 | Демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников: под опоры с оттяжками объемом до 1 м3 | м3 | 1 | 10000
163 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников под опоры с оттяжками объемом свыше до 2 м3 | Демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников: под опоры с оттяжками объемом до 2 м3 | м3 | 1 | 10000
164 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников под опоры с оттяжками объемом до 2,5 м3 | Демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников: под опоры с оттяжками объемом до 2,5 м3 | м3 | 1 | 10000
165 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников под анкерноугловые опоры объемом до 1,5 м3 | Демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м3 | м3 | 1 | 10000
166 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников под анкерноугловые опоры объемом до 3 м3 | Демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 | м3 | 1 | 10000
167 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных разъемных подножников под анкерноугловые опоры объемом до 5 м3 | Демонтаж сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | м3 | 1 | 10000
168 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных анкерных плит объемом до 0,5 м3 | Демонтаж сборных железобетонных анкерных плит объемом: до 0,5 м3 | м3 | 1 | 10000
169 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных анкерных плит объемом до 1,5 м3 | Демонтаж сборных железобетонных анкерных плит объемом: до 1,5 м3 | м3 | 1 | 10000
170 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных опорных и подкладочных плит объемом до 1,5 м3 | Демонтаж сборных железобетонных опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м3 | м3 | 1 | 10000
171 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,1 м3 | Демонтаж сборных железобетонных ригелей: к железобетонным опорам объемом до 0,1 м3 | м3 | 1 | 10000
172 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3 | Демонтаж сборных железобетонных ригелей: к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3 | м3 | 1 | 10000
173 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных ригелей к фундаментам объемом до 0,1 м3 | Демонтажсборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,1 м3 | м3 | 1 | 10000
174 | Выполнить демонтаж сборных железобетонных ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3 | Демонтаж сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 | м3 | 1 | 10000
175 | Выполнить демонтаж монолитных железобетонных фундаментов из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, обьемом до 25м3 | Демонтаж монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3 | м3 | 1 | 10000
176 | Выполнить демонтаж монолитных железобетонных фундаментов из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, обьемом свыше 25м3 | Демонтаж монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом свыше 25 м3 | м3 | 1 | 10000
10. Установка фундаментов, анкерных плит, ригелей
177 | Выполнить установку сборных железобетонных неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
178 | Выполнить установку сборных железобетонных неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
179 | Выполнить установку сборных железобетонных неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
180 | Выполнить установку сборных железобетонных неразъемных подножников под опоры с оттяжками объемом до 1 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
181 | Выполнить установку сборных железобетонных неразъемных подножников под опоры с оттяжками объемом до 2 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
182 | Выполнить установку сборных железобетонных неразъемных подножников под опоры с оттяжками объемом до 2,5 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
183 | Выполнить установку сборных железобетонных неразъемных подножников под анкерноугловые опоры объемом до 1,5 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
184 | Выполнить установку сборных железобетонных неразъемных подножников под анкерноугловые опоры объемом до 3 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
185 | Выполнить установку сборных железобетонных разъемных подножников под анкерноугловые опоры объемом до 5 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
186 | Выполнить установку сборных железобетонных анкерных плит объемом до 0,5 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
187 | Выполнить установку сборных железобетонных анкерных плит объемом до 1,5 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
188 | Выполнить установку сборных железобетонных опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
189 | Выполнить установку сборных железобетонных ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,1 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
190 | Выполнить установку сборных железобетонных ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
191 | Выполнить установку сборных железобетонных ригелей к фундаментам объемом до 0,1 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
192 | Выполнить установку сборных железобетонных ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3 | 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров. 2. Укладка заземлителей в котлован. | м3 | 1 | 10000
193 | Выполнить устройство монолитных железобетонных фундаментов из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, обьемом до 25м3 | 1. Установка и разборка опалубки. 2. Установка арматурных сеток, отдельных стержней, анкерных болтов. 3. Приготовление и укладка бетона. 4. Уход за бетоном. 5. Замоноличивание анкерных болтов. | м3 | 1 | 10000
194 | Выполнить устройство монолитных железобетонных фундаментов из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, обьемом свыше 25м3 | 1. Установка и разборка опалубки. 2. Установка арматурных сеток, отдельных стержней, анкерных болтов. 3. Приготовление и укладка бетона. 4. Уход за бетоном. 5. Замоноличивание анкерных болтов. | м3 | 1 | 10000
11. Демонтаж и монтаж металлических фундаментов многогранных опор ВЛ 35-220 кВ
195 | Выполнить демонтаж металлического фундамента массой до 5 т под многогранные опоры | Демонтаж фундамента | шт | 1 | 2000
196 | Выполнить установку металлического фундамента массой до 5 т под многогранные опоры | 1. Подача свай к месту установки. 2. Установка свай в скважину в проектное положение. | шт | 1 | 2000
12. Демонтаж железобетонных одно- и двухцепных опор
197 | Выполнить демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 | м3 | 1 | 1000
198 | Выполнить демонтаж железобетонных центрифугированных опор, промежуточных, свободностоящих одностоечных, одноцепных объемом свыше 2 м3 до 3 м3 | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 3 м3 | м3 | 1 | 1000
199 | Выполнить демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих одностоечных, двухцепных объемом до 2 м3 | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, двухцепных объемом до 2 м3 | м3 | 1 | 1000
200 | Выполнить демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих одностоечных, двухцепных объемом свыше 2 м3 до 3 м3 | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, двухцепных объемом до 3 м3 | м3 | 1 | 1000
201 | Выполнить демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих П-образных, одно- и двухцепных объемом до 5,6 м3 | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3 | м3 | 1 | 1000
202 | Выполнить демонтаж железобетонных центрифугированных опор, анкерноугловых, одноцепных на оттяжках одностоечных, объемом до 2,5 м3 | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках: одностоечных объемом до 2,5 м3 | м3 | 1 | 1000
203 | Выполнить демонтаж железобетонных центрифугированных опор, анкерноугловых, одноцепных на оттяжках одностоечных, объемом свыше 2,5 м3 до 3 м3 | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках: одностоечных объемом до 3 м3 | м3 | 1 | 1000
204 | Выполнить демонтаж железобетонных центрифугированных опор, анкерноугловых, одноцепных на оттяжках трехстоечных, объемом до 8 м3 | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках: трехстоечных объемом до 8 м3 | м3 | 1 | 1000
205 | Выполнить демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одно- и двухцепных объемом до 2 м3 | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: до 2 м3 | м3 | 1 | 1000
13. Установка одно- и двухцепных железобетонных опор в пробуренные котлованы
206 | Выполнить установку железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 | 1. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой. 2. Приварка заземлителей. | м3 | 1 | 1000
207 | Выполнить установку железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих одностоечных, одноцепных объемом свыше 2 м3 до 3 м3 | 1. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой. 2. Приварка заземлителей. | м3 | 1 | 1000
208 | Выполнить установку железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих одностоечных, двухцепных объемом до 2 м3 | 1. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой. 2. Приварка заземлителей. | м3 | 1 | 1000
209 | Выполнить установку железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих одностоечных, двухцепных объемом свыше 2 м3 до 3 м3 | 1. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой. 2. Приварка заземлителей. | м3 | 1 | 1000
210 | Выполнить установку железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих П-образных, одно- и двухцепных объемом до 5,6 м3 | 1. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой. 2. Изготовление и крепление внутренних связей. 3. Приварка заземлителей. | м3 | 1 | 1000
211 | Выполнить установку железобетонных центрифугированных опор, анкерноугловых, одноцепных на оттяжках одностоечных, объемом до 2,5 м3 | 1. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой. 2. Изготовление и крепление оттяжек. 3. Приварка заземлителей. | м3 | 1 | 1000
212 | Выполнить установку железобетонных центрифугированных опор, анкерноугловых, одноцепных на оттяжках одностоечных, объемом свыше 2,5 м3 до 3 м3 | 1. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой. 2. Изготовление и крепление оттяжек. 3. Приварка заземлителей. | м3 | 1 | 1000
213 | Выполнить установку железобетонных центрифугированных опор, анкерноугловых, одноцепных на оттяжках трехстоечных, объемом свыше 3 м3 до 8 м3 | 1. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой. 2. Изготовление и крепление оттяжек. 3. Приварка заземлителей. | м3 | 1 | 1000
214 | Выполнить установку железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных одно- и двухцепных, объемом до 2 м3 | 1. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой. 2. Приварка заземлителей. | м3 | 1 | 1000
14. Демонтаж металлических опор ВЛ 35-220 кВ
215 | Выполнить демонтаж стальных промежуточных свободностоящих одностоечных опор массой до 2 т | Демонтаж стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т | 1 | 10000
216 | Выполнить демонтаж стальных промежуточных свободностоящих одностоечных опор массой свыше 2 т до 4 т | Демонтаж стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 4 т | т | 1 | 10000
217 | Выполнить демонтаж стальных промежуточных свободностоящих одностоечных опор массой свыше 4 т до 5 т | Демонтаж стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 5 т | т | 1 | 10000
218 | Выполнить демонтаж стальных анкерноугловых свободностоящих одностоечных опор массой до 5 т | Демонтаж стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 5 т | т | 1 | 10000
219 | Выполнить демонтаж стальных анкерноугловых свободностоящих одностоечных опор массой свыше 5 т до 15 т | Демонтаж стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 15 т | т | 1 | 10000
15. Установка металлических многогранных опор ВЛ 35-220 кВ
220 | Выполнить установку стальных промежуточных свободностоящих одностоечных опор массой до 2 т | 1. Распаковка пакетов с деталями. 2. Сортировка по маркам. 3. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций. 4. Установка опор. 5. Выверка и окончательное закрепление опор. | т | 1 | 10000
221 | Выполнить установку стальных промежуточных свободностоящих одностоечных опор массой свыше 2 т до 4 т | 1. Распаковка пакетов с деталями. 2. Сортировка по маркам. 3. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций. 4. Установка опор. 5. Выверка и окончательное закрепление опор. | т | 1 | 10000
222 | Выполнить установку стальных промежуточных свободностоящих одностоечных опор массой свыше 4 т до 5 т | 1. Распаковка пакетов с деталями. 2. Сортировка по маркам. 3. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций. 4. Установка опор. 5. Выверка и окончательное закрепление опор. | т | 1 | 10000
223 | Выполнить установку стальных анкерноугловых свободностоящих одностоечных опор массой до 5 т | 1. Распаковка пакетов с деталями. 2. Сортировка по маркам. 3. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций. 4. Установка опор. 5. Выверка и окончательное закрепление опор. | т | 1 | 10000
224 | Выполнить установку стальных анкерноугловых свободностоящих одностоечных опор массой свыше 5 т до 15 т | 1. Распаковка пакетов с деталями. 2. Сортировка по маркам. 3. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций. 4. Установка опор. 5. Выверка и окончательное закрепление опор. | т | 1 | 10000
225 | Установка стальных узкобазовых промежуточных опор ВЛ 35, 110 и 220 кВ: : одноцепных, массой свыше 1,5 до 1,8 т | 1. Распаковка и сортировка по маркам пакетов с деталями опор. 2. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций. 3. Установка опор. 4. Выверка и окончательное закрепление опор. | т | 1 | 10000
226 | Установка стальных узкобазовых промежуточных опор ВЛ 35, 110 и 220 кВ: : одноцепных, массой свыше 1,8 до 2,2 т | 1. Распаковка и сортировка по маркам пакетов с деталями опор. 2. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций. 3. Установка опор. 4. Выверка и окончательное закрепление опор. | т | 1 | 10000
227 | Установка стальных узкобазовых промежуточных опор ВЛ 35, 110 и 220 кВ: : одноцепных, массой свыше 2,9 до 3,2 т | 1. Распаковка и сортировка по маркам пакетов с деталями опор. 2. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций. 3. Установка опор. 4. Выверка и окончательное закрепление опор. | т | 1 | 10000
228 | Установка стальных узкобазовых промежуточных опор ВЛ 35, 110 и 220 кВ: : двухцепных, массой свыше 1,8 до 2,3 т | 1. Распаковка и сортировка по маркам пакетов с деталями опор. 2. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций. 3. Установка опор. 4. Выверка и окончательное закрепление опор. | т | 1 | 10000
229 | Установка стальных узкобазовых промежуточных опор ВЛ 35, 110 и 220 кВ: : двухцепных, массой свыше 2,3 до 2,6 т | 1. Распаковка и сортировка по маркам пакетов с деталями опор. 2. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций. 3. Установка опор. 4. Выверка и окончательное закрепление опор. | т | 1 | 10000
230 | Установка стальных узкобазовых промежуточных опор ВЛ 35, 110 и 220 кВ: : двухцепных, массой 5,9 т | 1. Распаковка и сортировка по маркам пакетов с деталями опор. 2. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций. 3. Установка опор. 4. Выверка и окончательное закрепление опор. | т | 1 | 10000
16. Забивка вертикальных заземлителей
231 | Произвести забивку вертикальных заземлителей механизированным способом на глубину до 5 м | 1. Установка и заглубление заземлителей. 2. Приварка заземляющих проводников к заземлителям. | шт | 1 | 10000
232 | Произвести забивку вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | 1. Установка и заглубление заземлителей. 2. Приварка заземляющих проводников к заземлителям. | шт | 1 | 10000
17. Гидроизоляция фундаментов
233 | Произвести гидроизоляцию сборных железобетонных фундаментов ВЛ массой до 0,4 т | 1. Очистка бетонной поверхности от грязи. 2. Холодная битумная грунтовка. 3. Подготовка и подогрев гидроизоляционного материала. 4. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность за 2 раза. | т | 1 | 10000
234 | Произвести гидроизоляцию сборных железобетонных фундаментов ВЛ массой свыше 0,4 т до 1 т | 1. Очистка бетонной поверхности от грязи. 2. Холодная битумная грунтовка. 3. Подготовка и подогрев гидроизоляционного материала. 4. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность за 2 раза. | т | 1 | 10000
235 | Произвести гидроизоляцию сборных железобетонных фундаментов ВЛ массой свыше 1 т до 2 т | 1. Очистка бетонной поверхности от грязи. 2. Холодная битумная грунтовка. 3. Подготовка и подогрев гидроизоляционного материала. 4. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность за 2 раза. | т | 1 | 10000
236 | Произвести гидроизоляцию сборных железобетонных фундаментов ВЛ массой свыше 2 т | 1. Очистка бетонной поверхности от грязи. 2. Холодная битумная грунтовка. 3. Подготовка и подогрев гидроизоляционного материала. 4. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность за 2 раза. | т | 1 | 10000
237 | Произвести гидроизоляцию железобетонных центрифугированных опор ВЛ массой свыше 5 т | 1. Очистка бетонной поверхности от грязи. 2. Холодная битумная грунтовка. 3. Подготовка и подогрев гидроизоляционного материала. 4. Нанесение щетками или кистями гидроизоляционного материала на изолируемую поверхность за 2 раза. | т | 1 | 10000
238 | Произвести гидроизоляцию металлических фандаментов за один раз | 1. Подготовка окрасочных агрегатов. 2. Приготовление грунтовочных составов. 3. Нанесение грунта. 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 5. Контроль качества. | м2 | 1 | 10000
18. Прочие работы на ВЛ 35-220 кВ
239 | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (Демонтаж) | Демонтаж стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т | т | 1 | 100000
240 | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т | 1. Подача деталей к месту сборки. 2. Сборка и проверка правильности сборки. 3. Строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций. | т | 1 | 100000
241 | Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры | 1. Сборка и установка стальных конструкций. | т | 1 | 100000
242 | Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т | 1. Подача деталей к месту сборки. 2. Сборка и проверка правильности сборки. 3. Строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций. 4. Сварка монтажных стыков. | т | 1 | 100000
243 | Установка стальных: болтовых молниеотводов и тросостоек массой до 0,6 т | 1. Подача деталей к месту сборки. 2. Сборка и проверка правильности сборки. 3. Строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций. | т | 1 | 100000
244 | Устройство барьеров безопасности: плоских с креплением на кронштейнах | 1. Выгрузка материалов. 2. Крепление кронштейнов к металлическим стойкам. 3. Распределение барьера безопасности вдоль трассы. 4. Натяжение барьера безопасности до проектного положения. 5. Закрепление барьера безопасности на кронштейнах. 6. Натяжение несущей ленты с фиксацией на кронштейнах. 7. Скрепление несущей ленты с барьером безопасности. | м | 1 | 100000
245 | Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах | 1. Выгрузка материалов. 2. Крепление кронштейнов к металлическим стойкам. 3. Распределение барьера безопасности вдоль трассы. 4. Натяжение барьера безопасности до проектного положения. 5. Закрепление барьера безопасности на кронштейнах. 6. Натяжение несущей ленты с фиксацией на кронштейнах. 7. Скрепление несущей ленты с барьером безопасности. | м | 1 | 100000
246 | Восстановление обрешетки металлической опоры с подъемом по стойке опоры | Подготовка электрогазосварочной аппаратуры к работе. Подъем на опору электромонтеров. Установка такелажной оснастки. Определение состояния деталей опоры и размеров поврежденных участков. Заготовка профильного металла нужного размера. Удаление остатков обрешетки и замена их заготовленными деталями. Раскерновка болтов (сварка). Осмотр швов, очистка деталей от окалины, коррозии, грязи, их покраска. Снятие такелажной оснастки. Спуск электромонтеров с опоры. | 1кг обрешетки | 1 | 100000
247 | Раскерновка (обварка) болтов на металлической опоре с подъемом по стойке опоры | Подъем на опору электромонтеров, инструмента (сварочного оборудования) и краски. Раскерновка (обварка) болтов, очистка их от коррозии и грязи, покраска. Спуск электромонтеров с опоры. | 1 болт | 1 | 100000
248 | Установка протектора защитного на провод ВЛ напряжением 35-220кВ с применением АГП | Установка телевышки. Подъем в корзине телевышки электромонтеров к проводу. Установка бандажа (протектора защитного). Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. | 1 бандаж (протектор) | 1 | 100000
249 | Установка протектора защитного на грозозащитный трос ВЛ напряжением 35-220кВ с применением АГП | Установка телевышки. Подъем в корзине телевышки электромонтеров к тросу. Установка бандажа (протектора защитного). Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. | 1 бандаж (протектор) | 1 | 100000
250 | Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре ВЛ напряжением 35-110кВ с применением АГП | Установка телевышки. Подъем в корзине телевышки электромонтеров, инструмента и зажимов. Разболчивание и снятие старого зажима. Установка нового зажима. Опускание корзины телевышки. | 1 зажим | 1 | 100000
251 | Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре ВЛ напряжением 220кВ с применением АГП | Установка телевышки. Подъем в корзине телевышки электромонтеров, инструмента и зажимов. Разболчивание и снятие старого зажима. Установка нового зажима. Опускание корзины телевышки. | 1 зажим | 1 | 100000
252 | Замена 1 гасителя вибрации на грозозащитном тросе ВЛ напряжением 35-110кВ с применением АГП на 1 опоре | Установка телевышки. Подъем в корзине телевышки гасителей вибрации и инструмента. Подъем электромонтеров в корзине телевышки. Снятие старого гасителя вибрации, установка и закрепление нового гасителя на грозозащитном тросе. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. | 1 гаситель вибрации | 1 | 100000
253 | Замена каждого последующего гасителя вибрации на грозозащитном тросе ВЛ напряжением 35-220кВ с применением АГП на 1 опоре | Разболчивание и снятие старого зажима. Установка и закрепление на молниезащитном тросе нового гасителя. | 1 гаситель вибрации | 1 | 100000
254 | Замена 1 гасителя вибрации на грозозащитном тросе ВЛ напряжением 220кВ с применением АГП на 1 опоре | Установка телевышки. Подъем в корзине телевышки гасителей вибрации и инструмента. Подъем электромонтеров в корзине телевышки. Снятие старого гасителя вибрации, установка и закрепление нового гасителя на грозозащитном тросе. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. | 1 гаситель вибрации | 1 | 100000
255 | Замена каждого последующего гасителя вибрации на грозозащитном тросе ВЛ напряжением 220кВ с применением АГП на 1 опоре | Разболчивание и снятие старого зажима. Установка и закрепление на молниезащитном тросе нового гасителя. | 1 гаситель вибрации | 1 | 100000
256 | Замена 1 гасителя вибрации на проводе промежуточной опоры ВЛ 35-220 кВ с применением АГП без опускания провода на землю на 1 опоре | Установка телевышки. Подъем в корзине телевышки электромонтеров, гасителя вибрации и инструмента. Снятие старого гасителя вибрации, установка и закрепление на проводе нового гасителя. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. | 1 гаситель вибрации | 1 | 100000
257 | Замена каждого последующего гасителя вибрации на проводе промежуточной опоры ВЛ 35-220 кВ с применением АГП без опускания провода на землю на 1 опоре | Разболчивание и снятие старого зажима. Установка и закрепление на молниезащитном тросе нового гасителя. | 1 гаситель вибрации | 1 | 100000
258 | Замена 1 гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ 35 кВ с опусканием гирлянды на землю с применением АГП на 1 опоре | Распаковка ящиков с изоляторами. Очистка и протирка изоляторов. Сборка изоляторов в гирлянду, подсоединение сцепной арматуры. Установка телевышки, подъем в корзине телевышки электромонтеров, такелажной оснастки, установка на траверсе трех блоков, тягового троса и капронового каната. Крепление блока у основания опоры и троса, пропущенного через блоки к проводу и тяговому механизму. Натяжение провода до слабины в подвеске. Крепление к концам каната, пропущенного через блок, заменяемой и новой подвесок. Отсоединение заменяемой подвески с опусканием ее на землю с одновременным подъемом новой подвески. Присоединение новой подвески к траверсе и проводу. Перевод тяжения провода на подвеску. Снятие оснастки с опоры. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. | 1 гирлянда | 1 | 100000
259 | Замена каждой последующей гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ 35 кВ с опусканием гирлянды на землю с применением АГП на 1 опоре | Очистка и протирка изоляторов. Крепление блока у основания опоры и троса, пропущенного через блоки к проводу и тяговому механизму. Натяжение провода до слабины в подвеске. Крепление к концам каната, пропущенного через блок, заменяемой и новой подвесок. Отсоединение заменяемой подвески с опусканием ее на землю, замена дефектных изоляторов, подъем подвески. Присоединение новой подвески к траверсе и проводу. Перевод тяжения провода на подвеску. | 1 гирлянда | 1 | 100000
260 | Замена 1 гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ 110 кВ с опусканием гирлянды на землю с применением АГП на 1 опоре | Распаковка ящиков с изоляторами. Очистка и протирка изоляторов. Сборка изоляторов в гирлянду, подсоединение сцепной арматуры. Установка телевышки, подъем в корзине телевышки электромонтеров, такелажной оснастки, установка на траверсе трех блоков, тягового троса и капронового каната. Крепление блока у основания опоры и троса, пропущенного через блоки к проводу и тяговому механизму. Натяжение провода до слабины в подвеске. Крепление к концам каната, пропущенного через блок, заменяемой и новой подвесок. Отсоединение заменяемой подвески с опусканием ее на землю с одновременным подъемом новой подвески. Присоединение новой подвески к траверсе и проводу. Перевод тяжения провода на подвеску. Снятие оснастки с опоры. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. | 1 гирлянда | 1 | 100000
261 | Замена каждой последующей гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ 110 кВ с опусканием гирлянды на землю с применением АГП на 1 опоре | Очистка и протирка изоляторов. Крепление блока у основания опоры и троса, пропущенного через блоки к проводу и тяговому механизму. Натяжение провода до слабины в подвеске. Крепление к концам каната, пропущенного через блок, заменяемой и новой подвесок. Отсоединение заменяемой подвески с опусканием ее на землю, замена дефектных изоляторов, подъем подвески. Присоединение новой подвески к траверсе и проводу. Перевод тяжения провода на подвеску. | 1 гирлянда | 1 | 100000
262 | Замена 1 гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ 220 кВ с опусканием гирлянды на землю с применением АГП на 1 опоре | Распаковка ящиков с изоляторами. Очистка и протирка изоляторов. Сборка изоляторов в гирлянду, подсоединение сцепной арматуры. Установка телевышки, подъем в корзине телевышки электромонтеров, такелажной оснастки, установка на траверсе трех блоков, тягового троса и капронового каната. Крепление блока у основания опоры и троса, пропущенного через блоки к проводу и тяговому механизму. Натяжение провода до слабины в подвеске. Крепление к концам каната, пропущенного через блок, заменяемой и новой подвесок. Отсоединение заменяемой подвески с опусканием ее на землю с одновременным подъемом новой подвески. Присоединение новой подвески к траверсе и проводу. Перевод тяжения провода на подвеску. Снятие оснастки с опоры. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. | 1 гирлянда | 1 | 100000
263 | Замена каждой последующей гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ 220 кВ с опусканием гирлянды на землю с применением АГП на 1 опоре | Очистка и протирка изоляторов. Крепление блока у основания опоры и троса, пропущенного через блоки к проводу и тяговому механизму. Натяжение провода до слабины в подвеске. Крепление к концам каната, пропущенного через блок, заменяемой и новой подвесок. Отсоединение заменяемой подвески с опусканием ее на землю, замена дефектных изоляторов, подъем подвески. Присоединение новой подвески к траверсе и проводу. Перевод тяжения провода на подвеску. | 1 гирлянда | 1 | 100000
264 | Замена 1 гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ 35кВ с опусканием гирлянды с проводом на землю с применением АГП на 1 опоре | Распаковка ящиков с изоляторами. Очистка и протирка изоляторов. Сборка изоляторов в гирлянду, подсоединение сцепной арматуры. Установка телевышки, подъем в корзине телевышки электромонтеров, такелажной оснастки, установка блоков на траверсе и у основания опоры. Подъем и заправка через блоки тягового троса и крепление его к подвеске и механизму. Крепление к подвеске капроновой оттяжки. Подтягивание механизмом тягового троса, расцепление подвески и опускание ее на землю вместе с проводом. Подъем новой подвески и крепление ее к траверсе. Снятие оснастки с опоры. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. | 1 гирлянда | 1 | 100000
265 | Замена каждой последующей гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ 35 кВ с опусканием гирлянды на землю с применением АГП на 1 опоре | Очистка и протирка изоляторов. Подъем и заправка через блоки тягового троса и крепление его к подвеске и механизму. Крепление к подвеске капроновой оттяжки. Подтягивание механизмом тягового троса, расцепление подвески и опускание ее на землю вместе с проводом. Подъем новой подвески и крепление ее к траверсе. | 1 гирлянда | 1 | 100000
266 | Замена 1 гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ 110 кВ с опусканием гирлянды на землю с применением АГП на 1 опоре | Распаковка ящиков с изоляторами. Очистка и протирка изоляторов. Сборка изоляторов в гирлянду, подсоединение сцепной арматуры. Установка телевышки, подъем в корзине телевышки электромонтеров, такелажной оснастки, установка блоков на траверсе и у основания опоры. Подъем и заправка через блоки тягового троса и крепление его к подвеске и механизму. Крепление к подвеске капроновой оттяжки. Подтягивание механизмом тягового троса, расцепление подвески и опускание ее на землю вместе с проводом. Подъем новой подвески и крепление ее к траверсе. Снятие оснастки с опоры. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. | 1 гирлянда | 1 | 100000
267 | Замена каждой последующей гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ 110 кВ с опусканием гирлянды на землю с применением АГП на 1 опоре | Очистка и протирка изоляторов. Подъем и заправка через блоки тягового троса и крепление его к подвеске и механизму. Крепление к подвеске капроновой оттяжки. Подтягивание механизмом тягового троса, расцепление подвески и опускание ее на землю вместе с проводом. Подъем новой подвески и крепление ее к траверсе. | 1 гирлянда | 1 | 100000
268 | Замена 1 гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ 220 кВ с опусканием гирлянды на землю с применением АГП на 1 опоре | Распаковка ящиков с изоляторами. Очистка и протирка изоляторов. Сборка изоляторов в гирлянду, подсоединение сцепной арматуры. Установка телевышки, подъем в корзине телевышки электромонтеров, такелажной оснастки, установка блоков на траверсе и у основания опоры. Подъем и заправка через блоки тягового троса и крепление его к подвеске и механизму. Крепление к подвеске капроновой оттяжки. Подтягивание механизмом тягового троса, расцепление подвески и опускание ее на землю вместе с проводом. Подъем новой подвески и крепление ее к траверсе. Снятие оснастки с опоры. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. | 1 гирлянда | 1 | 100000
269 | Замена каждой последующей гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ 220 кВ с опусканием гирлянды на землю с применением АГП на 1 опоре | Очистка и протирка изоляторов. Подъем и заправка через блоки тягового троса и крепление его к подвеске и механизму. Крепление к подвеске капроновой оттяжки. Подтягивание механизмом тягового троса, расцепление подвески и опускание ее на землю вместе с проводом. Подъем новой подвески и крепление ее к траверсе. | 1 гирлянда | 1 | 100000
270 | Установка противоптичьих устройств на опорах ВЛ напряжением 35-220кВ с применением АГП | Установка телевышки. Подъем в корзине электромонтеров, ерша-заградителя к траверсе. Крепление устройств на траверсе. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. | 1 устройство | 1 | 100000
271 | Демонтаж ж/б плит (временные дороги, территории стройки, площадки) весом свыше 1,5т до 3,5т | 1. Демонтаж ж/б плит весом свыше 1,5т до 3,5т | 1 ШТ. | 1 | 100000
272 | Укладка ж/б плит (временные дороги, территории стройки, площадки) весом свыше 1,5т до 3,5т | 1.Устройство постели из песка с выравниваниванием и тромбованием основания. 2. Установка ж/б плит. 3. Выверка правильности установки ж/б плит. 4.Заделка швов песком между ж/б плитами. | 1 ШТ. | 1 | 100000
19. Земляные работы
273 | Выполнить работы по бурению котлованов на глубину до 3м, группа грунтов 1 | 1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована диаметром до 1 м. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | шт | 1 | 10000
274 | Выполнить работы по бурению котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2 | 1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована диаметром до 1 м. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | шт | 1 | 10000
275 | Выполнить работы по бурению котлованов на глубину до 4 м, группа грунтов 1 | 1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована диаметром до 1 м. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | шт | 1 | 10000
276 | Выполнить работы по бурению котлованов на глубину до 4 м, группа грунтов 2 | 1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована диаметром до 1 м. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | шт | 1 | 10000
277 | Выполнить работы по бурению котлованов на глубину свыше 4 м на каждый последующий 1 м, группа грунтов 1 | 1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована диаметром до 1 м. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | шт | 1 | 10000
278 | Выполнить работы по бурению котлованов на глубину свыше 4 м на каждый последующий 1 м, группа грунтов 2 | 1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 2. Бурение котлована диаметром до 1 м. 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4м). 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. | шт | 1 | 10000
279 | Выполнить разработку грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами вручную, группа грунтов 2 | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. 2. Зачистка дна и поверхности стенок. 3. Откидка грунта от бровки. | м3 | 1 | 10000
280 | Выполнить работы по копанию ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 1. Разметка очертания ям. 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. 3. Зачистка дна и поверхности стенок. 4. Переходы от ямы к яме. | м3 | 1 | 10000
281 | Выполнить работы по копанию ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 1. Разметка очертания ям. 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. 3. Зачистка дна и поверхности стенок. 4. Переходы от ямы к яме. | м3 | 1 | 10000
282 | Произвести засыпку траншей, пазух котлованов и ям вручную, группа грунтов 1 | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. 2. Поливка водой при необходимости. | м3 | 1 | 100000
283 | Выполнить работы по разработке грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1(1-1,2)м3, группа грунтов 2 | 1. Разработка грунта навымет. 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой. | м3 | 1 | 10000
284 | Выполнить работы по разработке грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1)м3, группа грунтов 2 | 1. Разработка грунта навымет. 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой. | м3 | 1 | 10000
285 | Выполнить работы по разработке грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5(0,5-0,63)м3, группа грунтов 2 | 1. Разработка грунта навымет. 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой. | м3 | 1 | 10000
286 | Выполнить работы по разработке грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4(0,3-0,45)м3, группа грунтов 2 | 1. Разработка грунта навымет. 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой. | м3 | 1 | 10000
287 | Произвести засыпку траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) , группа грунтов 1 | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. | м3 | 1 | 10000
288 | Произвести засыпку траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. | м3 | 1 | 10000
289 | Перемещение грунта бульдозером мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, на расстояние свыше 5 м, на каждые последующие 5 м | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. | м3 | 1 | 10000
290 | Перемещение грунта бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, на расстояние свыше 5 м, на каждые последующие 5 м | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. | м3 | 1 | 10000
291 | Выполнить уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 1. Уплотнение грунта. | м3 | 1 | 10000
292 | Выполнить устройство основания под фундаменты песчаного | 1. Разравнивание и трамбование основания. | м3 | 1 | 100000
293 | Выполнить устройство основания под фундаменты щебёночного | 1. Разравнивание и трамбование основания. | м3 | 1 | 100000
20. Погрузо-разгрузочные работы
294 | Погрузка при автомобильных перевозках демонтированных изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона (железобетонных опор, фундаментов, подножников, ригелей и тд) массой до 3 т |  | 1 т груза | 1 | 100000
295 | Погрузка при автомобильных перевозках демонтированных изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона (железобетонных опор, фундаментов, подножников, ригелей и тд) массой от 3 до 6 т |  | 1 т груза | 1 | 100000
296 | Погрузка при автомобильных перевозках демонтированных металлических конструкций массой до 1 т (мет.опоры, траверсы, фундаменты и т.д.) |  | 1 т груза | 1 | 100000
297 | Погрузка при автомобильных перевозках демонтированных металлических конструкций массой до 3 т (мет.опоры, траверсы, фундаменты и т.д.) |  | 1 т груза | 1 | 100000
298 | Погрузка при автомобильных перевозках демонтированных металлических конструкций массой до 6 т (мет.опоры, траверсы, фундаменты и т.д.) |  | 1 т груза | 1 | 100000
299 | Произвезти погрузку демонтированных прочих материалов, деталей и конструкции (провод, грозотрос и т.д.) с использованием погрузчика |  | 1 т груза | 1 | 100000
300 | Произвезти погрузку мусора стротельного вручную |  | 1 т груза | 1 | 100000
301 | Произвезти погрузку мусора строительного экскаватором емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 1 | 100000
302 | Разгрузка при автомобильных перевозках демонтированных изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона (железобетонных опор, фундаментов, подножников, ригелей и тд) массой до 3 т |  | 1 т груза | 1 | 100000
303 | Разгрузка при автомобильных перевозках демонтированных изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона (железобетонных опор, фундаментов, подножников, ригелей и тд) массой от 3 до 6 т |  | 1 т груза | 1 | 100000
304 | Разгрузка при автомобильных перевозках демонтированных металлических конструкций массой до 1 т (мет.опоры, траверсы, фундаменты и т.д.) |  | 1 т груза | 1 | 100000
305 | Разгрузка при автомобильных перевозках демонтированных металлических конструкций массой до 3 т (мет.опоры, траверсы, фундаменты и т.д.) |  | 1 т груза | 1 | 100000
306 | Разгрузка при автомобильных перевозках демонтированных металлических конструкций массой до 6 т (мет.опоры, траверсы, фундаменты и т.д.) |  | 1 т груза | 1 | 100000
307 | Произвезти разгрузку прочих демонтированных материалов, деталей и конструкции (провод, грозотрос и т.д.) |  | 1 т груза | 1 | 100000
22. Перевозка грузов автомобильным транспортом
308 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км |  | 1 т груза | 1 | 10000
309 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км |  | 1 т груза | 1 | 10000
310 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км |  | 1 т груза | 1 | 10000
311 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км |  | 1 т груза | 1 | 10000
312 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км |  | 1 т груза | 1 | 10000
313 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние до 10 км |  | 1 т груза | 1 | 10000
314 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние до 20 км |  | 1 т груза | 1 | 10000
315 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние до 30 км |  | 1 т груза | 1 | 10000
316 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние до 40 км |  | 1 т груза | 1 | 10000
317 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние до 50 км |  | 1 т груза | 1 | 10000
318 | Доставка бригады до места работ и обратно автомобилем типа УАЗ, ГАЗ |  | маш.-ч | 1 | 10000
Начальник СЛЭП
Начальник службы ЛЭП