## Перечень (2)
Приложение № 2 к Техническому заданию
"УТВЕРЖДАЮ" Заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Московский Регион» - Новая Москва ______________ А.Ю.Непомнящий «_____» ____________ 2026г
Перечень стоимостей единичных видов работ
по неотложным и аварийно-восстановительным ремонтным работам на кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ для филиала ПАО «Россети Московский регион» Новая Москва в 2027г.
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в 2027 г. |  |  | Состав работ
|  |  |  | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости МР , без учёта НДС, руб. | Начальная предельная стоимость на 2027 год, с учетом расчетного индекса 1,0795 без учёта стоимости материалов, руб. без НДС | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости МР , с учётом 22% НДС, руб
1 | 3 | 4 | 5 | 8 |  | 6 | 7
Раздел 01 - Земляные работы
1 | Рытье шурфа в немерзлом грунте для определения места повреждения кабельной линии | 1 шурф | 1 | 13780.54 | 14876.0929 | 18148.8334 | Разметка очертания шурфа. Разрыхление грунта отбойными молотками. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости
2 | Рытье шурфа в немерзлом налипающем грунте для определения места повреждения кабельной линии | 1 шурф | 1 | 17902.9 | 19326.1806 | 23577.9403 | Разметка очертания шурфа. Разрыхление грунта отбойными молотками. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости
3 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную | м3 | 1 | 7668.62 | 8278.2753 | 10099.4959 | Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. Зачистка дна и поверхности стенок. Откидка грунта от бровки
4 | Разработка немерзлого налипающего грунта в траншее вручную | м3 | 1 | 9962.93 | 10754.9829 | 13121.0792 | Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. Зачистка дна и поверхности стенок. Откидка грунта от бровки
5 | Засыпка немерзлого грунта дна траншеи разработанного вручную, с трамбованием | м3 | 1 | 2560.58 | 2764.1461 | 3372.2583 | Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости. Для мерзлого грунта: Разрыхление отбойными молотками и вручную ранее выброшенного смерзшегося грунта. Засыпка траншей и котлованов послойно талым и мерзлым грунтом с трамбованием
6 | Засыпка немерзлого налипающего грунта дна траншеи разработанного вручную, с трамбованием | м3 | 1 | 3385.17 | 3654.291 | 4458.235 | Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости. Для мерзлого грунта: Разрыхление отбойными молотками и вручную ранее выброшенного смерзшегося грунта. Засыпка траншей и котлованов послойно талым и мерзлым грунтом с трамбованием
7 | Разработка грунта в траншее экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | 533.29 | 575.6866 | 702.3376 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора7
8 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | 313.79 | 338.7363 | 413.2583 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора
9 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | 351.91 | 379.8868 | 463.462 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора
10 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | 268.53 | 289.8781 | 353.6513 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора
11 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | 98.75 | 106.6006 | 130.0528 | Перемещение грунта с засыпкой траншей
12 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | 58.11 | 62.7297 | 76.5303 | Перемещение грунта с засыпкой траншей
13 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | 65.17 | 70.351 | 85.8282 | Перемещение грунта с засыпкой траншей
14 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | 49.73 | 53.6835 | 65.4939 | Перемещение грунта с засыпкой траншей
15 | Разработка грунта налипающего в траншее экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | 696.25 | 751.6019 | 916.9543 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора
16 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | 409.68 | 442.2496 | 539.5445 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора
17 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | 459.44 | 495.9655 | 605.0779 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора
18 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | 350.59 | 378.4619 | 461.7235 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора
19 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | 49.38 | 53.3057 | 65.033 | Перемещение грунта с засыпкой траншей
20 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | 29.06 | 31.3703 | 38.2717 | Перемещение грунта с засыпкой траншей
21 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | 32.59 | 35.1809 | 42.9207 | Перемещение грунта с засыпкой траншей
22 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | 24.86 | 26.8364 | 32.7404 | Перемещение грунта с засыпкой траншей
Раздел 02 - Работы связанные с разборкой и восстановлением газонов, тротуаров, дорожных покрытий.
23 | Разломка асфальтового покрытия экскаватором. | м3 | 1 | 1095.69 | 1182.7974 | 1443.0128 | 1. Разборка покрытия и основания. 2. Сгребание материала, полученного от разборки.
24 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 1 | 2963.53 | 3199.1306 | 3902.9394 | 1. Разборка покрытия и основания. 2. Сгребание материала, полученного от разборки.
25 | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных | м3 | 1 | 357.75 | 386.1911 | 471.1532 | 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке.
26 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 1 | 257.41 | 277.8741 | 339.0064 | 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке.
27 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 1 | 238.31 | 257.2556 | 313.8519 | 1. Разборка покрытия. 2. Очистка плит. 3. Относка плит на расстояние до 10 м. 4. Складирование плит в штабель.
28 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 1 | 669.11 | 722.3042 | 881.2112 | 1. Очистка полосы покрытия. 2. Разметка линий расположения шва. 3. Нарезка швов. 4. Укладка полиуретанового шнура. 5. Разогревание мастики. 6. Заполнение швов битумной мастикой.
29 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых | м2 | 1 | 91.23 | 98.4828 | 120.149 | 1. Разбивочные работы. 2. Очистка основания. 3. Проливка битумом. 4. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 5. Укатка. 6. Вырубка образцов и заделка вырубок.
30 | Изменение толщины слоя на каждые 0,5см отличные от 4см при устройстве покрытия из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых | м2 | 1 | 4.13 | 4.4583 | 5.4392 | 1. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест недоступных укатке. 2. Укатка.
31 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых | м2 | 1 | 91.23 | 98.4828 | 120.149 | 1. Разбивочные работы. 2. Очистка основания. 3. Проливка битумом. 4. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 5. Укатка. 6. Вырубка образцов и заделка вырубок.
32 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | м2 | 1 | 228.01 | 246.1368 | 300.2869 | 1. Россыпь и разравнивание щебня. 2. Профилирование и планировка щебня. 3. Укатка с поливкой водой.
33 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 1 | 1574.89 | 1700.0938 | 2074.1144 | 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой.
34 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 1 | 492.93 | 532.1179 | 649.1839 | 1. Планировка и укатка земляного полотна. 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную. 3. Укатка с поливкой водой.
35 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 1 | 256.2 | 276.5679 | 337.4128 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами.
36 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | м2 | 1 | 165.03 | 178.1499 | 217.3429 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами.
37 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 1 | 164.86 | 177.9664 | 217.119 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами.
38 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. | м2 | 1 | 1918.69 | 2071.2259 | 2526.8955 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия.
39 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | м2 | 1 | 2209 | 2384.6155 | 2909.2309 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия.
40 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 90 шт. | м2 | 1 | 3482.87 | 3759.7582 | 4586.905 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия.
41 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | м2 | 1 | 739.13 | 797.8908 | 973.4268 | 1. Выравнивание основания вручную. 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 3. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком.
42 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | м2 | 1 | 686.32 | 740.8824 | 903.8766 | 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси. 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 3. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком.
43 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 1 | 1171.85 | 1265.0121 | 1543.3147 | 1. Разборка бортовых камней. 2. Сгребание материала, полученного при разборке. 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.
44 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | м | 1 | 858.45 | 926.6968 | 1130.5701 | 1. Разборка бортовых камней. 2. Сгребание материала, полученного при разборке. 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.
45 | Установка бортовых камней бетонных при цементнобетонных покрытиях | м | 1 | 1315.26 | 1419.8232 | 1732.1843 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой.
46 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | м | 1 | 1315.26 | 1419.8232 | 1732.1843 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой.
47 | Установка бортовых камней природных при цементнобетонных покрытиях | м | 1 | 1840.85 | 1987.1976 | 2424.381 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 3. Очистка гранитных бортов.
48 | Установка бортовых камней природных при других видах покрытий | м | 1 | 1840.85 | 1987.1976 | 2424.381 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 3. Очистка гранитных бортов.
49 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | м2 | 1 | 57.32 | 61.8769 | 75.4899 | 1. Планировка площади механизированным способом. 2. Вспашка почвы трактором.
50 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | м2 | 1 | 242.69 | 261.9839 | 319.6203 | 1. Планировка площади вручную. 2. Штыковка почвы вручную.
51 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способомм | м2 | 1 | 384.44 | 415.003 | 506.3036 | 1. Планировка площади механизированным способом. 2. Вспашка почвы трактором. 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием.
52 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 1 | 572.38 | 617.8842 | 753.8187 | 1. Планировка площади вручную. 2. Штыковка почвы вручную. 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием.
53 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 1 | 119.42 | 128.9139 | 157.2749 | 1. Посев вручную. 2. Уплотнение газонов после посева. 3. Полив газонов с помощью поливомоечной машины.
54 | Устройство швов в бетоне: свежеуложенном | м | 1 | 311.12 | 335.854 | 409.7419 | 1. Разметка линий расположения шва. 2. Нарезка швов. 3. Заполнение швов изоловой лентой.
55 | Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия 20 см | м2 | 1 | 1696.33 | 1831.1882 | 2234.0496 | 1. Изготовление конструкции компенсационного шва. 2. Установка закладных элементов шва из досок. 3. Установка и разборка опалубки из готовых щитов. 4. Устройство цементобетонного покрытия вручную. 5. Обмазка битумной эмульсией торцов плиты. 6. Заполнение компенсационных швов песчаным асфальтобетоном и мастикой. 7. Укрытие швов рубероидом.
56 | Устройство цементнобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина покрытия 20 см | м2 | 1 | 791.74 | 854.6833 | 1042.7137 | 1. Установка, разборка и перенос инвентарных деревянных щитов опалубки. 2. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 3. Устройство температурных швов. 4. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 5. Уход за покрытием с увлажнением.
57 | Устройство асфальтобетонных покрытий средствами малой механизации, толщина покрытия 20 см | м2 | 1 | 791.74 | 854.6833 | 1042.7137 | 1. Установка, разборка и перенос инвентарных деревянных щитов опалубки. 2. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 3. Устройство температурных швов. 4. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 5. Уход за покрытием с увлажнением.
Раздел 03 - Поиск места повреждения КЛ
58 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно | одно повреждение | 1 | 12959.61 | 13989.899 | 17067.6768 | Осмотр концевой разделки кабеля . Измерение сопротивления изоляции кабеля..Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии
59 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно в условиях города | одно повреждение | 1 | 18972.96 | 20481.3103 | 24987.1986 | Осмотр концевой разделки кабеля . Измерение сопротивления изоляции кабеля..Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии.
60 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ | одно повреждение | 1 | 16463.31 | 17772.1431 | 21682.0146 | Осмотр концевой разделки кабеля . Измерение сопротивления изоляции кабеля..Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии
61 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ в условиях города | одно повреждение | 1 | 25656.83 | 27696.548 | 33789.7885 | Осмотр концевой разделки кабеля . Измерение сопротивления изоляции кабеля..Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии
62 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 35-110 кВ | одно повреждение | 1 | 18438.95 | 19904.8465 | 24283.9128 | Осмотр концевой разделки кабеля . Измерение сопротивления изоляции кабеля..Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии.
63 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 35-110 кВ в условиях города | одно повреждение | 1 | 28351.96 | 30605.9408 | 37339.2478 | Осмотр концевой разделки кабеля . Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии.
Раздел 04 - Испытания и измерения КЛ
64 | Полный объем работ по испытаниям силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно при капитальном ремонте | 1 КАБЕЛЬ | 1 | 7776.63 | 8394.8721 | 10241.7439 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии
65 | Полный объем работ по испытаниям силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ включительно при капитальном ремонте | 1 КАБЕЛЬ | 1 | 8231.88 | 8886.3145 | 10841.3036 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии
66 | Полный объем работ по испытаниям силовых кабельных линий напряжением 35-110 кВ включительно при капитальном ремонте | 1 КАБЕЛЬ | 1 | 11378.66 | 12283.2635 | 14985.5814 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии.
Раздел 05 - Устройство переходов с помощью установок ГНБ
67 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (40 кН) для труб Dy=160 мм длиной до 300 м | м | 1 | 4785.79 | 5166.2603 | 6302.8376 | 1. Сборка буровой головки. 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением. 3. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы. 4. Разборка и промывка буровой головки. 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением. 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 8. Снятие, очистка и промывка расширителя. 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг. 11. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора. 12. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода. 13. Снятие, очистка и промывка расширителя. 14. Откачка отработанной буровой смеси.
68 | Устройство переходов в грунтах I-Ш группы для прокладки 2 труб диаметром 160 мм каждая, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально направленного бурения и проходческих машин | м | 1 | 8976.36 | 9689.9806 | 11821.7764 | 1. Сборка буровой головки. 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением. 3. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы. 4. Разборка и промывка буровой головки. 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением. 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 8. Снятие, очистка и промывка расширителя. 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением. 11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 12. Снятие, очистка и промывка расширителя. 13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением. 15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 16. Снятие, очистка и промывка расширителя. 17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 18. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг. 19. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора. 20. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода. 21. Снятие, очистка и промывка расширителя. 22. Откачка отработанной буровой смеси.
69 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм | соед. | 1 | 1568.49 | 1693.185 | 2065.6856 | 1. Подготовка и настройка сварочного аппарата. 2. Установка центратора и фиксация труб в центраторе с ливидацией овальности. 3. Обработка торцов труб с помощью электрического дискового торцевателя. 4. Контрольное сведение отторцованных труб, разведение свариваемых отрезков и установка нагревательного элемента ("зеркала") между торцами труб. 5. Прогрев торцов труб и сжатие их с помощью гидравлической системы. 6. Охлаждение соединения после сварки. 7. Снятие центратора.
70 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соед. | 1 | 1940.7 | 2094.9857 | 2555.8825 | 1. Подготовка и настройка сварочного аппарата. 2. Установка центратора и фиксация труб в центраторе с ливидацией овальности. 3. Обработка торцов труб с помощью электрического дискового торцевателя. 4. Контрольное сведение отторцованных труб, разведение свариваемых отрезков и установка нагревательного элемента ("зеркала") между торцами труб. 5. Прогрев торцов труб и сжатие их с помощью гидравлической системы. 6. Охлаждение соединения после сварки. 7. Снятие центратора.
71 | Изготовление и установка страховочного пакета из Р50 на 1 рельс пути при 2-х ветвях длиной 6 м (по 3 рельса в каждой ветви на 1 рельс пути) | шт | 1 | 218434.75 | 235800.3126 | 287676.3814 | 1. Разборка рельсошпальной решетки. 2. Раскладка шпал с креплением скобами для опоры подвесного пакета. 3. Сборка пакета с креплением рельсов к шпалам. 4. Разборка пакета. 5. Монтаж рельсового звена с заполнением шпальных ящиков балластом.
72 | Изготовление и установка страховочного пакета из Р50 на 1 рельс пути при 2-х ветвях длиной 12 м (по 3 рельса в каждой ветви на 1 рельс пути) | шт | 1 | 436869.46 | 471600.5821 | 575352.7101 | 1. Разборка рельсошпальной решетки. 2. Раскладка шпал с креплением скобами для опоры подвесного пакета. 3. Сборка пакета с креплением рельсов к шпалам. 4. Разборка пакета. 5. Монтаж рельсового звена с заполнением шпальных ящиков балластом.
73 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 | 3307.91 | 3570.8888 | 4356.4844 | 1. Заземление буровой установки ГНБ. 2. Закрепление анкерами буровой установки ГНБ.
74 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 | 3088.46 | 3333.9926 | 4067.4709 | 1. Демонтаж заземления буровой установки ГНБ. 2. Демонтаж анкерных устройств буровой установки ГНБ.
Раздел 06 - Прокладка и замена кабеля
75 | Снятие/установка железобетонных плит перекрытий каналов | 1 ПЛИТА | 1 | 229.6 | 247.8532 | 302.3809 | Снятие или установка плит с канала.
76 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник | м | 1 | 508.54 | 548.9689 | 669.7421 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка пучка из трех кабелей. 5. Скрепление кабелей в треугольник. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
Кабель вес 1 метра до 6 кг
77 | Демонтаж кабеля в траншее (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 98.68 | 106.5251 | 129.9606 | Демонтаж кабеля из траншеи
78 | Прокладка кабеля в траншее (прокладка кабельной вставки, без выемки дефектного участка) (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 328.93 | 355.0799 | 433.1975 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
79 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 48.57 | 52.4313 | 63.9662 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без крепления
80 | Прокладка кабеля по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 161.87 | 174.7387 | 213.1812 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка кабеля. 5. Установка капы. 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7. Маркировка.
81 | Демонтаж кабеля проложенного с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 196.03 | 211.6144 | 258.1695 | Демонтаж кабеля, положенного креплением накладными скобами
82 | Прокладка кабеля с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 653.44 | 705.3885 | 860.5739 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
83 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 92.78 | 100.156 | 122.1903 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы
84 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 309.37 | 333.9649 | 407.4372 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
85 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 134.59 | 145.2899 | 177.2537 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
86 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 448.61 | 484.2745 | 590.8149 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
87 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 105.18 | 113.5418 | 138.521 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах
88 | Прокладка кабеля в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 350.64 | 378.5159 | 461.7894 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
89 | Кабель вес 1 метра от 6 кг и выше до 9 кг
90 | Демонтаж кабеля в траншее (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 109.5 | 118.2052 | 144.2104 | Демонтаж кабеля из траншеи
91 | Прокладка кабеля в траншее (прокладка кабельной вставки, без выемки дефектного участка) (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 365 | 394.0175 | 480.7013 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
92 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 9 кг) | м | 1 | 56.34 | 60.819 | 74.1992 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без крепления
93 | Прокладка кабеля по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 187.8 | 202.7301 | 247.3307 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка кабеля. 5. Установка капы. 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7. Маркировка.
94 | Демонтаж кабеля проложенного с креплением накладными скобами ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 244.97 | 264.4451 | 322.623 | Демонтаж кабеля, положенного креплением накладными скобами
95 | Прокладка кабеля с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 816.64 | 881.5629 | 1075.5067 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
96 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 112.97 | 121.9511 | 148.7804 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы
97 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 376.62 | 406.5613 | 496.0048 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
98 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 177.39 | 191.4925 | 233.6209 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
99 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 591.37 | 638.3839 | 778.8284 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
100 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 133.5 | 144.1132 | 175.8182 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах
101 | Прокладка кабеля в трубах, блоках и коробах ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 445.03 | 480.4099 | 586.1001 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
Кабель, проложенный по опорам
101 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: до 1 кг ) | м | 1 | 65.5 | 70.7072 | 86.2628 | Демонтаж кабеля с опоры
102 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от 1 кг до 2 кг ) | м | 1 | 79.64 | 85.9714 | 104.8851 | Демонтаж кабеля с опоры
103 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от2 кг до 3 кг ) | м | 1 | 95.19 | 102.7576 | 125.3643 | Демонтаж кабеля с опоры
104 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от3 кг до 6 кг ) | м | 1 | 134.59 | 145.2899 | 177.2537 | Демонтаж кабеля с опоры
105 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: до 1 кг ) | м | 1 | 218.37 | 235.7304 | 287.5911 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
106 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от1 кг до 2 кг ) | м | 1 | 265.5 | 286.6072 | 349.6608 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
107 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от2 кг до 3 кг ) | м | 1 | 317.37 | 342.6009 | 417.9731 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
108 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от3 кг до 6 кг ) | м | 1 | 448.61 | 484.2745 | 590.8149 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка.
Раздел 07 - Установка термоусаживаемыъх соединительных муфт
Муфты для небронированного кабеля до 10 кВ
109 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1516.2 | 1636.7379 | 1996.8202 | Демонтаж соединительной муфты
110 | Установка соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 5054.01 | 5455.8038 | 6656.0806 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы.
111 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1908.43 | 2060.1502 | 2513.3832 | Демонтаж соединительной муфты
112 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 6361.48 | 6867.2177 | 8378.0055 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы.
113 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 2198.87 | 2373.6802 | 2895.8898 | Демонтаж соединительной муфты
114 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 7329.52 | 7912.2168 | 9652.9045 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы.
Муфты для бронированного кабеля до 10 кВ
115 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1574.88 | 1700.083 | 2074.1012 | Демонтаж соединительной муфты
116 | Установка соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 5249.57 | 5666.9108 | 6913.6312 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы.
117 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1991.41 | 2149.7271 | 2622.6671 | Демонтаж соединительной муфты
118 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 6638.07 | 7165.7966 | 8742.2718 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы.
119 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 2328.49 | 2513.605 | 3066.598 | Демонтаж соединительной муфты
120 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 В сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 7761.68 | 8378.7336 | 10222.0549 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы.
Соединительные муфты для кабеля 35 кВ
121 | Демонтаж соединительной и стопорной муфты на кабель напряжением 35кВ | комплект | 1 | 17169.7 | 18534.6911 | 22612.3232 | 1. Демонтаж муфты.
122 | Установка соединительной и стопорной муфты на кабель напряжением 35кВ | комплект | 1 | 57232.34 | 61782.311 | 75374.4195 | 1. Монтаж муфты.
Раздел 08 - Замена концевых муфт наружной и внутренней установки
Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для одножильного кабеля
123 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | 1128.87 | 1218.6152 | 1486.7105 | Демонтаж концевой муфты
124 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | 3762.93 | 4062.0829 | 4955.7412 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка.
125 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | 1335.7 | 1441.8881 | 1759.1035 | Демонтаж концевой муфты
126 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | 4452.37 | 4806.3334 | 5863.7268 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка.
127 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | 1782.45 | 1924.1548 | 2347.4688 | Демонтаж концевой муфты
128 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | 5941.49 | 6413.8385 | 7824.8829 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка.
Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для одножильного кабеля
129 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | 1861.64 | 2009.6404 | 2451.7613 | Демонтаж концевой муфты
130 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | 6205.49 | 6698.8265 | 8172.5683 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка.
131 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | 2098.26 | 2265.0717 | 2763.3874 | Демонтаж концевой муфты
132 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | 6994.16 | 7550.1957 | 9211.2388 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка.
133 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | 2544.98 | 2747.3059 | 3351.7132 | Демонтаж концевой муфты
134 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | 8483.3 | 9157.7223 | 11172.4213 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка.
Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля до 10 кВ
135 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1286.5 | 1388.7767 | 1694.3076 | Демонтаж концевой муфты
136 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 4288.34 | 4629.263 | 5647.7009 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка.
137 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1728.33 | 1865.7322 | 2276.1933 | Демонтаж концевой муфты
138 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 5761.17 | 6219.183 | 7587.4033 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка.
139 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 2307.52 | 2490.9678 | 3038.9808 | Демонтаж концевой муфты
140 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 7691.77 | 8303.2657 | 10129.9842 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка.
Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля до 10 кВ
141 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1397.26 | 1508.3422 | 1840.1774 | Демонтаж концевой муфты
142 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 4657.54 | 5027.8144 | 6133.9336 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка.
143 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1884.62 | 2034.4473 | 2482.0257 | Демонтаж концевой муфты
144 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 6282.12 | 6781.5485 | 8273.4892 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка.
145 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 2518.99 | 2719.2497 | 3317.4846 | Демонтаж концевой муфты
146 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 8396.59 | 9064.1189 | 11058.2251 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка.
Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля до 10 кВ
147 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1996.12 | 2154.8115 | 2628.8701 | Демонтаж концевой муфты
148 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 6653.75 | 7182.7231 | 8762.9222 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка.
149 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 2462.46 | 2658.2256 | 3243.0352 | Демонтаж концевой муфты
150 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 8208.17 | 8860.7195 | 10810.0778 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка.
151 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 3032.46 | 3273.5406 | 3993.7195 | Демонтаж концевой муфты
152 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 10108.12 | 10911.7155 | 13312.293 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка.
Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля до 10 кВ
153 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 2098.36 | 2265.1796 | 2763.5191 | Демонтаж концевой муфты
154 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 6994.53 | 7550.5951 | 9211.7261 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка.
155 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 2618.72 | 2826.9082 | 3448.8281 | Демонтаж концевой муфты
156 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 8729.12 | 9423.085 | 11496.1637 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка.
157 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 3253.08 | 3511.6999 | 4284.2738 | Демонтаж концевой муфты
158 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 10843.59 | 11705.6554 | 14280.8996 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка.
Концевые муфты для кабеля 35 кВ
159 | Демонтаж концевой муфты на кабель напряжением 35кВ | комплект | 1 | 6231.34 | 6726.7315 | 8206.6125 | 1. Демонтаж муфты.
160 | Установка концевой муфты на кабель напряжением 35кВ | комплект | 1 | 20771.16 | 22422.4672 | 27355.41 | 1. Монтаж муфты.
Раздел 09 - Отдельные работы на кабельных линиях
161 | Установка защиты кабеля П-образной на опоре, из стали | т | 1 | 80896.39 | 87327.653 | 106539.7367 | 1. Установка. 2. Окраска.
162 | Изготовление и установка указателя месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 1 | 749.95 | 809.571 | 987.6767 | 1. Изготовление и установка указателя.
163 | Укладка полиэтиленовых труб диаметром 150-160 мм для прокладки кабеля | км | 1 | 409952.91 | 442544.1663 | 539903.8829 | 1. Опускание и укладка труб. 2. Установка муфт
164 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 1 | 157.67 | 170.2048 | 207.6498 | 1. Устройство постели.
165 | Устройство постели при увеличении количества кабелей в траншее на 1 кабель | м | 1 | 30.91 | 33.3673 | 40.7082 | 1. Устройство постели.
166 | Покрытие одного кабеля кирпичом, проложенного в траншее | м | 1 | 170.6 | 184.1627 | 224.6785 | 1. Покрытие кабеля.
167 | Покрытие каждого последующего кабеля кирпичом, проложенного в траншее | м | 1 | 89.45 | 96.5613 | 117.8048 | 1. Покрытие кабеля.
168 | Покрытие одного кабеля плитами, проложенного в траншее | м | 1 | 188.72 | 203.7232 | 248.5424 | 1. Покрытие кабеля.
169 | Покрытие каждого последующего кабеля плитами после первого , проложенного в траншее | м | 1 | 90.87 | 98.0942 | 119.6749 | 1. Покрытие кабеля.
170 | Прокладка опозновательной (сигнальной) ленты | м | 1 | 6.43 | 6.9412 | 8.4682 | 1. Покрытие кабеля.
171 | Пробивка отверстий (площадью свыше 100 см2 до 500 см2) в бетонных стенах и полах (толщиной 100 мм) | 1 отверстие | 1 | 1536.61 | 1658.7705 | 2023.7 | 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.
172 | Пробивка отверстий (площадью свыше 100 см2 до 500 см2) в бетонных потолках (толщиной 100 мм) | 1 отверстие | 1 | 2055.67 | 2219.0958 | 2707.2968 | 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.
173 | Откачка воды электрическими (механическими) насосами из траншей | м3 | 1 | 83.42 | 90.0519 | 109.8633 | 1. Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков. 2. Откачка воды насосом
174 | Водоотлив: из траншей | м3 | 1 | 660.35 | 712.8478 | 869.6743 | 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м
Раздел 10 - Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка грузов
175 | Погрузка строительного мусора вручную | т | 1 | 1303.36 | 1406.9771 | 1716.5121
176 | Погрузка строительного мусора экскаватором емкостью ковша до 0,5м3 | т | 1 | 80.52 | 86.9213 | 106.044
177 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 1 | 408.76 | 441.2564 | 538.3328
178 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 1 | 489.41 | 528.3181 | 644.5481
179 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | т | 1 | 546.23 | 589.6553 | 719.3794
180 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | 1 | 603.06 | 651.0033 | 794.224
181 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | т | 1 | 659.88 | 712.3405 | 869.0554
182 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км | т | 1 | 716.7 | 773.6776 | 943.8867
* Объем работ ориентировочный. Необходимы объем работ определяется на основании заявок
Составил: Начальник cлужбы РС
Проверил: Начальник ОЦ