| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) | 306A |

| Утверждаю: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» ________________ /Ю.Ю. Егошин/ (подпись) (расшифровка) « ____ » ______________ 2026 г. | Согласовано: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» ________________ /А.А. Кочев/ (подпись) (расшифровка) « ____ » ______________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пунктов секционирования (реклоузеров) 10 кВ

Лот №306А

- Общая часть.

Поставка в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» (Покупатель) 5 двухсторонних пунктов секционирования (реклоузеров) 10 кВ для Модернизации электросетевых объектов Звениговского РЭС филиала «Мариэнерго».

Поставка производится в рамках инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» 2026 года.

- Предмет поставки.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» /ПАО «Россети Центр и Приволжье» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Марка | Срок поставки | Количество пунктов секционирования, компл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мариэнерго | Авто | Филиал «Мариэнерго»: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 123 | TER_Rec15_AL1_L5 | С момента заключения договора до 15.12.2026. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки на эл. адрес поставщика. | 5 |

В случае предложения эквивалента Поставщик за свой счёт выполняет корректировку проектной документации ТЭС-М/2026/001/12, не нарушая при этом сроков поставки, указанных в п. 2 настоящего ТЗ.

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные пункта секционирования (реклоузера) должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее | 12 |
| Номинальный ток, А, не менее | 630 |
| Номинальный ток отключения, кА, не менее | 12,5 |
| Ресурс по коммутационной стойкости - при номинальном токе, «ВО», не менее - при номинальном токе отключения, «ВО», не менее | 30 000 50 |
| Собственное время вкл., с, не более | 0,07 |
| Собственное время откл., с, не более | 0,05 |
| Нормированные коммутационные циклы по ГОСТ Р 52565-2006 | О-0,3с-ВО-20с-ВО |
| Диапазон напряжений оперативного питания от внешних источников переменного тока, В | 100…230 (±10%) |
| Время работоспособного состояния при потере основного питания, ч, не менее | 24 |
| Степень защиты оболочки, не ниже | IP54 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150, не ниже | У1 |
| Высота установки над уровнем моря, не менее м | 1000 |
| Требования к электрической прочности | ГОСТ 1516.1 |
| Стойкость к внешним механическим факторам по ГОСТ 17516.1, не ниже | М6 |
| Масса, не более • коммутационного модуля, кг • шкафа управления, кг | 80 50 |
| Отсутствие необходимости текущих средних и капитальных ремонтов, в том числе периодического технического обслуживания входящих в комплект поставки устройств РЗА, в течение всего срока службы | да |
| Срок службы, лет, не менее | 25 |
| Релейная защита и автоматика |  |
| Функции защиты, выполняемые устройством: - токовая защита от междуфазных КЗ; - защита от однофазных замыканий на землю; - количество независимых групп уставок; - направленные токовые защиты с различными значениями уставок в зависимости от направления мощности (для пунктов секционирования с двусторонним питанием); - защита минимального напряжения; - защита от потери питания; - защита от обрыва фазы по току обратной последовательности | да да не менее 4 да да да да |
| Функции автоматики, выполняемые устройством: - автоматический ввод резервного питания с контролем по напряжению; - автоматическое повторное включение - 3 ступени, с контролем по напряжению, с возможностью запуска ускоренной ступени МТЗ в каждом цикле АПВ; - автоматическая частотная разгрузка; - ведение журнала аварийных и оперативных событий; - измерение электрических величин: фазные токи, фазные напряжения, линейные напряжения, напряжение прямой последовательности, ток прямой последовательности, ток нулевой последовательности, частота, одно и трехфазная полная, активная и реактивная мощность; ток срабатывания защиты от ОЗЗ | да да да да да от 1 А |
| Требования к шкафу управления |  |
| наличие системы самодиагностики | да |
| индикация на панели управления | да |
| температурный диапазон работы дисплея | -40..+55 С |
| наличие встроенного обогрева | да |
| настройка и управления с использованием сервисного ПО через: местное проводное соединение, местный беспроводной канал связи Bluetooth или WiFi (или аналог), удаленный беспроводной канал связи GPRS | да |
| исполнение | Система управления реклоузером должна быть модульной, основные элементы должны располагаться в защитном металлическом шкафу |
| габариты | Габариты шкафа управления должны позволять разместить в нем дополнительно устройство связи для интеграции в систему телемеханики. |
| интерфейсы для подключения устройства связи в шкафу управления | RS 232, RS 485, USB |
| Требования к коммутационному модулю |  |
| тип привода | электромагнитный |
| возможность ручного отключения | да |
| материал корпуса коммутационного модуля | из материала, не подверженного коррозии: алюминиевый или нержавеющая сталь |
| отсутствие открытых токоведущих части внутри коммутационного модуля | да |
| механический указатель включенного и отключенного положения | да |
| Дополнительные условия/требования |  |
| ТСН 10/0,23 (0,4) кВ, кол-во, шт. | 2 |
| Металлоконструкции для установки на ж/б опоре ВЛ 10 кВ с изгибающим моментом от 3 тс*м коммутационного модуля, ТСН и шкафа управления | да |
| ОПН в комплекте поставки (6 шт.) | да |

  - Требования к системе измерений

- система измерения токов и напряжений не должна требовать обслуживания, в том числе диагностики и поверок в течение всего срока эксплуатации реклоузера

- система измерения токов должна работать во всем диапазоне измеряемых значений вне зависимости от нагрузочных и аварийных токов линии

- измерения напряжений должно быть с обеих сторон коммутационного модуля

- система измерения напряжения не должна быть подвержена явлению феррорезонанса.

  - Требования по телемеханике и связи.

Устройство должно обеспечивать интеграцию в систему диспетчерского управления посредством протокола: МЭК 60870-5-101/104-2004.

  - Прочие требования

- пункт секционирования должен поставляться с загруженными и протестированными на заводских приемо-сдаточных испытаниях уставками РЗА, обеспечивающими его корректную работу в согласованном месте установки;

- отсутствие необходимости проведения сервисных операций с главными цепями реклоузера;

- наличие сервисной службы завода-изготовителя в регионе.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 2.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

- цветовое решение должно соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье», в частности корпус оборудования должен быть выполнен в одном из указанных цветов: CMYK 00020/PANTONE Cool Gray 2 C/RGB 209 211 212/RAL 7047.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет, на шкаф управления – 12 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

9.	Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875.

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 27.12.10.190 | ограничение |

|  | Заместитель главного инженера по эксплуатации |  | С.В. Титов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель главного инженера по управлению производственными активами |  | С.В. Юдин |
|  | Начальник департамента КиТАСУ |  | А.В. Каликаев |
|  | Начальник УКС |  | К.И. Скачихин |
|  | Начальник УТРиЦ |  | А.А. Савельев |
|  | Начальник СРЗАИиМ |  | А.В. Кропачев |
|  | Начальник отдела закупочной деятельности |  | А.П. Разинова |