| ID номер закупки: 089-0005223 Статья сметы затрат (источник): 3240031000 Противопожарное обслуживание и промышленная безопасность | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Начальник Финансово-экономического управления МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион» | Первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» Московские высоковольтные сети |
| _________________А.О. Софийчук «______»__________________2026 г. | __________________ В.Ю. Непомнящий «______»__________________2026 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проверке, переосвидетельствованию и перезарядке огнетушителей, эксплуатируемых на объектах

Московских высоковольтных сетей –

филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2026 году

Начальная (максимальная) стоимость лота:

874 418,10 руб. с НДС 22%

Предметом проведения закупки по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости услуг, указанной в Техническом задании.

1. Описание услуг.

Оказание услуг по проверке, переосвидетельствованию и перезарядке огнетушителей, эксплуатируемых на объектах Московских высоковольтных сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион» (далее филиал).

2. Основание оказания услуг.

Истечение сроков проверки параметров ОТВ и перезарядка использованных огнетушителей, в соответствии с журналами учета первичных средств пожаротушения объектов филиала (Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» п. 14.1.19 (Приложение 2 к Политике в области пожарной безопасности ПАО «Россети»).

3. Объем оказываемых услуг указан в Ведомости объемов услуг (Приложение 1 к ТЗ).

4. Национальный режим не применяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.», так как все материалы, указанные при составлении технической документации, являются используемыми.

4. Требования к участникам закупки. Обязательные (отборочные) требования.

4.1. Участник должен:

4.1.1. Иметь в наличии лицензию МЧС России на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту УПЗ, действующую до окончания срока выполнения работ или бессрочную (виды работ: выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности):

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения (Постановление правительства от 28.07.2020 № 1128 с изменениями от 30.11.2021г.), "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений").

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", подтверждение наличия лицензии должно быть представлено одним из следующих способом: в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в виде выписки из реестра лицензий, либо в виде копии акта лицензирующего органа о принятом решении. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие соответствие участника требованиям законодательства РФ, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Участник в декларативном порядке предоставляет адрес сайта или страницу сайта, на которых они размещены (п.9 ч.19.1 ст. 3.4 223-ФЗ).

4.1.2. Участник не должен иметь судебных решений вследствие неисполнения обязательств по договорам, заключенным с ПАО «Россети Московский регион» (его филиалами, дочерними обществами). Информация предоставляется за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки. Участнику необходимо предоставить справку об отсутствии судебных решений по ранее заключенным договорам с Заказчиком (его филиалами, дочерними обществами) в произвольной форме. При отсутствии ранее заключенных договоров с ПАО «Россети Московский регион» (его филиалами, дочерними обществами) участнику необходимо указать соответствующую информацию в данной справке. В случае непредставления справки об отсутствии судебных решений по ранее заключенным договорам с Заказчиком (его филиалами, дочерними обществами) заявка участника подлежит отклонению. Проверка по указанному критерию осуществляется на основании официальных открытых данных (например, по Картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru).

4.1.3. Иметь обученный и аттестованный персонал для оказания услуг не менее 4 человек, предоставить удостоверения для административного и рабочего персонала;

4.1.4. Иметь технически оснащённую базу, клиентский офис и складские помещения в г. Москве или Московской области, предоставить копии договоров купли-продажи или аренды.

4.1.5. Участникам торгово – закупочной процедуры для заключения договора необходимо представить сводную таблицу стоимости с расчетом стоимостей по проверке, переосвидетельствованию и перезарядке огнетушителей, эксплуатируемых на объектах Московских высоковольтных сетей –филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2026 году, в соответствии с составом и технологией оказания услуг, указанных в ведомости объемов услуг (Приложение №1).

4.1.6. Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность |  |  |  |  |
| 1.1. Опыт оказания аналогичных услуг |  |  |  |  |
| 1.2.1. Наличие за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП договоров на оказание аналогичных услуг по проверке, переосвидетельствованию и перезарядке огнетушителей. Предоставить копии договоров с ценой не менее 50% от начальной цены лоты и копи актов оказанных услуг. Наличие документов по 3-м и более договорам - 100 баллов, по 2-м договорам – 60 баллов, по 1-му договору – 30 баллов, Документы не предоставлены/не соответствуют критериям - 0 баллов. | 0,2 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения. Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1,0 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трёх знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

5. Требования к Исполнителю:

5.1. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при оказании услуг.

5.2. Оказание услуг осуществляется с учетом специфики учреждений Заказчика, не нарушая режим его работы и внутреннего распорядка.

5.3. Услуги по проверке, перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей, используемых на объектах филиала, должны оказываться в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, в том числе:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 29.06.2015г.);

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479;

- ТР ЕАЭС 043/2017 технический регламент «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;

- Руководящие указания по установлению противопожарного режима на объектах ПАО «РОССЕТИ» Приложение 2 к Политике в области пожарной безопасности ПАО «Россети»

5.4. Исполнитель своими силами и средствами организует доставку огнетушителей до места проведения перезарядки и технического обслуживания заявленного количества огнетушителей на 122 объектах МВС, оказывает услуги своими силами и средствами, после оказания услуг доставляет огнетушители Заказчику. Список адресов (объектов) предоставляется по запросу.

5.5. Оказание услуг по перезарядке огнетушителей должно сопровождаться техническим обслуживанием огнетушителей, которое включает:

- внешний осмотр корпуса огнетушителя;

- очистку корпуса огнетушителя, запорно-пускового устройства и шлангов от огнетушащего вещества, и загрязнений;

- испытание огнетушителей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057-2001;

- переосвидетельствование баллонов огнетушителей, работающих под избыточным давлением (огнетушители типа ОУ и ОП закачные);

- восстановление лакокрасочного покрытия баллонов (при необходимости);

- проверку запорно-пускового устройства на плотность;

- замену раструбов на огнетушителях углекислотных (при необходимости);

- замену запорно-пускового устройства на огнетушителях углекислотных (при необходимости);

- замену ручек на огнетушителях углекислотных (при необходимости);

- замену гибких раструбов на огнетушителях порошковых (при необходимости);

- проверку на исправность и замену, при необходимости, индикатора давления огнетушителей порошковых закачного типа;

- перезарядку огнетушителя на оборудовании Исполнителя соответствующим огнетушащим веществом из материалов Исполнителя;

- проверку массы заряженного огнетушителя;

- проверку состояния манометров и запорной арматуры (запорно-пускового устройства или газогенерирующего устройства) заряженного огнетушителя;

- при обнаружении неисправностей или утечек, замену манометров, запорной арматуры или баллонов;

- опломбирование запорно-пусковой арматуры одноразовой пломбой установленного образца, нанесение маркировочных этикеток на корпуса баллонов (бирок) с защитным полимерным покрытием, четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью, содержащей следующую информацию:

- вид технического обслуживания (освидетельствования);

- наименование организации, проводившей техническое освидетельствование и перезарядку;

- дате проведения следующего испытания огнетушителя.

- выдача эксплуатационных паспортов (прикрепленных на запорно-пусковую арматуру), в которых должно быть указано:

а) наименование и адрес организации, проводившей перезарядку/испытание огнетушителя;

б) печать организации, производившей перезарядку/испытание огнетушителя;

в) тип огнетушителя;

г) марка заряженного огнетушащего вещества;

д) общий вес огнетушителя;

е) даты проведения перезарядки и дата следующей проверки и перезарядки (число, месяц, год);

ж) ФИО лица, проводившего перезарядку;

- выбраковку неисправных огнетушителей, с оформлением Актов выбраковки огнетушителя;

- возвращение на объект Заказчика на транспортном средстве Исполнителя перезаряженных огнетушителей.

5.6. Оказывать услуги на своей территории с использованием оборудования Исполнителя.

5.7. Обеспечивать проведение погрузочно-разгрузочных работ огнетушителей на своей территории.

5.8. Обеспечить соответствие применяемых зарядов для огнетушителей требованиям технической документации предприятия изготовителя, утвержденной установленным порядком.

Материалы и оборудование, используемые при оказании услуг должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности, оформленные в Российской Федерации.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

5.9. Обеспечивать установленным порядком утилизацию огнетушащего вещества огнетушителя при выявлении брака.

5.10. Обеспечивать сохранность принятых на перезарядку огнетушителей, оформлять Накладные при получении и выдаче огнетушителей после перезарядки Заказчику.

5.11. На неисправные огнетушители, не прошедшие переосвидетельствование и испытания, Исполнитель выдает Акт выбраковки огнетушителя (произвольной формы) о непригодности его к дальнейшей эксплуатации, с указание причин. Отбраковано может быть не более 3 % от общего количества огнетушителей, все остальные подлежат полному восстановлению, переосвидетельствованию, окраске и перезарядке.

В случае вывода из строя огнетушителя по вине Исполнителя компенсация ущерба происходит за счет средств Исполнителя.

5.12. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, по охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии.

5.13. Заказчик имеет право за счет собственных средств провести выборочно независимую экспертизу оказанных услуг с привлечением специализированной организации. В случае выявления не качественного исполнения услуг, исполнитель обязан выполнить услугу повторно для всей партии огнетушителей в полном объеме. После повторного оказания услуг исполнитель обязан за счет собственных средств выборочно проводить независимую экспертизу оказанных услуг с привлечением специализированной организации до получения положительного заключения.

6. Порядок оказания услуг и приемки оказанных услуг.

6.1. Приемка оказанных услуг осуществляется поэтапно. Календарные сроки, а также последовательность и продолжительность отдельных этапов услуг определены приложениями к договору об оказании услуг. Оказанные и принятые заказчиком объемы услуг, оформляются актами сдачи-приемки оказанных услуг и передаются заказчику после их завершения.

6.2. Руководитель организации Исполнителя совместно с представителем Заказчика осуществляют контроль оказания услуг.

7. Оплата оказанных услуг.

7.1. Оплата по Договору оказания услуг производится Заказчиком в течении 30 рабочих дней со дня подписания Сторонами актов об оказании услуг и представлению Заказчику отчета о фактически оказанных услугах.

7.2. Авансирование не предусмотрено.

7.3. В случае мотивированного отказа Заказчика приемки услуг, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения и условий оплаты труда.

8. Срок оказания услуг.

С момента заключения Договора по 31 декабря 2026 года (включительно).

9. Гарантии Исполнителя по оказанным услугам.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителей должен быть не менее 12 месяцев с момента приемки оказания услуг.

10. Порядок оформления Договора.

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать типовую форму договора на оказание услуг согласно приложению № 1 к Приказу от 30.12.2019 г. № 1508 с последующими изменениями и дополнениями.

Приложения к ТЗ

Приложение № 1 – Ведомость объемов услуг;

Приложение № 2 – Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Начальник отдела промышленной безопасности	А.А. Ковалев

Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора)