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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


ОКПД2 71.12.18 «Разработка проектной документации по реконструкции систем сбора и передачи информации в Чаун-Билибинском энергоузле»



1 Общие сведения

1.1 Обозначения и сокращения
	АСУТП
	автоматизированная система управления технологическим процессом;

	АТС
	автоматическая телефонная станция;	

	ГОСТ
	государственный стандарт;

	ДС
	диспетчерская связь;

	ДЦ
	диспетчерский центр;

	НТД
	нормативно-техническая документация;

	ПТБ
	правила техники безопасности;

	ОП
	обособленное подразделение;

	ОТ
	охрана труда;

	ОТР
	общее техническое решение;

	ПБ
	пожарная безопасность;

	ПО
	программное обеспечение;

	ППО
	предпроектное обследование;

	ПС
	подстанция;

	ПП
	переключающий пункт;

	РП
	распределительный пункт;

	СОТИАССО
	система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора;

	СО
	Филиал АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ в г. Магадане;

	ССПИ
	система сбора и передачи информации;

	ТМ
	телеметрическая информация;

	Чаунская ТЭЦ
	Филиал АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ
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1.2. Основание для проектирования
- Материалы предпроектного обследования оборудования диспетчерских каналов связи и оборудования системы сбора и передачи информации между объектами АО «Чукотэнерго» и диспетчерским центром ОП Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ в г. Магадане»
- Анализ существующей схемы связи и необходимость организации резервных географически разнесенных каналов связи для нужд РЗА и ТМ

[bookmark: _Toc206661470]1.3. Цель оказания услуг 
[bookmark: _Toc206661471]- Техническое перевооружение (перенастройка) существующего оборудования каналов ДС и передачи (ТМ) с объектов генерации и сетей (ПС 110 кВ Прима, РП 110 кВ Билибино, ПС 110 кВ Комсомольский, ПС 110 кВ Южный, ПП 110 кВ Бета, Чаунская ТЭЦ) в диспетчерский центр Тихоокеанского РДУ (г. Магадан).
- Организация двух независимых георазнесенных каналов диспетчерских каналов связи и оборудования сбора и передачи информации между объектами АО «Чукотэнерго» и диспетчерским центром ОП Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ в г. Магадане.
- Повышение надежности сбора, хранения, обработки и передачи информации в диспетчерские центры и центры управления сетями измерительной и оперативной технологической информации, включая ДС.

1.4. Существующее положение 
В настоящее время передача ТМ и ДС с ПС 110 кВ Южный, ПС 110 кВ Комсомольский, 
ПП 110 кВ Бета организована по ВОЛС до РП 110 кВ Билибино. Далее по ВОЛС (основной канал связи) и посредством радиомоста (резервный канал связи) ТМ и ДС передается с РП 110 кВ Билибино до ПС 110 кВ Прима, где через спутниковый терминал оператора связи данные поступают в ДЦ СО. Так же организован второй канал с ПС 110 кВ Прима до ДЦ СО по сети спутникового оператора через исполнительный аппарат (г.Анадырь). Единая точка отказа на ПС 110 кВ Прима. На Чаунской ТЭЦ диспетчерская связь с ДЦ СО организована по спутниковому каналу оператора связи непосредственно с объекта (ТМ к передаче отсутствует). Между промежуточной ПС 110 кВ Береговая сторонней организации (АО «Концерн Росэнергоатом») и Чаунской ТЭЦ отсутствует физический канал связи.
Существующее положение конфигурации сети передачи данных:
- ПС 110 кВ Прима: Является хабом для связи с РДУ. Информация передается через коммутатор HP 1910-8 по ВОЛС и радиоканалу на РП Билибино. Далее по двум каналам обеспечивается связь с РДУ Магадан.
- РП 110 кВ Билибино: Центр сбора информации (сервер HPE ProLiant DL360 Gen10). Связь с РП Комсомольский организована по DWDM (мультиплексоры «ПУСК»). Сбор информации с ПС Южный и ПП Бета через существующие каналы.
- ПП 110 кВ Бета: Сбор ТМ на сервере IPC Grindex II 19, передача через маршрутизатор Eltex MES3324 в сторону РП Билибино.
- ПС 110 кВ Комсомольский: Сбор ТМ на сервере ProLiant DL360Gen 10. Передача данных в РП Билибино осуществляется по двум каналам DWDM «ПУСК» (один из каналов проходит транзитом через ПП 110 кВ Бета).
- ПС 110 кВ Южный: Сбор ТМ на сервере Depo Storm 3450. Передача через мультиплексор DNWP CM16 на РП Билибино (через ПС 110 кВ Комсомольский).
- Чаунская ТЭЦ: Данные передаются через спутниковый терминал оператора связи в ДЦ СО. Существующий кабель ВОЛС Чаунская ТЭЦ - ПС 110кВ Береговая поврежден.

[bookmark: _Toc206661472]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Чаунская ТЭЦ
	Российская Федерация, 689400, Чукотский автономный округ, г. Певек, 
ул. Пугачева, стр. 1
	Оборудование ССПИ и СОТИАССО
	Эксплуатирующая организация –
АО «Чукотэнерго»

	2.
	ПС 110 кВ Южный
	Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, ОРУ 110 кВ 
на 71 км автодороги Певек – Комсомольский
	Оборудование ССПИ и СОТИАССО
	Эксплуатирующая организация –
АО «Чукотэнерго»

	3.
	ПС 110 кВ Комсомольский
	Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, ОРУ 110 кВ на 125 км автодороги Певек – Комсомольский
	Оборудование ССПИ и СОТИАССО
	Эксплуатирующая организация –
АО «Чукотэнерго»

	4.
	ПС 110 кВ Прима
	Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Билибинский муниципальный район, 
ул. Геологов, д. 1
	Оборудование ССПИ и СОТИАССО
	Эксплуатирующая организация –
АО «Чукотэнерго»

	5.
	ПП 110 кВ Бета
	Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Билибинский муниципальный район, 
ОРУ 110 кВ в 40 км от г. Билибино по автодороге Певек – Билибино
	Оборудование ССПИ и СОТИАССО
	Эксплуатирующая организация –
АО «Чукотэнерго»

	6.
	РП 110 кВ Билибино
	Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Билибинский муниципальный район, 
ОРУ 110 кВ в 4 км от г. Билибино по автодороге
	Оборудование ССПИ и СОТИАССО
	Эксплуатирующая организация –
АО «Чукотэнерго»
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Таблица 2. Перечень объектов сторонней организации
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ПС 110 кВ Береговая
	Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Певек
	Оборудование ССПИ и СОТИАССО
	Эксплуатирующая организация –
АО «Концерн Росэнергоатом»
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2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

[bookmark: _Toc206661475]2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем и сроки оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг/этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Сбор исходных данных
	С даты, следующей за датой заключения договора
	В течении 60 дней календарных дней с даты заключения договора

	2. 
	Разработка и согласование проектной документации с АО «Чукотэнерго» и с филиалом АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ

	С даты, следующей за датой заключения договора
	В течении 120 дней календарных дней с даты заключения договора

	3. 
	Разработка и согласование рабочей (в том числе сметной) документации с АО «Чукотэнерго» и с филиалом АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ

	С даты, следующей за датой заключения договора
	В течении 180 дней календарных дней с даты заключения договора







5


[bookmark: _Toc206661477]2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг 
Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей (в том числе сметной) документации для реконструкции каналов связи и системы передачи данных телемеханики (ТМ) для обеспечения резервных каналов связи с диспетчерским центром ОП Филиала АО «СО ЕЭС»  Тихоокеанским РДУ (г. Магадан)
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Общие требования к проектированию
	Модернизация схемы связи на базе DWDM:
На ПС 110 кВ Комсомольский:
 Определить оптимальный вариант организации канала связи для передачи данных ДС и ТМ:
 1) Рассмотреть возможность использования дополнительных модулей для существующего мультиплексора DWDM 2.2 «ПУСК» с расчетом затухания сигнала (с учетом эрбиевого усилителя ROPA) для организации отдельного канала в свободных волокнах ВОЛС на ПП 110 кВ Бета. Предусмотреть установку комплекта гарантированного питания (КГП). 
2)  При невозможности использования дополнительных модулей для существующего мультиплексора DWDM 2.2 «ПУСК» предусмотреть установку нового DWDM мультиплексора. Осуществить подключение к оборудованию DWDM 2.1 «ПУСК» через мультиплексор DNWP CM16 для организации транзита данных с ПП 110 кВ Бета на РП 110 кВ Билибино. Предусмотреть установку нового телекоммуникационного шкафа в составе: DWDM мультиплексор, компенсатор дисперсии, комплект гарантированного питания (КГП).
На ПП 110 кВ Бета:
Для организации второго канала связи для передачи данных ДС и ТМ с ПП 110 кВ Бета в сторону ПС 110 кВ Комсомольский предусмотреть установку нового телекоммуникационного шкафа в составе: DWDM мультиплексор, компенсатор дисперсии, маршрутизатор, комплект гарантированного питания (КГП).

Организация спутникового канала связи:
На Чаунской ТЭЦ (пом. ГРУ-ГЩУ):
Предусмотреть установку телекоммуникационного шкафа с сетевым коммутатором и модемом спутниковой связи.
Определить место установки спутниковой антенны на кровле здания 
Предусмотреть организацию передачи данных по выделенному каналу через спутник АМУ-7 на станцию УС Ростелеком (г. Магадан, ул. Пролетарская, 10).

Прокладка ВОК на участке ПС 110 кВ Береговая – Чаунская ТЭЦ:
На участке ПС 110 кВ Береговая – Чаунская ТЭЦ предусмотреть прокладку кабеля ВОЛС (тип кабеля - уточнить при проектировании, с учетом условий прокладки по трубопроводу).
Предусмотреть ввод проектируемого ВОК в существующий оптический кросс на ПС Береговая и во вновь устанавливаемый/существующий кросс (определить при проектировании) на Чаунской ТЭЦ.

Требования к электропитанию и гарантированному питанию
ПС 110 кВ Прима: Предусмотреть систему гарантированного питания (КГП) для устройств радиорелейной, цифровой и спутниковой связи.
ПП 110 кВ Бета, ПС 110 кВ Комсомольский: в составе новых шкафов предусмотреть КГП.
Чаунская ТЭЦ: Питание нового оборудования связи выполнить от существующей системы гарантированного питания (или предусмотреть отдельный КГП в шкафу). 

Требования к информационной безопасности.
[bookmark: _GoBack]На ПС 110 кВ Прима: Предусмотреть установку межсетевого экрана для защиты трафика, передаваемого в Тихоокеанское РДУ.
В спутниковом сегменте (Чаунская ТЭЦ): Предусмотреть установку межсетевого экрана для защиты информации при передаче через спутниковый канал.
Требования к организации телефонной связи (VoIP)
На каждой подстанции (ПС, РП, ПП), указанной в обследовании, предусмотреть установку SIP-телефона.
Включить SIP-телефоны в корпоративную сеть передачи данных (ЛВС) для обеспечения дополнительной телефонной связи с диспетчерской Тихоокеанского РДУ.
Предусмотреть (при необходимости) приобретение и активацию лицензий для организации дополнительного SIP-транка на существующих АТС АО «Чукотэнерго».

Требования к системе сбора и передачи данных (ТМ)
Обеспечить маршрутизацию трафика ТМ со всех объектов (ПС 110 кВ Прима, РП Билибино, ПП 110 кВ Бета, ПС 110 кВ Комсомольский, ПС 110 кВ Южный, ПП 110 кВ Бета) в направлении Чаунской ТЭЦ для создания резервного канала в Тихоокеанское РДУ.
Определить необходимость приобретения дополнительных лицензий для серверов ТМ (Depo Storm, ProLiant, IPC Grindex) для обеспечения работы по новой схеме маршрутизации.

	
	

	1.1.2
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов 
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы.
	Согласие с требованием
	

	1.1.3
	Наличие опыта
	Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по предпроектному обследования оборудованию в течение последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются.

	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника.

	1.2
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Исполнитель при оказании услуг обязан: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг;
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях;
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.
	Согласие с требованием
	

	1.3
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными.
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	2
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1
	Результат оказания услуг
	Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. 
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	2.2
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.2.1
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Разработка проектной документации (Стадия «П»):
Пояснительная записка.
Схема организации связи (структурная, принципиальная).
Планы расположения оборудования и кабельных трасс.
Заказные спецификации на оборудование и материалы.
Разработка рабочей документации (Стадия «Р»):
Схемы соединений и подключений оборудования.
Монтажные чертежи (установка антенн, шкафов, прокладка кабеля).
Кабельные журналы.
Локальные сметные расчеты.
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	2.2.2
	Требования к срокам оформлению  результатов оказанных услуг
	По результатам комплекса услуг, указанных в пункте 2.2.1. Таблицы 4 данного Технического требования, Исполнитель обязан представить отчет о результатах выполнения комплекса услуг в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания работ. Окончание проведения работ считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой эксперта о завершении работ.
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	2.2.3
	Требования к оформлению  результатов оказанных услуг
	1.	Проектную и рабочую документацию направлять в электронном формате в формате разработки (DWG-AutoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel) и pdf и на бумажном носителе в 2 экз.
2.	Сметная документация в формате «Гранд-смета» и на бумажном носителе в 2 экз.
Каждый том оригинала и копии документации должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий документации должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна». Разработанная проектная, закупочная документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия
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	3
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ), утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.07.2003 № 229;
- ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
- СТО 59012820.35.110.002-2022 «Организация каналов информационного обмена между объектами электроэнергетики, центрами управления сетями сетевых организаций, центрами управления ветровыми электростанциями, центрами управления солнечными электростанциями и диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» в сетях связи с коммутацией пакетов»;
- СТО 59012820.29.020.009-2016 «Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях с объектов электроэнергетики, оснащенных цифровыми устройствами регистрации аварийных событий. Нормы и требования»;
- Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утверждённых приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 №97;
- Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления" (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 15 января 2024 г. N 7 "Об утверждении Правил ввода объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств в работу в составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. N 98 и от 13 февраля 2019 г. N 100" (с изменениями и дополнениями);
- ГОСТ IEC 60870-4-2011 Устройства и системы телемеханики. Часть 4; Технические требования:
- ГОСТ Р МЭК 870-5-95. Устройства и системы телемеханики. Часть 5; Протоколы передачи:
- ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения;
- ГОСТ Р 71635-2024 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Системы сбора и передачи информации с объектов электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 октября 2024 г. N 1327-ст) (с изменениями и дополнениями);
- ГОСТ Р 71962-2025 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Средства диспетчерского и технологического управления. Исполнительные схемы организации информационного обмена с диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования.»;
- РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;
- СТ Р 59795-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы; Требования к содержанию документов:
- ГОСТ Р 71077-2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Правила применения защищенных протоколов при организации информационного обмена;
- Приказ Минэнерго РФ от 26.12.2023 № 1215 «Об утверждении дополнительных требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере электроэнергетики, при организации и осуществлении дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
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	4
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	4.1
	
	1. Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
2. Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
3. Подрядчик обеспечивает:	
- сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования Заказчика;
- получение согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты и технических условий от всех владельцев пересекаемых коммуникаций.
	Согласие с требованием
	



ТФД 5.1.2.


16

