## Лист1
№ | Наименование | Технические характеристики | ед. изм. | количество | Документ подтверждающий качество*
1 | модуль интерфейсный пожарный МИП-2И | Количество шлейфов 2; Индикация расстояния до точки срабатывания; Потребляемый ток не более 40 мА; Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами не менее 48 В; Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами не менее 0,2 А; Степень защиты не менее IP65; Диапазон рабочих температур от -40 до +55 °С; Габаритные размеры 220х125х55 мм; Масса прибора 0.7 кг; Назначенный срок службы модуля до списания – не менее 10 лет. | шт. | 1 | паспорт, сертификат соответствия ТР
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-54Т «ДИП-54Т» | Чувствительность извещателя соответствует задымленности среды с оптической плотностью от 0,05 до 0,2 дБ/м; Инерционность срабатывания извещателя от встроенного устройства проверки не более 5 с; Напряжение питания от 8 до 36 В; Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме не более 0,15 мА; Ток, потребляемый при питании извещателя напряжением обратной полярности 36 В, не более 2 мкА; Максимально допустимая длительность перерывов (переполюсовки) напряжения питания 100 мс; Напряжение срабатывания при токе 20 мА не более 8 В; Максимально допустимый ток в сработавшем состоянии 50 Ма; Минимально допустимый ток удержания сработавшего состояния 2 мА; Габаритные размеры диаметр не более 85х44 мм; Масса не более 0,12 кг; Диапазон рабочих температур извещателя от -30 до +60 С Средний срок службы не менее 10 лет. | шт. | 24 | паспорт, сертификат соответствия ТР
| Прибор приемно-контрольный и управления С2000 АСПТ | Количество защищаемых направлений 1, совместно с С2000-КПБ - до 97 пусковых цепей.; Количество шлейфов сигнализации 3; Работа под управлением С2000-М или в составе ИСО "Орион"; Выходы на оповещатели: СО1 "Уходи", СО2 "Не входить", СО3 "Авт.отключена", ЗО "Сирена" - 24 В/1 А. Выход NO-C-NO =28 В/2 А (~128 В/0,5 А). Выходы "Пожар", "Неисправность": =100 В/0,1 А (НР), Выход питания 24В/0,2А; Напряжение питания 220В/50 Гц; Напряжение питания от встроенного источника питания от 2-х АКБ 12 В/4,5 Ач; Максимальная потребляемая мощность 30 ВА; Степень защиты IP30; Диапазон рабочих температур 0…+50°C; Габаритные размеры 305х255х95 мм; Масса не более 6,0 кг | шт. | 1 | паспорт, сертификат соответствия ТР
| Устройство дистанционного управления электроконтактное УДП 513-3М | Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА; Коммутируемый ток не более 25 мА; Степень защиты корпуса не менее IP40; Габаритные размеры не более 95х91х34 мм; Пломбируемое защитное стекло, обеспечивающие соответствие классу В по ГОСТ Р 53325-2012; Желтый цвет корпуса; Надпись «Пуск пожаротушения». | шт. | 4
| Извещатель тепловой максимальный промышленного исполнения ИП 101 «Азимут» ОП | Тип извещателя двухпроводный безадресный; Температура срабатывания A3 °С: Световая индикация "Пожар; Напряжение питания по шлейфу сигнализации от 6 до 27 B; Ток потребления в дежурном режиме 0,35 мА; Степень защиты не менее IP67; Масса не более 0.6 кг. Диапазон рабочих температур -60…+70 °С; Габаритные размеры 140х80х175 мм; | шт. | 4
| Аккумуляторная батарея 12 В. 5 А\ч (АБ1205С) | Номинальное напряжение 12 В; Емкость аккумулятора 5 А/ч; Диапазон рабочих температур от -10 до +40 С; Габаритные размеры 90х70х106 мм: Масса не менее 1.7 кг; Срок службы не менее 12 лет. | шт. | 2
| Аккумуляторная батарея 12 В. 40 А\ч (АБ1240С) | Номинальное напряжение 12 В; Емкость аккумулятора 40 А/ч; Диапазон рабочих температур от -10 до +40 С; Габаритные размеры 197х165х170 мм: Масса не менее 12.4 кг; Срок службы не менее 12 лет. | шт. | 6
5. Сроки поставки товаров.
Срок поставки с даты подписания договора до 31.12.2026
6. Иные условия поставки товаров.
6.1.Поставка товара должна быть осуществлена
до склада филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС», находящегося по адресу: 676244, Амурская область, г.о. город Зея, г. Зея, ул. Магистральная, соор. 1.
6.2.Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременен.
6.3. Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Заказчика, Договора.
6.4.Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих его полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.
6.5.Предоставление эквивалента возможно при условии полной совместимости по техническим характеристикам и конструктивным параметрам, с обязательным предоставлением документов с тех.характеристиками предлагаемых эквивалентов.