- АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

(АО «ДРСК» «ЮЯЭС»)

______________________________________________________________________________________________________________________

ул. Мельниченко, 4, г.Алдан, РС (Якутия), Россия, 678901, Тел: (41145) 36-593; Тел/факс (41145) 36-584

E-mail: doc@aldan.drsk.ru; ОКПО 78900638, ОГРН  1052800111308,  ИНН/КПП  2801108200/140202001

Опросный лист на шкаф учёта электрической энергии, трёхфазный многофункциональный, по заявителю ИП Тасенко Г.С.,  для присоединения «Столярного цеха» максимальная мощность 150 кВт 0,4 кВ в количестве 1 шт.

|  | Параметр | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Корпус шкафа учета |  |
| 1.1 | Материал исполнения | высококачественная холоднокатаная сталь с толщиной листа не менее 1,2 мм |
| 1.2 | Степень защиты | IP54 (предназначена для размещения на улице) |
| 1.3 | Способ крепления | 4- проушины для крепление на стену и универсальный монтажный комплект для установки шкафа учета на деревянную или железобетонную опору |
| 1.4 | Наличие устройства обогрева, устанавливаемого на DIN-рейку | Да |
| 1.5 | Наличие отверстия для ввода кабеля, кол/диаметр | не менее четырех гермовводов Ø не менее 45 мм с креплением под металлорукав |
| 1.6 | Покраска корпуса | шкаф окрасить стойким эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием RAL 7035 нанесенное методом электростатики с подогревом |
| 1.7 | Пенополиуретановая прокладка горячего нанесения на дверце корпуса | ДА. Уплотнительный состав из вспененного полиуретана толщиной не менее 15 мм |
| 1.8 | Возможность опломбировки двери. | ДА |
| 1.9 | Замок | Усиленный трехточечный ригельный замок с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат), петли для навесного замка |
| 1.10 | Наличие смотрового окна на двери шкафа для просмотра показаний с прибора учёта на уровне ЖКИ | ДА |
| 1.11 | Материал смотрового окна | Ударопрочный поликарбонат |
| 1.12 | Комплектация: | Прибор учёта; Испытательная коробка; Вводной автоматический выключатель; Комплект измерительных трансформаторов тока; Вторичные цепи; Устройство обогрева; Сальники для ввода кабеля – болт для заземления корпуса и дверцы шкафа (шпилька заземления, поводок заземления на дверь) – знаки электробезопасности с маркировочной таблицей |
| 1.13 | Срок службы - не менее | 20 лет |
| 2 | Автоматический выключатель |  |
| 2.1 | Автоматический выключатель | ВА 88-37 3p 320А, 1шт |
| 3. | Комплект трансформаторов тока |  |
| 3.1 | Количество трансформаторов в комплекте, шт. | 3 |
| 3.2 | Коэффициент трансформации, А | 300/5 |
| 3.3 | Класс точности не ниже | 0,5 |
| 3.4 | Наличие встроенной медной шины, покрытой оловом, которая позволяет подключать как медные, так и алюминиевые проводники | ДА |
| 3.5 | Наличие крышки, предусматривающей опломбировку контактных зажимов вторичной обмотки | ДА |
|  | Межповерочный интервал | 12 лет |
| 4. | Тип прибора учета | Меркурий 234 АRTM2-03 DPBR.G или аналог Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформаторы тока для установки на щиток со встроенным GSM/GPRS/3G модемом |
| 4.1 | Способ крепления прибора учета | на монтажную панель. В случае предложения прибора учета со способом крепления на DIN-рейку, крепление на щиток должно быть обеспечено переходной пластиной, поставляемой в комплекте со счетчиком |
| 4.2 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380; 400 |
| 4.3 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(10) |
| 4.4 | Класс точности актив/реактив не ниже | 1/2 |
| 4.5 | Измеряемые и рассчитываемые параметры, ведение журналов. | В соответствии с требованиями разделов два и три «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». |
| 4.6 | Поддержка протокола обмена | СПОДЭС /DLMS, МЭК 60870-5-10. |
| 4.7 | Коммуникационные интерфейсы | Прибор учета должен иметь интерфейс передачи данных по GSM/GPRS/3G каналу а так же RS-485 интерфейс. |
| 4.8 | Технологии передачи данных: | Четырехдиапазонный GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS1900. Работа в режимах GPRS/3G |
| 4.9 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания | не менее 10 лет |
| 4.10 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |
| 4.17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 160000 |
| 4.18 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+70 |
| 5.6 | Параметры GSM антенны | – тип антенны: вертикальный широкополосный полуволновый вибратор. – Длина цельного кабеля (без применения удлинителей) от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров. – тип разъема: SMA. – кронштейн для крепления – Диапазон частот: 900/1800 МГц – Импеданс 50 Ом – поляризация: линейная вертикальная – коэффициент усиления: 12-13,5 дБи |
| 6. | Коробка испытательная переходная ИКК (испытательная клеммная колодка) |  |
| 6.1 | Назначение | Для закорачивания (шунтирования) вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе прибора учета при их замене, включение образцового прибора для проверки без отключения нагрузки потребления |
| 6.2 | Конструктивное исполнение размер, (ш*в*г) мм. | 220 x 68 x 33 |
| 6.3 | Материал исполнения корпуса | ударопрочный, негорючий поликарбонат или карболит Наличие прозрачной крышки |
| 6.4 | Материал контактной группы | Должен позволять применять как медные, так и алюминиевые проводники |
| 6.5 | Контактные соединения должны позволять использовать проводники сечением, мм² | От 2,5 до 6 |
| 6.6 | максимальный ток, А | до 10 |
| 6.7 | Наличие крышки, предусматривающей опломбировку контактных зажимов колодки | да |
| 7. | Вторичные цепи, схема соединения |  |
| 7.1 | Материал и сечение проводников | Медь / 2,5 мм2 |
| 7.2 | Наличие маркировки проводников | да |
| 7.3 | Схема соединения прибора учета | десятипроводная |
| 7.4 | Размещение изображения схемы соединения | на внутренней стороне дверцы шкафа учета |
| 8. | Устройство обогрева |  |
| 8.1 | Тип нагревателя и мощность, Вт | ОША-50 или аналог, 50 Вт |
| 8.2 | Напряжение питания, В | 220 (230) |
| 8.2 | Схема подключения с использованием коммутационного устройства | Через отдельный автоматический выключатель с номинальным током не более 6 А, терморегулятор (термостат) |

Старший мастер ОУЭЭ					                        Шерстянников И.В.

Согласовано:

Начальник ОУЭ						                            Дашковский М.В.