                                                                                            

Технические требования
на оказание услуг «Проведение физико-химического анализа масел»

1 Наименование услуги
Проведение физико-химического анализа масел для нужд филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»

2 Заказчик:
Наименование филиала: филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее по тексту Филиал)
Адрес Филиала: 614030, г. Пермь, Соликамская, 329
Подразделение-куратор: Участок химического анализа Службы мониторинга оборудования и ГТС филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее по тексту Участок)

3 Цели и задачи. Существующее положение
3.1 Цели
Обеспечение надежной эксплуатации основного маслонаполненного оборудования Филиала, сохранение и поддержание качества масел в процессе эксплуатации и хранения, увеличение срока их службы в маслонаполненном оборудовании Филиала.
3.2 Задачи 
Осуществление своевременного контроля качества энергетических масел Филиала методами физико-химического анализа в объеме требований нормативных документов, указанных в п. 3.4 технических требований. 
3.3 Существующее положение
Испытания трансформаторного и турбинного масла при осуществлении входного контроля качества, а также в процессе хранения и эксплуатации по показателям: содержание антиокислительной присадки «АГИДОЛ-1», газосодержание, фурановые производные, стабильность против окисления, время деэмульсации, испытание коррозионного воздействия, осуществляются сторонней аттестованной (аккредитованной лабораторией), ввиду разового, периодического характера выполнения работ (1 раз в 4 года и более) с целью обеспечения экономической целесообразности. 
3.4 Основание на закупку
· СТО РусГидро 02.01.112-2015 «Гидроэлектростанции. Энергетические масла и маслохозяйства. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
· СТО РусГидро 02.01.124-2020 Силовые трансформаторы. Организация технической эксплуатации. Нормы и требования;
· СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
· ГКПЗ на 2026 год.



4 Требования к закупаемым услугам

4.1 Состав и объем выполняемых работ указан в таблице 1.

Анализу подлежат пробы:
· эксплуатационного трансформаторного масла марок Nytro 11 GX, Т-1500, ГК, Тп;
· свежего трансформаторного масла на хранении марки ГК.

Таблица 1
	Определяемый показатель
	Количество проб, шт
	Допустимый метод испытаний

	Содержание антиокислительной присадки «АГИДОЛ-1» (2,6дитретбутил-4-метилфенол или ионол), % массы
	4
	ГОСТ Р МЭК 60666
ФР.1.31.2010.08903
ФР.1.31.2015.21310
ФР.1.31.2011.10783
ФР.1.31.2010.07743
ФР.1.31.2008.04635
ФР.1.31.2006.02406
СТО 56947007-9.180.010.008-2008
СТО 70238424.27.100.053-2013

	Стабильность против окисления трансформаторного масла
	1
	ГОСТ 981

	Фурановые производные, в том числе фурфурол в трансформаторном масле, % массы
	2
	СО 34.43.206-94
СО34.51.304-94
ФР.1.31.2011.10783
ФР.1.31.2015.21310
ФР.1.31.2008.04635

	Газосодержание, %
	5
	ФР.1.31.2013.16665
РД 34.43.107-95
СТО 56947007-29.180.010.007-2008



4.2 Результат оказания услуг
По результатам оказания услуг Заказчику передается оригинал протокола анализа на каждую единицу пробы.  

4.3 Прочие требования и условия 
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование
	Требование Заказчика

	1 
	Требования к документации
	Отчетные материалы предоставляются заказчику в бумажном виде и на электронном носителе; 
Принимаются следующие форматы представления документов в электронном виде:
· сканированные изображения в формате Adobe Acrobat Document

	2 
	Требования к исполнителю
	1 Оказание услуг осуществляется организациями, для которых данный вид деятельности предусмотрен уставом;
2 Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации, область аккредитации на соответствие требованием ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» или свидетельство об оценке состояния измерений, область оценки состояния измерений в соответствии с МИ 2427 – 2026 Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в и испытательных и измерительных лабораториях; 
3 Оказать услугу в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами, в полном соответствии с методиками выполнения измерений, указанными в таблице 1.

	3 
	Требования к выполнению работ
	1 Доставка проб масла на испытание осуществляется Исполнителем, одной партией, самостоятельно и своими средствами;
2 Отбор проб масла производится Заказчиком в тару Исполнителя. Тара для отбора проб должна соответствовать требованиям метода испытаний, указанного в таблице 1 настоящих технических требований;
3 Доставка тары для отбора проб Заказчику осуществляется Исполнителем самостоятельно и своими средствами.



5 Сроки оказания услуг
С момента заключения договора до 30.11.2026





