Технические требования

на оказание услуг «Проведение физико-химического анализа масел»

- Наименование услуги

Проведение физико-химического анализа масел для нужд филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»

- Заказчик:

Наименование филиала: филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее по тексту Филиал)

Адрес Филиала: 614030, г. Пермь, Соликамская, 329

Подразделение-куратор: Участок химического анализа Службы мониторинга оборудования и ГТС филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее по тексту Участок)

- Цели и задачи. Существующее положение

  - Цели

Обеспечение надежной эксплуатации основного маслонаполненного оборудования Филиала, сохранение и поддержание качества масел в процессе эксплуатации и хранения, увеличение срока их службы в маслонаполненном оборудовании Филиала.

  - Задачи

Осуществление своевременного контроля качества энергетических масел Филиала методами физико-химического анализа в объеме требований нормативных документов, указанных в п. 3.4 технических требований.

  - Существующее положение

Испытания трансформаторного и турбинного масла при осуществлении входного контроля качества, а также в процессе хранения и эксплуатации по показателям: содержание антиокислительной присадки «АГИДОЛ-1», газосодержание, фурановые производные, стабильность против окисления, время деэмульсации, испытание коррозионного воздействия, осуществляются сторонней аттестованной (аккредитованной лабораторией), ввиду разового, периодического характера выполнения работ (1 раз в 4 года и более) с целью обеспечения экономической целесообразности.

  - Основание на закупку

- СТО РусГидро 02.01.112-2015 «Гидроэлектростанции. Энергетические масла и маслохозяйства. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО РусГидро 02.01.124-2020 Силовые трансформаторы. Организация технической эксплуатации. Нормы и требования;

- СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- ГКПЗ на 2026 год.

- Требования к закупаемым услугам

4.1 Состав и объем выполняемых работ указан в таблице 1.

Анализу подлежат пробы:

- эксплуатационного трансформаторного масла марок Nytro 11 GX, Т-1500, ГК, Тп;

- свежего трансформаторного масла на хранении марки ГК.

Таблица 1

| Определяемый показатель | Количество проб, шт | Допустимый метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| Содержание антиокислительной присадки «АГИДОЛ-1» (2,6дитретбутил-4-метилфенол или ионол), % массы | 4 | ГОСТ Р МЭК 60666 ФР.1.31.2010.08903 ФР.1.31.2015.21310 ФР.1.31.2011.10783 ФР.1.31.2010.07743 ФР.1.31.2008.04635 ФР.1.31.2006.02406 СТО 56947007-9.180.010.008-2008 СТО 70238424.27.100.053-2013 |
| Стабильность против окисления трансформаторного масла | 1 | ГОСТ 981 |
| Фурановые производные, в том числе фурфурол в трансформаторном масле, % массы | 2 | СО 34.43.206-94 СО34.51.304-94 ФР.1.31.2011.10783 ФР.1.31.2015.21310 ФР.1.31.2008.04635 |
| Газосодержание, % | 5 | ФР.1.31.2013.16665 РД 34.43.107-95 СТО 56947007-29.180.010.007-2008 |

  - Результат оказания услуг

По результатам оказания услуг Заказчику передается оригинал протокола анализа на каждую единицу пробы.

  - Прочие требования и условия

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к документации | Отчетные материалы предоставляются заказчику в бумажном виде и на электронном носителе; Принимаются следующие форматы представления документов в электронном виде: - сканированные изображения в формате Adobe Acrobat Document |
|  | Требования к исполнителю | - Оказание услуг осуществляется организациями, для которых данный вид деятельности предусмотрен уставом; - Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации, область аккредитации на соответствие требованием ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» или свидетельство об оценке состояния измерений, область оценки состояния измерений в соответствии с МИ 2427 – 2026 Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в и испытательных и измерительных лабораториях; - Оказать услугу в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами, в полном соответствии с методиками выполнения измерений, указанными в таблице 1. |
|  | Требования к выполнению работ | - Доставка проб масла на испытание осуществляется Исполнителем, одной партией, самостоятельно и своими средствами; - Отбор проб масла производится Заказчиком в тару Исполнителя. Тара для отбора проб должна соответствовать требованиям метода испытаний, указанного в таблице 1 настоящих технических требований; - Доставка тары для отбора проб Заказчику осуществляется Исполнителем самостоятельно и своими средствами. |

- Сроки оказания услуг

С момента заключения договора до 30.11.2026