

Описание объекта закупки (Техническое задание) 

Поставка модуля речевого оповещения Рупор - 300 

1.  Общие сведения 

1.1 Модуль речевого оповещения Рупор - 300 (в далее – модуль) предназначен для воспроизведения записанных в его памяти или трансляции внешних речевых сообщений о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций.
1.2 Модуль рассчитан на круглосуточный режим работы.
1.3 Модуль является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.
1.4 Конструкция модуля не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

2. Технические характеристики

	
	Наименование характеристики
	Значение

	2.1
	Питание модуля
	От сети 220 В или от встроенного резервного источника (2 АКБ 12 В, 17 А·ч).

	2.2
	Максимальная потребляемая мощность в режиме «Оповещение», Вт не более 340
	340

	2.3
	Ток потребления от основного источника:
В дежурном режиме (АКБ заряжены), мА не более
В дежурном режиме (АКБ разряжены), мА не более
В режиме «Оповещение», А не более
	
100
160
 2

	2.4
	Количество входов питания 
	 2

	2.5
	Постоянное напряжение встроенного резервного источника питания (2 аккумуляторных батареи 12В, 17А·ч), В
	21-26

	2.6
	Ток потребления от резервного источника:
В режиме «Оповещение», А не более
В режиме «Ожидание» при включенном контроле линии, мА не более
В режиме «Ожидание» при выключенном контроле линии, мА не более
	
15
200
50

	2.7
	Время работы блока от резервного источника:
В дежурном режиме, ч не менее
В режиме «Оповещение» при длительности сообщения 7 секунд и паузе между сообщениями 10 секунд, ч не менее
	
24
4

	2.8
	Время технической готовности блока к работе, c не более
	5

	2.9
	Интервал замены АКБ
	не реже 1 раза в 3 года

	Выход оповещения

	2.10
	Количество каналов оповещения
	1

	2.11
	Максимальная амплитуда выходного сигнала, В
	100

	2.12
	Номинальная суммарная выходная мощность, Вт
	300

	2.13
	Максимальная длина линии оповещения, м
	400

	2.14
	Количество ответвлений линии оповещения, не более
	20

	2.15
	Диапазон воспроизводимых частот, Гц
	100-16000

	Линейный вход

	2.16
	Количество линейных входов
	2

	2.17
	Максимальное действующее напряжение входного сигнала, В
	0,775

	2.18
	Входное сопротивление, кОм не менее
	2

	2.19
	Вход запуска внешнего оповещения
	2

	2.20
	Тип входа
	контакт на замыкание

	Сопряжение с ИСО «Орион»

	2.21
	Параметры подключения для порта RS-485:
Скорость передачи, бод
Тип передачи
	
9600
полудуплексный

	2.22
	Буфер событий ИСО «Орион»
	300

	2.23
	Количество сообщений оповещения
	до 255

	2.24
	Количество звуковых фрагментов
	до 255

	2.25
	Общая продолжительность звуковых фрагментов, хранимых в памяти блока
	не более 400 секунд при записи в формате MP3 (моно, частота дискретизации 16 кГц, поток 32 кбит/с)

	Прочие характеристики

	2.26
	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0
	I

	2.27
	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 
	IP30

	2.28
	Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099 
	категория размещения 4

	2.29
	Вибрационные нагрузки:
- диапазон частот, Гц
- максимальное ускорение
	
1-35 (для категории 4);
 0,5g (для категории 4)

	2.30
	Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83
	О4

	2.31
	Диапазон рабочих температур, °С
	+1…+40

	2.32
	Относительная влажность воздуха, %
	90

	2.33
	Масса прибора, кг
	19

	2.34
	Габаритные размеры прибора, мм
	440x415x95

	2.35
	Время непрерывной работы прибора
	круглосуточно

	2.36
	Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч не менее
	80000

	2.37
	Вероятность безотказной работы
	0,98758

	2.38
	Средний срок службы прибора, лет
	12



  2.17 Прибор удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ 30805.22.
  2.18 По устойчивости к индустриальным радиопомехам прибор соответствует требованиям третьей степени жесткости по ГОСТ Р 53385-2012.

3. Требования к поставке и качеству товара

Разгрузочные работы на объекте Заказчика осуществляются силами Поставщика. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость товара. Поставщик берет на себя все расходы, связанные с транспортировкой оборудования.
Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента надлежащей передачи Товара и подтверждается подписанием представителем Заказчика и представителем Поставщика товарной накладной и Акта приема - передачи Товара. До момента передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика и подписания приемо-сдаточных документов риск случайной гибели Товара несет Поставщик.
Заказчик оплачивает поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.
Год изготовления - не ранее 2025 г.
Качество поставляемого товара должно подтверждаться гарантийными талонами, паспортами качества, инструкциями по эксплуатации и иными документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все прилагаемые документы должны быть составлены на русском языке. Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, без характерных дефектов, не прошедший ремонт, восстановление потребительских свойств, без следов деформации, без следов грязи, без запаха.
Поставляемые товары должны быть изготовлены в соответствии со стандартами качества (не бывший в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Товар должен поставляться в упаковке и обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.
Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».
Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде и сорте Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, сроке годности и дате изготовления Товара.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты).
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.
В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Договора против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.
Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поставляемые Товары должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.
В случае поставки некачественного товара Поставщик за свой счет обязуется устранить выявленные Заказчиком дефекты или осуществить замену товара, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения товара со стороны персонала Заказчика. 
