Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» / ФИЛИАЛ «АМУРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, Амурская область, Российская Федерация, 675000
телефон: +7(4162) 39-93-59
doc@amur.drsk.ru; www.drsk.ru

Запрос технико-коммерческих предложений
в рамках упрощённой закупки по лоту № 4111.1 «ОКПД2 27.12.10.190 Поставка ограничителей перенапряжения в рамках ремонтной и инвестиционной программ для нужд филиала «Амурские электрические сети»», плановая стоимость закупки составляет 547 350,00 без учёта НДС.

1. Филиал АО «ДРСК» Амурские электрические сети (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков в рамках упрощённой закупки на право заключения договора по «ОКПД2 27.12.10.190 Поставка ограничителей перенапряжения в рамках ремонтной и инвестиционной программ для нужд филиала «Амурские электрические сети»»
2. Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции) приведены в приложении 1 к настоящему запросу; существенные условия будущего договора (в том числе, условия оплаты и гарантийных обязательств) – см. приложение 2 к настоящему запросу.
3. Единственным критерием выбора контрагента, с которым впоследствии будет заключён договор при условии соответствия технико-коммерческого предложения поставщика установленным требованиям Заказчика (см. приложения к настоящему запросу), является цена договора (без учёта НДС).
4. Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведённого рассмотрения, за исключением выбранного по результатам анализа контрагента с целью согласования и заключения с ним договора.
5. Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке Поставщика и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
- дату направления предложения;
- полное наименование Поставщика, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];
- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
- гарантии наличия у Поставщика гражданской правоспособности в полном объёме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности;
- информацию / документы, подтверждающие соответствие Поставщика установленным дополнительным требованиям, указанным в приложении 1 к настоящему запросу (анкета участника, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП сроком действия не более 1 мес. с момента подачи заявки участником);
- подробное описание предлагаемой к поставке продукции с указанием конкретных технических и функциональных характеристик, подтверждающее соответствие установленным требованиям (см. приложение 1 к настоящему запросу);
- информацию о производителе предлагаемой к поставке продукции;
- подтверждение возможности поставки требуемого объёма продукции (см. приложение 1 к настоящему запросу);
- сроки поставки продукции в соответствии с установленными требованиями (см. приложение 1 к настоящему запросу);
- согласие Поставщика на существенные условия будущего договора, в том числе условия оплаты и поставки (см. приложение 2 к настоящему запросу);
- сроки и условия гарантийных обязательств в соответствии с установленными требованиями (см. приложение 1 к настоящему запросу);
- цену предложения в рублях (без НДС и с учётом НДС).
Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 16:00 местного времени (Амурская область) 17.08.2026 г.

Приложения:
1. Технические требования к продукции (в том числе, сведения об объёме, месте, сроках поставляемой продукции);
2. Проект типового договора / Существенные условия договора (в том числе, условия оплаты и гарантийных обязательств).

Гуляева И.А.
8(4162)399-305

Приложение №1
Технические требования к продукции

№	Наименование (характеристика) товара	Ед. изм	Кол-во
1	Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/680/80-10-III УХЛ1 с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03 в соответствии с ОЛ (приложение № 1.1)	шт	3
2	Ограничитель перенапряжения ОПНп-35/40,5/10/550-III УХЛ1 в соответствии с ОЛ (приложение № 1.2)	шт	3
3	Ограничитель перенапряжения LVA-450-4	шт	33
4	Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12-10/650 (II) УХЛ1	шт	12
5	Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/680/12 УХЛ1 10кВ 680А УХЛ1	шт	6
6	ОПН 10/12-10/650 (II) УХЛ1	шт	51
7	Ограничитель перенапряжения 10кВ ОПНп-10/12,5/10/550 УХЛ1	шт	3

1. Гарантия: Гарантийный срок устанавливается на условиях заводов-изготовителей, составляет не менее 12-ти месяцев с момента передачи Покупателю
2. Срок поставки: до 30.09.2026 г., с правом досрочной поставки.
3. Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС», Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
4. Дополнительные условия:
4.1 Оплата поставленной продукции осуществляется: в течении 20 календарных дней, для участников МСП - 7 рабочих дней с момента получения товара (предпочтительная форма оплаты).
4.2 Доставку на склад Грузополучателя в г. Благовещенске осуществляет Продавец. В стоимость продукции также должны быть включены все налоги и обязательные платежи, доставка, все скидки.
4.3 Качество продукции должно соответствовать техническим условиям, действующим стандартам и должно в обязательном порядке удостоверяться соответствующими документами (сертификат/декларация о соответствии).
4.4 Продукция должна быть новой и ранее не использованной, не ранее 2025 года выпуска.
4.5. Эквивалентная продукция не рассматривается.

Приложение № 1.1

Опросный лист на ограничитель перенапряжения ОПНп-110/680/80-10-III УХЛ1 с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03
№ / п/п	Основные технические характеристики	Требуемое значение	Предлагаемые участником закупки марка и технические характеристики
1	2	3	4
Заводской тип (марка):
Основные технические данные:
1. Условия эксплуатации
1.1	Характеристика сети
1.1.1	Номинальное напряжение сети, кВ	110
1.1.2	Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ	114
1.1.3	Способ заземления нейтрали	Эффективно заземленная, глухозаземленная
1.1.4	Номинальная частота, Гц	50
1.2	Воздействия климатических факторов
1.2.1	Категория размещения	1
1.2.2	Климатическое исполнение	УХЛ
1.2.3	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха ̊С	+40
1.2.4	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха ̊С	-60
1.2.5	Степень загрязнения атмосферы	2
1.2.6	Высота установки над уровнем моря, не более, м	1000
1.2.7	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64	9
2. Номинальные параметры и характеристики
2.1	Допустимые напряжения ОПН частоты 50 Гц
2.1.1	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ	80
2.1.2	Номинальное напряжение (Uн), кВ не менее	110
2.2	Классификационное напряжение
2.2.1	Классификационное напряжение ОПН при классификационном токе 2 мА, кВ, не менее	108
2.3	Номинальный разрядный ток
2.3.1	Номинальный разрядный ток (импульс тока 8/20 мкс), кА	10
2.4	Пропускная способность (сумма воздействий)
2.4.1	Класс пропускной способности	3
3	Требования к электрической прочности внешней изоляции
3.1	Испытательные напряжения внешней изоляции полного грозового импульса, не менее, кВ	1,3×Uост при Iн
3.2	Амплитуда одноминутного испытательного напряжения под дождём, не менее, кВ	1,06×Uост при I30/60 c Amax=1000
3.3	Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее
3.4	При полимерной покрышке испытания на трекинг-эрозионную стойкость / (подтвердить протоколом испытаний на трекинг-эрозионную стойкость ОПН)	Да
4	Требования к конструкции
4.1	Конструктивное исполнение (опорное, подвесное)	опорное
4.2	Наличие отделителя (при подвесном исполнении)	не требуется
4.3	Тип внешней изоляции (фарфор, полимер)	полимер
4.4	Одноколонковое исполнение ОПН	Да
4.5	Многоколонковая конструкция ОПН / Максимально допустимая неравномерность в распределении токов	Нет
4.6	Наличие изолирующего основания	Да
4.7	Герметичность	Да
4.8	Производитель варисторов	*
4.9	Требование к старению варисторов	Не старящиеся, с предъявлением протокола сертифицированных испытаний на старение не менее чем 1000 часов
4.10	Варисторы, использованные для комплектации ОПН при прохождении аттестации в ПАО «Россети», того же производителя, что указан в п.4.8	да
4.11	Характеристики варистора	Указать диаметр и тип применяемого варистора с приложением протокола испытаний на пропускную способность
4.12	Коэффициент старения варисторов Кст, не более / (подтвердить протоколом испытаний)	1
4.13	Испытания на устойчивость к воздействиям окружающей среды (для ОПН с фарфоровым корпусом) (подтвердить протоколом испытаний на устойчивость к воздействиям окружающей среды)	Да
4.14	Испытания на термомеханическую прочность и стойкость к проникновению влаги (для ОПН с полимерной изоляцией) / (подтвердить протоколом испытаний на проникновение влаги)	Да
4.15	Уровень частичных разрядов при напряжении 1,05 Uпр пКл, не более	10
4.16	Массогабаритные показатели: / Масса, кг / Высота, м	* / -
5	Требования по безопасности
5.1	Гарантийный срок, месяцев, не менее	60
5.2	Срок службы до списания, лет, не менее	30
5.3	Гарантийный срок сохраняемости, лет	2
6	Требования по безопасности
6.1	Ток взрывобезопасности, кА, не менее / (подтвердить протоколом испытаний на взрывобезопасность)	65
6.2	Наличие противовзрывного устройства для сброса давления (да, нет)	Да
6.3	Пожаробезопасность по / ГОСТ 12.1.004 / ГОСТ Р 52725	Да
6.4	Безопасность конструкции	Да
6.5	Российский сертификат безопасности	Да
6.6	Наличие аттестации в ПАО «Россети»	Да
7	Требования к экологии
7.1	Уровень радиопомех при напряжении 1,05 Uнр мкВ не более	2500
8	Комплект поставки
8.1	ОПН	Да
8.2	Изолирующее основание	Да
8.3	Комплект датчиков тока проводимости	*
8.4	Комплект эксплуатационной документации на русском языке. Паспорт с результатами приёмо-сдаточных испытаний; / Руководство по монтажу и эксплуатации	Да
8.5	Комплект ЗИП	*	-
9	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
9.1	Маркировка: / - товарный знак предприятия-изготовителя; / - условное обозначение, порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; / - номинальная частота в герцах; / - масса в кг для ОПН массой 10 кг и больше; / - год выпуска ограничителя / Каждый элемент многоэлементного ОПН должен дополнительно иметь номер элемента и массу в кг. Маркировка в виде таблички	Да
9.2	Упаковка, транспортирование и хранение: упаковка, обеспечивающая защиту от механических повреждений и воздействия климатических факторов в процессе транспортирования и хранения / ГОСТ Р 52725; / ГОСТ 23216; / Руководство по эксплуатации	Да

Приложение № 1.2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ОПН-П классов напряжения 3-35 кВ
Полное наименование ограничителя	ОПНп-35/40,5/10/550-III УХЛ1
1 - класс напряжения сети, кВ	U =35
2 – наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ	Uнр =40,5
3 – номинальный разрядный ток, кА	Iн =10
4 - ток пропускной способности, А (или удельная энергия, рассеиваемая при воздействии одного прямоугольного импульса тока пропускной способности, кДж/кВ Uнр)	Iпр =550
5 – климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1, / (нужное обвести)
Исполнение по установке:
Опорное: / - без изолирующего основания / - с изолирующим основанием: / а) с монтажной плитой / б) без монтажной плиты	□ / □ / □ / □ / □
Подвесное	□
- без отделителя (дисконнектора)	□
- с отделителем (дисконнектором)	□
Устройство для контроля состояния ОПН в процессе эксплуатации:
- требуется	□ ИТ-Д1 / □ ИТ-Д2.03
- не требуется	□
Осуществляет ли сеть электроснабжение тяговых подстанций железных дорог	□
Степень загрязнения в месте установки	□ II –средняя (для линейной изоляции) / □ II* –средняя (для подстанционной изоляции) / □ III – сильная (для линейной изоляции) / □ IV – очень сильная
Опыт эксплуатации ОПН в рассматриваемом месте сети или распределительного устройства	□ повреждений ОПН не было / □ повреждения ОПН были / □ опыта эксплуатации ОПН нет
Количество ОПН, шт.	3
Другие дополнительные требования Заказчика

Анкета Участника запроса цен
Наименование и адрес Участника запроса цен:______________________________

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике запроса цен (заполняется Участником запроса цен)
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса цен
	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
	Собственники (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех собственников, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	ИНН Участника запроса цен
	КПП Участника запроса цен
	ОГРН Участника запроса цен
	ОКПО Участника запроса цен
	ОКТМО Участника запроса цен
	Место нахождения
	Почтовый адрес
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	Телефоны Участника запроса цен (с указанием кода города)
	Факс Участника запроса цен (с указанием кода города)
	Адрес электронной почты Участника запроса цен
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса цен, с указанием должности и контактного телефона
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса цен с указанием должности и контактного телефона, а также адреса электронной почты

____________________________________
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего)