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[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc237002548]Обозначения и сокращения
	ТТ
	- технические требования

	ГАЭС
	- гидроаккумулирующая электростанция

	ВГДС
	- вертикальный гидрогенератор-двигатель синхронный

	УХЛ
	- климатическое исполнение (изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом)

	ГА
	- гидроагрегат

	ГД
	- генератор двигатель

	РОНТ
	- радиально-осевая напорная турбина

	СТО
	 -стандарт организации

	ПБ
	- пожарная безопасность

	ОТ
	- охрана труда

	КР
	- капитальный ремонт

	НТД
	- нормативно-техническая документация

	Генеральный подрядчик
	- Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское

	Заказчик
	- филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»



[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc237002549]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc127367529][bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 25.62.10.000 Выполнение работ по восстановлению наплавкой и механической обработке (проточке) посадочных мест под нижние втулки лопаток направляющего аппарата в нижнем кольце направляющего аппарата гидротурбины РОНТ 115/812-В-630-200мВт (ГА ст. №1) (далее – Работа).
[bookmark: _Toc237002550]Цель выполнения работ 
На Загорской ГАЭС смонтированы и находятся в эксплуатации 6 (шесть) гидроагрегатов типа ВГДС1025/245-40УХЛ4 с обратимыми радиально-осевыми насос-турбинами РОНТ 115/812-В-630-200мВт, работающими в насосном и турбинном (генераторном) режимах. Направляющий аппарат гидротурбины состоит из 20 (двадцати) лопаток, нижние цапфы которых опираются на нижние втулки (подшипники), установленные в посадочные места нижнего кольца направляющего аппарата (чертёж № 2148547 СБ «Кольцо нижнее»). Номинальный размер посадочного места под нижнюю втулку по чертежу – Ø350+0,05 мм, глубина посадочного места – 300+0,5 мм. В процессе эксплуатации в условиях высокого напора и наносов в воде посадочные места изнашиваются (износ, овальность, задиры, разработка посадочного диаметра), что приводит к нарушению посадки втулок, ослаблению их крепления и смещению оси лопатки направляющего аппарата.
В 2026 году при проведении капитального ремонта гидроагрегата ст. №1, в рамках исполнения обязательств по договору подряда от 03.11.2023 № 14-РЕМ-2023-ЗагГАЭС «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», по результатам обмера посадочных мест нижнего кольца направляющего аппарата (формуляр посадочных мест на нижнем кольце Н.А. по нижним втулкам, гидроагрегат №1) выявлен износ 9 (девяти) посадочных мест – №№ 1, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 18. требуется выполнить восстановление геометрии и посадочных размеров указанных посадочных мест до чертежного размера Ø350+0,05 мм путем предварительной механической обработки (проточки) с удалением дефектного слоя, последующей наплавки и окончательной механической обработки (проточки), с предварительным определением геометрического центра (оси) обрабатываемых посадочных мест, в объеме и до размеров, указанных в Приложении №1 настоящих Технических требований, 
[bookmark: _Toc237002551]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место производства работ) 
	Наименование основного средства 
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ГД ГА ст. № 1 Загорской ГАЭС
	«Загорская ГАЭС» 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, пгт. Богородское. д100, 
	Турбина гидравлическая радиальноосевая обратимая РОНТ 115/812-В-630-200мВт, А-1. Кольцо нижнее направляющего аппарата, чертёж № 2148547 СБ
	Эксплуатирующая организация – филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС».
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[bookmark: _Toc237002553]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc237002554]Требования к перечню и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc237002555]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Работы по восстановлению наплавкой и механической обработке (проточке) посадочных мест под нижние втулки лопаток направляющего аппарата в нижнем кольце направляющего аппарата гидротурбины ГА ст. № 1
	В соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)
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[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc237002557][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Работы по восстановлению наплавкой и механической обработке (проточке) посадочных мест под нижние втулки лопаток направляющего аппарата в нижнем кольце при проведении капитального ремонта ГА ст. № 1, филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС».
	с даты подписания Договора
	Не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора.
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[bookmark: _Toc237002560]Наименование работ / этапа работ:ОКПД2 25.62.10.000 Выполнение работ по восстановлению наплавкой и механической обработке (проточке) посадочных мест под нижние втулки лопаток направляющего аппарата в нижнем кольце направляющего аппарата гидротурбины РОНТ 115/812-В-630-200мВт (ГА ст. №1)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
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	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.1.1. 
	Требования к оборудованию
	Работы выполняются по месту, в проточной части гидроагрегата, без демонтажа нижнего кольца направляющего аппарата. Тип, модель и комплектацию применяемого станочного и сварочного оборудования Субподрядчик определяет самостоятельно, исходя из необходимости обеспечения указанных в настоящих Технических требованиях размеров, допусков формы и расположения, шероховатости и качества наплавленного слоя, и приводит в проекте производства работ (технологической карте).
Средства измерений (нутромеры индикаторные и микрометрические, микрометры, поверочные линейки, уровни, образцы шероховатости, толщиномеры, средства определения пространственного положения) должны иметь действующие свидетельства о поверке с не истекшим сроком действия.
Оборудование для неразрушающего контроля должно иметь действующие свидетельства о поверке (аттестации).

	1.1.2. 
	Требования к точности механической обработки
	Диаметр посадочного места после окончательной механической обработки – Ø350+0,05 мм (чертежный размер по чертежу «Кольцо нижнее»).
Глубина (длина) обработки – 300+0,5 мм (на всю длину посадочного места).
Допуск круглости (овальность) – не более 0,03 мм.
Допуск цилиндричности (конусность) – не более 0,05 мм на длине 300 мм.
Шероховатость обработанной поверхности – не более Ra 2,5.
Уклон оси посадочного места к опорной плоскости нижнего кольца направляющего аппарата должен соответствовать уклону нижнего кольца направляющего аппарата (допуск от имеющегося уклона не более 0,05 мм на длине 300 мм.)
Отклонение фактического положения оси посадочного места от положения, определенного по результатам определения геометрического центра, – не более 0,10 мм.
Окончательная механическая обработка допускается в два установа. Уступ (ступень) на стыке участков, обработанных за разные установы, – не более 0,05 мм, с плавным переходом; фактические диаметры на обоих участках должны находиться в поле допуска Ø350+0,05 мм.
Заходная фаска 2×45°, острые кромки притупляются, заусенцы удаляются.
Указанные допуски назначены по ГОСТ 24643-81 и подлежат подтверждению фактическими замерами с занесением в формуляр.

	1.1.3. 
	Требования к определению центра протачиваемых посадочных мест
	До начала механической обработки Субподрядчик своими силами определяет уклон плоскости нижнего кольца направляющего аппарата, геометрический центр (ось) каждого обрабатываемого посадочного места под нижнюю втулку лопатки направляющего аппарата.
Базу для определения центра Субподрядчик определяет на месте производства работ совместно с представителем Генерального подрядчика. В качестве базы могут быть приняты: ось посадочного места под верхний (средний) подшипник соответствующей лопатки направляющего аппарата, неизношенные посадочные места нижнего кольца (№№ 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20), ось гидроагрегата, а также иные базовые поверхности и элементы нижнего кольца.
Метод определения центра и применяемые средства измерений (лазерный трекер, оптические, струнно-геодезические, шаблонно-механические средства) Субподрядчик выбирает самостоятельно, исходя из требуемой точности, и приводит в проекте производства работ (технологической карте), согласуемом с Генеральным подрядчиком до начала выполнения работ.
Определенное положение оси контролируется при монтаже (установке) станочного оборудования на каждое посадочное место, а также после каждой перестановки оборудования (перед предварительной проточкой, перед наплавкой и перед окончательной проточкой).
Принятая база, схема и метод определения центра, результаты измерений и фактические отклонения оформляются актом (протоколом), согласуются с Генеральным подрядчиком до начала механической обработки и включаются в состав исполнительной документации.

	1.1.4. 
	Требования к предварительной механической обработке
	Предварительная механическая обработка (проточка) выполняется на всю длину посадочного места L=300 мм с удалением дефектного слоя – следов коррозии, кавитационных повреждений, задиров, наклепа и зон износа – до получения сплошной чистой поверхности основного металла.
Фактический диаметр предварительной проточки определяется Субподрядчиком по результатам обмера каждого посадочного места исходя из минимально необходимого съема металла и фиксируется в формуляре.
Полнота удаления дефектного слоя подтверждается визуальным и измерительным контролем и предъявляется представителю Генерального подрядчика до начала наплавки.

	1.1.5. 
	Требования к наплавке
	Наплавка выполняется сварочной проволокой Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 либо аналогом, обеспечивающим равнопрочность с основным металлом кольца, согласованным с Генеральным подрядчиком до начала работ.
Наплавка выполняется по аттестованной технологии сварки (наплавки) в соответствии с РД 03-615-03. Технологическая карта наплавки (с указанием способа наплавки, сварочных материалов, режимов, схемы наложения валиков, необходимости и параметров предварительного и сопутствующего подогрева, порядка исправления дефектов) разрабатывается Субподрядчиком и согласовывается с Генеральным подрядчиком до начала работ.
Сварочные материалы должны иметь сертификаты качества (паспорта) и храниться в соответствии с требованиями изготовителя.
Наплавка выполняется на всю длину посадочного места с обеспечением припуска под окончательную механическую обработку не менее 1,5 мм на сторону, исключающего выход основного металла на посадочную поверхность после окончательной проточки.
В наплавленном слое не допускаются трещины, непровары, несплавления, поры, шлаковые включения, подрезы, прожоги и иные дефекты, выходящие за нормы, установленные согласованной технологической картой.
Исправление дефектов наплавки выполняется по согласованной технологии с последующим повторным неразрушающим контролем исправленного участка в полном объеме.
Наплавка выполняется с соблюдением мер пожарной безопасности при производстве огневых работ в проточной части гидроагрегата.

	1.1.6. 
	Требования к контролю наплавленного слоя
	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) – 100 % наплавленной поверхности, по РД 03-606-03.
Капиллярный (цветной) контроль (ПВК) – 100 % поверхности после окончательной механической обработки, по ГОСТ 18442-80, класс чувствительности не ниже II.
Ультразвуковой контроль (УЗК) наплавленного слоя и зоны сплавления с основным металлом – 100 %, по ГОСТ Р 55724-2013.
Нормы оценки качества принимаются по согласованной с Генеральным подрядчиком технологической карте наплавки и контроля.
Неразрушающий контроль выполняется специалистами, аттестованными в установленном порядке (уровень не ниже II по соответствующим видам контроля). По результатам контроля оформляются заключения (протоколы), включаемые в состав исполнительной документации.
При выявлении недопустимых дефектов участок подлежит исправлению с повторным контролем в полном объеме.

	1.2. 
	Требования пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

	1.2.1. 
	Требования ОТ и ПБ
	При выполнении работ, персонал Субподрядчика обязан соблюдать правила пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных актов и требований локальных нормативных актов Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

	1.3. 
	
	Обеспечение техники безопасности при оказании услуг – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должна соответствовать характеру оказываемых услуг.

	1.4. 
	
	Персонал Субподрядчика, при оказании услуг на филиале ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» обязан применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру услуг.

	1.4.1. 
	Требования внутреннего распорядка 
	Соблюдение правил внутреннего распорядка, действующих на Загорской ГАЭС (курение в строго определенных местах, указанных распорядительными документами по ГАЭС и др.).
Корректное соблюдение Субподрядчиком установленных правил пропускного и внутри объектового режима Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС». 
Соблюдение правил внутреннего распорядка, действующих на Загорской ГАЭС (курение в строго определенных местах, указанных распорядительными документами по ГАЭС и др.).
Ответственность за нарушения правил внутреннего распорядка и требований техники безопасности персоналом Субподрядчика и технологию выполнения работ несет руководство организации Субподрядчика.
Размер ответственности Субподрядчика за данные нарушения определен Приложением №3 к настоящим ТТ.

	1.5. 
	Организация производства работ

	1.5.1. 
	Требования к организации работ
	1. Работы выполняются в соответствии с утвержденным календарным графиком.
2. Выполнение работ производить согласно перечню и объему работ Приложение №1.
3. Работы выполняются по месту, в проточной части гидроагрегата, без демонтажа нижнего кольца направляющего аппарата. До начала работ Субподрядчик разрабатывает и согласовывает с Генеральным подрядчиком проект производства работ (технологическую карту), содержащий последовательность операций, схему установки и закрепления оборудования, принятую базу и метод определения геометрического центра, технологию наплавки, режимы механической обработки и схему контроля.
4. Установленная последовательность выполнения работ по каждому посадочному месту: определение уклона, положения (центра) посадочного места – монтаж оснастки и оборудования с выверкой по определенной оси – предварительная проточка с удалением дефектного слоя – контроль – наплавка – контроль наплавленного слоя – окончательная проточка в размер Ø350+0,05 мм – окончательный контроль с оформлением формуляра (Схема 2 Приложения №1).
5. Подготовку посадочных мест к обработке и наплавке Субподрядчик выполняет своими силами. Обрабатываемые поверхности очищаются от грязи, остатков масла, краски, окалины, продуктов коррозии и пыли.
6. Механическая обработка выполняется без прижогов и подрезов сопрягаемых поверхностей и торцов, острые кромки притупляются, заусенцы удаляются.
7. Стружка, сварочный аэрозоль, шлак и иные продукты обработки удаляются из проточной части гидроагрегата силами Субподрядчика. Смежное оборудование защищается от брызг металла и стружки.
8. Съем металла при предварительной проточке должен быть минимально необходимым для удаления дефектного слоя.

	1.5.2. 
	Текущий контроль
	Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.

	1.5.3. 
	Приемочный контроль
	Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Генеральным подрядчиком.

	1.6. 
	Требования к персоналу Субподрядчика

	1.6.1. 
	Квалификация персонала Субподрядчика
	Наличие у Субподрядчика собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) следующего квалифицированного персонала: 
Расточник (токарь, станочник широкого профиля) не ниже 5 разряда, имеющий опыт механической обработки крупногабаритного оборудования переносным станочным оборудованием по месту монтажа;
Сварщик (оператор автоматической наплавки), аттестованный в установленном порядке на соответствующий способ сварки (наплавки) и группу технических устройств;
Специалист неразрушающего контроля, аттестованный на уровень не ниже II по видам контроля ВИК, ПВК, УЗК;
Специалист (инженер), имеющий опыт выполнения измерений пространственного положения (центровки, определения осей) крупногабаритного оборудования.

	1.7. 
	Требования к организации допуска персонала

	1.7.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика к оказанию услуг
	· Допуск персонала Субподрядчика для оказания услуг осуществляется в соответствии с временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №736 от 13.11.2008г), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
· До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения, Субподрядчик, письмом на имя Генерального подрядчика, сообщает состав бригады для допуска персонала на объекты Заказчика и оказания услуг.
· Необходимые разрешения и документы для выполнения работ должны быть оформлены Субподрядчиком заблаговременно.
· Допуск персонала Субподрядчика для оказания услуг должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
· Все услуги оказываются с соблюдением нарядно-допускной системы в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций».
· Допуск персонала Субподрядчика к оказанию услуг в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (при работе на территории действующих электроустановок), Правил по охране труда при работе на высоте, СТО РусГидро 05.02.126-2020


	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Результат выполнения работ
	Работа выполняется в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию результатов выполнения работ без закупки Генеральным подрядчиком дополнительных объёмов каких-либо работ и услуг.

	2.2. 
	Требования к приемке результатов работ

	2.2.1. 
	Приемка работ
	Работа считается выполненной после приёмки изделий из ремонта комиссией Генерального подрядчика с оформлением отчётной документацией со стороны Субподрядчика.

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат работ

	2.3.1. 
	Требования к предоставлению ремонтной и исполнительной документации:
	В соответствии с СТО РусГидро 02.01.62-2012 «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования».

	2.3.2. 
	Результаты выполнения работ
	По окончанию работ Субподрядчик передаёт Генподрядчику восстановленные наплавкой и обработанные посадочные места нижнего кольца направляющего аппарата, соответствующие параметрам, указанным в Приложении №1 Технических требований.

	2.3.3. 
	Состав документации, передаваемой Заказчику и результат работ
	Представить Генеральному подрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (акты, формуляры (протоколы) контрольных замеров фактических размеров, отклонений формы и расположения и шероховатости посадочных мест до обработки, после предварительной проточки и после окончательной проточки; акт (протокол) определения базы и геометрического центра со схемой принятой базы; согласованные технологические карты наплавки и механической обработки; сертификаты (паспорта) на сварочные материалы; копии удостоверений сварщиков и специалистов неразрушающего контроля; заключения (протоколы) по результатам ВИК, ПВК и УЗК). Отчётные документы представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dос, *.хls, *.pdf.

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов:
	Перечень нормативных документов:
Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
Порядок проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденный приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510;
ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;
ГОСТ 2.602-2013 ЕСКД. Ремонтные документы;
ГОСТ 2.308-2011 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей;
ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей;
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики;
ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки;
ГОСТ 25347-2013 (ISO 286-2:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. Поля допусков и рекомендуемые посадки;
ГОСТ 24642-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения;
ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения;
ГОСТ 8.050–73 ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений;
ГОСТ 8.051–81 ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм;
ГОСТ 14034-74 Отверстия центровые. Размеры (при необходимости центрования);
ГОСТ 10356-63 Отклонения формы и расположения поверхностей (методы и средства контроля);
ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения;
ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия;
ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий;
РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов;
ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;
РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю;
ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования;
ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые;
ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности;
ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности.

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	4.1. 
	Стоимость работ
	Стоимость Работ является твердой и включает в себя прибыль Субподрядчика, а также все расходы и затраты Субподрядчика на:
· заработную плату;
· накладные и командировочные расходы, перемещение персонала Субподрядчика; 
· подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины; 
· все прочие затраты и расходы Субподрядчика, связанные с выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все прочие затраты и непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Субподрядчика в течение срока действия Договора

	4.2. 
	Требования предъявляемые к Субподрядчику
	· Приборы и средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке.
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Требования к оформлению и составлению сметной документации приведены в Приложении №2 к настоящим Техническим требованиям.
[bookmark: _Toc237002562]Приложения
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к Техническим требованиям
[bookmark: _Toc237002563]Перечень и объем работ по восстановлению наплавкой и механической обработке (проточке) посадочных мест под нижние втулки в нижнем кольце Н.А.
Перечень и объем работ по восстановлению наплавкой и механической обработке посадочных мест под нижние втулки в нижнем кольце Н.А. при капитальном ремонте ГА ст.№1
	№ п/п
	Наименование 
работ
	Объем работ

	
	
	ед. изм.
	кол-во

	1. 
	Определение уклона, базы и геометрического центра (оси) обрабатываемых посадочных мест под нижние втулки лопаток направляющего аппарата в нижнем кольце с оформлением акта (протокола) и схемы принятой базы.
	компл.
	1

	1. 
	Контроль (обмер) фактических размеров, отклонений формы (цилиндричности, круглости) и расположения посадочных мест до начала работ с оформлением формуляра.
	шт.
	9

	1. 
	Предварительная механическая обработка (проточка) посадочного места с удалением дефектного слоя (коррозия, кавитация, задиры, зоны износа) на всю длину посадочного места L=300 мм. Фактический диаметр предварительной проточки определяется Субподрядчиком по результатам обмера исходя из минимально необходимого съема металла.
	шт.
	9

	1. 
	Наплавка посадочного места сварочной проволокой Св-08Г2С (или аналогом, согласованным с Генеральным подрядчиком) на всю длину посадочного места с учётом уклона и обеспечением припуска под окончательную механическую обработку не менее 1,5 мм на сторону.
	шт.
	9

	1. 
	Неразрушающий контроль наплавленного слоя (визуальный и измерительный контроль, капиллярный контроль, ультразвуковой контроль) с оформлением заключений.
	шт.
	9

	1. 
	Окончательная механическая обработка (проточка) посадочного места в чертежный размер Ø350+0,05 мм, L=300+0,5 мм с учётом уклона, восстановлением цилиндричности, круглости и шероховатости Ra 2,5, выполнением заходной фаски 2×45°, притуплением острых кромок и удалением заусенцев.
	шт.
	9

	1. 
	Контроль фактических размеров, отклонений формы (цилиндричности, круглости) и расположения, а также параметра шероховатости посадочных мест после окончательной механической обработки с оформлением формуляра на каждое посадочное место.
	шт.
	9

	1. 
	Подготовка технического отчета (исполнительной документации) по результатам восстановления наплавкой и механической обработки посадочных мест нижнего кольца направляющего аппарата ГА ст. № 1.
	шт.
	1


Примечания к порядку выполнения работ:
1. Восстановлению подлежат 9 (девять) посадочных мест под нижние втулки лопаток направляющего аппарата в нижнем кольце Н.А. – №№ 1, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 18. Нумерация и расположение посадочных мест приняты в соответствии с чертежом «Кольцо нижнее» и формуляром посадочных мест на нижнем кольце Н.А. по нижним втулкам ГА ст. №1 (Схема 1) и уточняются на месте производства работ.
1. Окончательный (чертежный) размер посадочного места после восстановления – Ø350+0,05 мм при глубине 300+0,5 мм (чертеж «Кольцо нижнее»). Размер является единым для всех восстанавливаемых посадочных мест (Эскиз 1).
1. Работы по каждому посадочному месту выполняются в следующей последовательности (Схема 2): обмер посадочного места – определение уклона нижнего кольца Н.А. - определение базы и геометрического центра (оси) – монтаж оснастки и оборудования с выверкой по определенной оси – предварительная проточка с удалением дефектного слоя – контроль и предъявление – наплавка – неразрушающий контроль наплавленного слоя – окончательная проточка в размер Ø350+0,05 мм – окончательный контроль с оформлением формуляра.
1. Базу для определения центра Субподрядчик определяет на месте производства работ совместно с представителем Генерального подрядчика. Метод определения центра и применяемые средства измерений Субподрядчик выбирает самостоятельно и приводит в проекте производства работ (технологической карте), согласуемом с Генеральным подрядчиком до начала работ. Положение оси контролируется после каждой перестановки оборудования – перед предварительной проточкой, перед наплавкой и перед окончательной проточкой. Принятая база, схема и результаты определения центра оформляются актом (протоколом).
1. Предварительная проточка выполняется на всю длину посадочного места до полного удаления дефектного слоя (коррозия, кавитационные повреждения, задиры, наклеп, зоны износа). Фактический диаметр предварительной проточки определяется Субподрядчиком по результатам обмера каждого посадочного места исходя из минимально необходимого съема металла и заносится в формуляр.
1. Наплавка выполняется сварочной проволокой Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 либо аналогом, обеспечивающим равнопрочность с основным металлом кольца, согласованным с Генеральным подрядчиком, по аттестованной технологии и согласованной технологической карте, с обеспечением припуска под окончательную механическую обработку не менее 1,5 мм на сторону. Наплавленный слой подлежит неразрушающему контролю в объеме 100 % (ВИК, ПВК, УЗК).
1. Работы выполняются по месту, в проточной части гидроагрегата, без демонтажа нижнего кольца направляющего аппарата. Тип и модель применяемого станочного и сварочного оборудования Субподрядчик определяет самостоятельно и приводит в проекте производства работ.
1. На каждое восстановленное посадочное место оформляется отдельный формуляр (по форме формуляра посадочных мест на нижнем кольце Н.А. по нижним втулкам) с указанием фактических размеров до обработки, после предварительной проточки и после окончательной проточки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (X–Y) в сечениях А и В, фактических отклонений формы (цилиндричности, круглости) и расположения, а также достигнутой шероховатости поверхности. Формуляры и заключения по неразрушающему контролю передаются Генеральному подрядчику в составе исполнительной документации.
1. Требования к точности окончательной механической обработки: диаметр – Ø350+0,05 мм; глубина (длина) обработки – 300+0,5 мм; допуск круглости (овальность) – не более 0,03 мм; допуск цилиндричности (конусность) – не более 0,05 мм на длине 300 мм; шероховатость – не более Ra 2,5; допуск перпендикулярности оси к опорной плоскости нижнего кольца – не более 0,05 мм на длине 300 мм; отклонение фактического положения оси от положения, определенного по результатам определения геометрического центра, – не более 0,10 мм; уступ (ступень) на стыке участков, обработанных за разные установы, – не более 0,05 мм с плавным переходом. Полный перечень требований приведен в п. 2.2 «Требования к качеству работ» настоящих Технических требований (Таблица 4).
1. Изготовление и поставка нижних втулок (подшипников) лопаток направляющего аппарата, а также их установка в объем настоящих работ не входят и выполняются Генеральным подрядчиком.

Приложения к Приложению №1: 
Эскиз 1 – Посадочное место под нижнюю втулку лопатки направляющего аппарата в нижнем кольце Н.А. после восстановления наплавкой и окончательной проточки; 
Схема 1 – Расположение и нумерация посадочных мест;
Чертёж «Кольцо нижнее» (справочно).


[image: ]
Примечания к Эскизу 1: окончательный (чертежный) размер посадочного места по чертежу № 2148547 СБ «Кольцо нижнее» – Ø350+0,05 мм, L=300+0,5 мм; диаметр предварительной проточки определяется Субподрядчиком по факту, после удаления дефектного слоя; наплавка выполняется с припуском не менее 1,5 мм на сторону под окончательную проточку; шероховатость обработанной поверхности – не более Ra 2,5; ось проточки определяется Субподрядчиком по результатам определения геометрического центра посадочных мест.
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Обозначения к Схеме 1: закрашенные позиции – посадочные места, подлежащие восстановлению наплавкой с последующей проточкой в размер Ø350+0,05 мм (№№ 1, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 18); незакрашенные – посадочные места, не подлежащие обработке; О – геометрический центр расточки, определяемый Субподрядчиком на месте по базе, принятой совместно с Генеральным подрядчиком. Нумерация и расположение посадочных мест – по чертежу СБ «Кольцо нижнее» и формуляру посадочных мест на нижнем кольце Н.А. по нижним втулкам ГА ст. №1.



Приложение № 2 
к Техническим требованиям

[bookmark: _Toc237002564]Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию


[bookmark: _Toc235194444][bookmark: _Toc237002565]Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов на 2026 год.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам на 2026 год.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.1.
4. При составлении смет руководствоваться:
· Приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 №891 «Об утверждении Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке в проведении закупок в Группе РусГидро», с учетом изменений и дополнений;
· Приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022г. №893 «Об утверждении Единой методики формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций группы РусГидро», с учетом изменений и дополнений (далее – Методика ПЦ); 
5. Сметная документация на ремонт энергетического оборудования составляется с применением сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт», с учетом дополнений и изменений (БЦ с учетом Доп.1-12). 
6. Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный ПАО «РусГидро»: для работ, выполняемых в 2026 году, применять поправочные индексы к БЦ в размере, не превышающем 2,46 с начислением индекса-дефлятора на 2026 год в размере 7,57%, рассчитанного в соответствии с п.10 настоящих требований.
7. При отсутствии единичных расценок на ремонт энергетического оборудования в БЦ, а также при составлении локальных смет на ремонт зданий и сооружений, сметная документация составляется базисно-индексным методом (далее – БИМ) с использованием сметно-нормативной базы ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с Изм.1-9) с КСР по приказу №969/пр от 17.11.2022. Сметная документация составляется в текущем уровне цен, с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН.
8. [bookmark: _Hlk126840498]В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением государственных элементных сметных норм (далее – ГЭСН) сборников СНБ ФСНБ-2022 (актуальной на момент составления сметной документации), сметных норм сборников «Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). При этом уровень оплаты труда для ГЭСН, ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН. Применение сметных норм сборников ГЭСН является приоритетным.
Нормы накладных расходов и сметной прибыли определять на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
9. При определении сметной стоимости БИМ применяются индексы изменения сметной стоимости по статьям затрат для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), публикуемые Минстроем РФ.
Для работ, выполняемых в 2026 году применять индексы по состоянию на 2 квартал 2025 года с применением индекса-дефлятора, рассчитанного в соответствии с п.10 настоящих требований.
10. Расчет индексов-дефляторов осуществлять на основании актуальных прогнозных среднегодовых индексов-дефляторов (ИПЦ базовый, по строке – Показатель инфляции / в среднем за год) по данным прогноза Министерства экономического развития РФ.  В настоящий момент актуальным является прогноз от 30.04.2025 года:
· На 2025 год – 109,3%;
· На 2026 год – 105,4%.
Показатель индекса-дефлятора на работы, выполняемые в 2026г. рассчитывается следующим образом:
 

 



11. Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определять по сборнику ФССЦ, сметно-нормативной базы «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с Изм. 1-9)». Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной ведомостью объемов работ, «применительно» использование расценок сборника не допускается. 
При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике ФССЦ, сметные цены на такие МТР определяются в уровне цен составления сметной документации на основании данных о сметных ценах в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС с индексами изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов, информация о которых размещена в ФГИС ЦС, для субъекта Российской Федерации в котором расположен филиал ПАО «РусГидро». Уровень цен на МТР определяемых по ФГИС ЦС принимается аналогично указаниям в п.9 настоящих Требований. При этом в наименовании ресурса необходимо указать код ресурса («Паронит марки ПЭ, толщина от 0,5 до 4 мм» (ФГИС 01.1.02.08-1051), стоимость указывать в формате произведения сметной стоимости и индекса к группе однородных строительных ресурсов (173.96*0.99). 
При отсутствии возможности определения стоимости МТР по сборникам ФССЦ и данным ФГИС ЦС, допускается определять стоимость как среднерыночную по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро», при этом среднерыночная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов. 
В сметах в графе «обоснование» указывать шифр согласно справочнику ТМЦ ЕСУ НСИ (при этом наименование МТР корректировке не подлежит), во вкладке «Дополнительная информация. Примечания» ПК «Гранд-смета» указывать номер позиции согласно Общему расчету плановой цены (Приложение №3). 
Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует в ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
12. Транспортные затраты определяются следующими методами:
12.1 по доставке материальных ресурсов:
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов с учетом заготовительно-складских расходов (по решению Заказчика);
· методом анализа ТКП, по среднерыночной стоимости, в соответствии с Приложением №3 к настоящим Требованиям;
12.2 по доставке оборудования:
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (по решению Заказчика);
· методом анализа ТКП, по среднерыночной стоимости, в соответствии с Приложением №3 к настоящим Требованиям;
13. Если транспортировка осуществляется Заказчиком самостоятельно (самовывоз), данные расходы в сметной документации дополнительно не учитываются. 
14. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75%- для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
15. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП, по среднерыночной стоимости в соответствии с Приложением №3 и включаются в Главу 9 ССР.
16. При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м).
17. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
18. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно.
19. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в ССР в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
Сметная документация на непредвиденные работы и затраты составляется на основании ведомостей объемов работ либо иной технической документации. 
Стоимость работ на непредвиденные работы и затраты определяется в соответствии с указаниями в пп.9-10 настоящих требований.
20. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
21. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно- строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
22. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
23. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 500 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется по среднерыночной стоимости, Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к настоящим требованиям.
24. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:1]: [1:  Пункт 24 учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».  ] 

24.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
24.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
24.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются
24.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в смете на СМР, со знаком «–». 
· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
24.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
24.2.4. По предоставляемой воде:
· Из норм и расценок исключать стоимость воды.
24.2.5.  Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);
· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);
·  расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:2]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [2:  Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498. 
] 

25. При выполнении работ Заказчиком, например, по химическому анализу турбинных масел и осушению проточной части гидроагрегата, стоимость указанных работ не включать в ведомости объемов работ и цену договора подряда.
26. ССР составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССР являются локальные сметы (по образцу в соответствии с Приложением №1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов), подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССР выполнять по Образцам Приложения №№ 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов.
27. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать выходным шаблонам ПК «Гранд-Смета» «ЛСР по методике 2020 (БИМ)». 
28. Сметная документация должна быть представлена на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»).
   Приложение № 1.1
ОБРАЗЕЦ                                                                                Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов

	                                                                                                                                                              Приложение №_____
                                                                                                                                                              к договору №________от______

	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	________________(Подрядчик)
	
	
	_________________(Заказчик)

	________________ И.О.Ф.
	
	
	_________________И.О.Ф. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:
	
	руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	«_________________________________». Филиал ПАО «РусГидро»…….   

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	

	
	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	

	№ пп
	Номера локальных сметных расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Работы выполняемые в 2024 году

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	 
	 
	

	3
	
	Итого по Главе 2
	
	
	 
	 
	

	
	
	Итого по Главам 2-9
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по сводному расчету, руб. без НДС 
	
	
	
	
	


	  Составил:                 /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/

	  Проверил:               /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/




Приложение№1.2 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов 
ОБРАЗЕЦ

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(наименование стройки)

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и 
составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы 

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.1.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание - до 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к настоящим требованиям.
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они отн.


Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Накладные расходы _______(%)						
Рентабельность предприятия_________(%)						 

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:3]		 [3:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.


Приложение №2
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


Образец расчета командировочных расходов 
Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ п/п
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта 
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания, руб./сут.. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во командированных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	





Приложение № 2.1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов
Образец № 3п
	 Приложение №_____
 к договору от ______№_______ 
 (дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________(Подрядчик)
________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)к)
_________________Ф.И.О.



Смета № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование монтажной организации ________________________________
Наименование организации заказчика _________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п/п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________
2.2 Себестоимость работ ________________________________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________
Итого ____________________________________________________________________________
3. Командировочные расходы (по расчету)______________________________________________
Всего (руб.) ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/


Приложение №3
к Требованиям к оформлению и 
составлению сметной документации
 на работы по программе ремонтов 






Метод анализа ТКП






2





[bookmark: _Ref125470078]Приложение № 3
к Техническим требованиям

[bookmark: _Toc237002566]Размер ответственности за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности

	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара

	- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50% по отношению к предыдущему случаю  за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Заказчика и собственнику объекта строительства
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Заказчика и собственнику объекта строительства.
	-  штраф в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм. 
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Заказчиком и собственником объекта строительства; 
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.
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общий расчет

																														Приложение №3

																														к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов 

		                                                ПРИМЕР



		Метод анализа ТКП 



		№ п/п		Наименование планируемой к закупке продукции		Единица изменения		Требуемое количество		Цена за ед. в смете, руб. без НДС		Источник информации-1						Источник информации-2						Источник информации-3						Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 		% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 

Автор: Автор:
в данном столбце, автоматически выделяется красной заливкой превышение свыше 0		Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)

Автор: Автор:
добавила, для исключения замечаний, выдаваемых от группы мониторинга		КОММЕНТАРИЙ				% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)

Автор: Автор:
автоматически выделяются:
*красной заливкой превышение свыше 20% от среднеарифметической 
*оранжевой заливкой - превышение менее 20%



												Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС												Источник информации-1		Источник информации-2		Источник информации-3

		1		2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		12		15		16		17		18

		1		ГАЗ-34039-32 стандартный СБХ		маш.час		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2		Снегоболотоход  ТГ-126-06 "Иркут"		маш.час		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		3		Шкаф автоматизации		шт.		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		4		Кабель силовой …..		м.		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		ИТОГО																												ERROR:#DIV/0!				0.00 ₽







				* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).

				* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).






