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[bookmark: _Toc132207636]Общие сведения
Обозначения и сокращения

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

	АО 
	акционерное общество

	СП
	структурное подразделение

	ГРЭС
	государственная региональная электростанция

	КО
	комплексное обследование

	ЗиС
	здания и сооружения

	ОТ и ПБ
	охрана труда и промышленной безопасности

	СО
	стандарт отраслевой

	ГОСТ
	государственный стандарт

	СП
	свод правил

	СТО
	стандарт организации

	СРО
	саморегулирующая организация

	ТТ
	технические требования

	ФЗ
	федеральный закон

	РД
	руководящий документ



[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc132207637]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]Комплексное обследование зданий и сооружений структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.
[bookmark: _Toc132207638][bookmark: _Toc46743508]Цель оказания услуг
- Услуги по комплексному обследованию зданий и сооружений оказываются с целью оценки технического состояния несущих конструкций здания, определения условий дальнейшей безопасной эксплуатации здания;
- Услуги по замеру осадок фундаментов зданий, сооружений и оборудования для Эгвекинотской ГРЭС оказываются с целью оценки технического состояния и работоспособности фундаментов зданий и сооружений.
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc132207642]Существующее положение
Необходимо выполнить оценку фактического состояния строительных конструкций зданий, сооружений и оборудования, характеризующих работоспособность объектов обследования и определяющих возможность дальнейшей эксплуатации, или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование оснований и строительных конструкций на предмет выявления деформационный повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. Заказчик предоставляет Исполнителю следующие исходные данные, необходимые для выполнения работы:
- Материалы обследования объектов прошлых лет.
1.5.2. Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ Исполнителям, участвующим в проведении комплексного обследования, к объектам.
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[bookmark: _Toc132207641]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
	Технические характеристики
(модель, марка, рабочие параметры) 
	Год
постройки (ввода)
	Примечания

	1
	3
	4
	2
	5
	8
	9

	Раздел 1. ЗДАНИЯ

	1
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание Весовой
	S=79 м2; h=3,35 м; V=268 м3; L= 11,50 м; B= 6,95 м.
Фундамент: ленточный бетон; Стены: крупный шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: железо по деревянным стропилам. Внутренняя отделка: полы- бетонные, метлах. плитка; стены –кафель, побелка, окраска штукатурка, потолки – штукатурка, побелка
	1960
	Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

	2
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание Проходного пункта (центральный выход)
	S=86,9 м2; h=3,85 м; V=307 м3; L= 15,00 м; B= 7,3 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблочные; Перекрытия: шлакоблочные; Кровля: железо по деревянным стропилам. Внутренняя отделка: полы- бетонные, линолеум, метлах. плитка; стены - окраска, побелка, обои, потолки – штукатурка, побелка
	1960
	

	3
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание понизительной ПС «Эгвекинот-35 кВ»
	S=127,9 м2; h=4,50 м, V=575 м3; L= 18,81 м; B= 6,8 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблочные; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетон; стены – штукатурка побелка, покраска; потолки – штукатурка
	1956
	

	4
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание дробильного корпуса
	S=763 м2; h=7,85 м, V=5497 м3; L= 39,3 м; B= 17,61 м. Фундамент: ленточный бутобетонный; Стены: крупный шлакоблочный; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- дощатые окрашенные, кафель, бетонные; стены –кафель, побелка, окраска штукатурка, потолки – штукатурка, побелка
	1959
	

	5
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание механической мастерской (автокрановый гараж)
	S=688,3 м2; h=4,65 м; V=3183 м3; L= 46,2 м; B= 15,78 м. Фундамент: бутовый камень; Стены: бутовый камень, деревянные; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетонные, дощатые, метлах. плитка; стены - штукатурка, побелка, покраска; потолки - побелка
	1950
	

	6
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание кислородной станции
	S=139,8 м2; h=4,40 м; V=552 м3; L= 16,75 м; B= 6,9 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблочные; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетон закрыт линолеум; стены – окраска, побелка; потолки – штукатурка, побелка
	1960
	

	7
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание Автогаража
	S=192,7 м2; h=4,35 м; V=838 м3; L= 16,50 м; B= 11,68 м. Фундамент: ленточный, бутовый бетон; Стены: бутовый камень; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: толь с гудроном, техноэластан. Внутренняя отделка: полы- бетонные, стены - штукатурка, побелка, покраска; потолки - побелка 
	1950
	

	8
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание коллекторной
	S=57,4 м2; h=4,40 м; V=184 м3; L= 7,7 м; B= 7,45 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: крупный шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетон; стены – побелка, штукатурка; потолки – штукатурка, побелка
	1957
	

	9
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание береговой насосной станции
	S=358,4 м2; h=7,45 м; V=2670м3; L= 32,0 м; B= 11,20 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: крупный шлакоблок, шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетонные; стены - штукатурка, потолки - штукатурка
	1959
	Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

	10
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание насосной осветленной воды
	S=82,5 м2; h=4,50 м; V=371 м3; L= 12,4 м; B= 6,65 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетонные; стены - штукатурка, окраска, побелка; потолки – штукатурка, побелка
	1959
	

	11
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание механических мастерских, электроцех
	S=1039,5 м2; h=4,9 м; L= 10,8 м; B= 8,52 м. Фундамент: бутобетонный; Стены: крупный шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетонные, метлах. плитка, линолеум; стены - обои, штукатурка, кафель, окраска, побелка; потолки – штукатурка, побелка
	1960
	

	12
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание материального склада, каркас сборно-разборный
	S=87,9 м2; h=2,85 м; V=242 м3; L= 10,8 м; B= 8,52 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблок, металлический лист; Перекрытия: ж/б плиты, металлические фермы; Кровля: рубероид, проф. лист. Внутренняя отделка: полы- бетонные, линолеум; стены - обои, покраска, побелка; потолки – штукатурка, побелка
	1970
	

	13
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание склада
№ 2 (склад комбикормов)
	S=1233 м2; h=4,7 м; V=5775 м3; L= 64,80 м; B= 18,8 м. Фундамент: ---; Стены: железо сборное гофрированное; Перекрытия: металлические фермы; Кровля: железо. Внутренняя отделка: полы- грунт; стены - железо, потолки –нет
	1970
	

	14
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание склада
№ 4 (склад сена)
	S=1017 м2; h=4,75 м; V=4819м3; L= 54,40 м; B= 18,52 м. Фундамент: бутобетонный; Стены: железо; Перекрытия: деревянные; Кровля: железо. Внутренняя отделка: полы- грунт; стены - железо, потолки – железо
	1960
	

	15
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, с. Амгуэма
	Здание Монтерского пункта 87 км
	S=247,3 м2; h=3,60 м; V=804 м3; L= 21,32 м; B= 11,06 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- дощатые, окрашенные, линолеум; стены - штукатурка, окраска, побелка; потолки – штукатурка, побелка.
	1965
	

	16
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, с. Амгуэма
	Здание ПС «87 км Монтерский пункт»
	S=14,4 м2; h=3,60 м; V=51,84 м3; L= 5,85 м; B= 3,65 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетон; стены - штукатурка, потолки – штукатурка.
	1960
	

	17
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание ПС
«0,4 кВ Озерный»
	S=9 м2; h=4,50 м; V=40,5 м3; L= 3 м; B= 3. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетон;
стены – штукатурка, побелка, покраска; потолки – штукатурка
	1960
	

	18
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, с. Амгуэма
	Здание ПС «Оленеубойный пункт»
	S=24,3 м2; h=3,25 м; V=79 м3; L= 7,45 м; B= 3,26 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: совмещенная гудронированная толь. Внутренняя отделка: полы- бетонные; стены - побелка, потолки – штукатурка, побелка
	1960
	Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

	19
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, с. Амгуэма
	Здание ПС «Полярник»
	S=37,5 м2; h=9,10 м; V=283 м3; L= 5,58 м; B= 3,58 м. Фундамент: ж/бетонные сваи; Стены: шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: совмещенная гудронированная толь. Внутренняя отделка: полы- бетонные; стены – побелка; потолки – штукатурка, побелка.
	1950
	

	20
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Здание 
ПС «Школа»
	S=47,2 м2; h=3,25 м; V=153 м3; L= 9,45 м; B= 4,99 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: ж/бетонные панели; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетонные; стены – штукатурка; потолки – штукатурка, побелка
	1965
	

	Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ

	1
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Проходной теплофикационный канал и проходная
	S=2050,9 м2, h=2,8 м; V=4930 м3; L= 523,38 м; B= 2,25 м
	1969
	Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

	2
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Эстакада топливоподачи № 1
	S=288 м2, h=11,6 м, V=1269,7 м3;
L= 48 м, B= 6 м (поперечный разрез: 6,0 х 5,18 м)
Подземная часть: Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Глубина заложения
фундаментов 4,3 м. 
Надземная часть: Фундаменты - в осях «4-4а» – ленточные, бутовые толщиной 800 мм, глубина заложения фундаментов от 2,5 до 4,3 м, в осях «4а-9» под стойки опор – монолитные железобетонные с размерами подошвы 1,4×1,2, глубина заложения 1,2 м.
	1959
	

	3
	Комплексное обследование
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Эстакада топливоподачи № 2
	S=377,6 м2, h=11,6 м, V=5624,8 м3;
L= 61,9 м, B= 6,1 м (поперечный разрез: 6,0 х 5,18 м)
Фундаменты под опоры – монолитные железобетонные с размерами подошвы 1,4×1,2 м.
Глубина заложения фундаментов 2,5 м.
	1959
	

	4
	
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Открытый склад угля
	S = 22800 м2, L = 190 м, B = 120 м
	1959
	

	5
	
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Водозаборное сооружение
	S=99 м2 h=6,85 м, V=678 м3;
L= 13,65 м, B= 7,25 м
	1959
	

	Раздел 3. ФУНДАМЕНТЫ

	1
	Измерение осадки фундаментов ТП «Пилорама»
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент ТП «Пилорама»
	16 ФБС 2100 х 1200 х 650
	1980
	Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

	2
	Измерение осадки фундаментов трансформатора ТС 1 (ТМТГ-7500/110)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент трансформатора ТС 1 (ТМТГ-7500/110)
	Монолитная пространственная ж/б конструкция 2800х1500х1800
	1953
	

	3
	Измерение осадки фундаментов трансформатора ТС 2 (ТДТН-16000/110)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент трансформатора ТС 2 (ТДТН-16000/110)
	Монолитная пространственная ж/б конструкция 3000х3000х1800
	1953
	

	4
	Измерение осадки фундаментов трансформатора ТС 3 (ТДТН-16000/110)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент трансформатора ТС 3 (ТДТН-16000/110)
	Монолитная пространственная ж/б конструкция 1800х1800х1500
	1953
	

	5
	Измерение осадки фундаментов трансформатора ТС 4 (ТДТН-16000/110)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент трансформатора ТС 4 (ТДТН-16000/110)
	Монолитная пространственная ж/б конструкция 1500х1500х1800
	1953
	

	6
	Измерение осадки фундаментов масляного выключателя МВ-110 Т-1 (МКП-110М-1000/630-20У1)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент масляного выключателя МВ-110 Т-1 (МКП-110М-1000/630-20У1)
	8 ж/б столбчатых ФМ 
	1975
	

	7
	Измерение осадки фундаментов масляного выключателя МВ-110 Т-3 (МКП-110М-1000/630-20У1)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент масляного выключателя МВ-110 Т-3 (МКП-110М-1000/630-20У1)
	8 ж/б столбчатых ФМ 
	1975
	

	8
	Измерение осадки фундаментов масляного выключателя СМВ-110 (МКП-110М-1000/630-20У1)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент масляного выключателя СМВ-110 (МКП-110М-1000/630-20У1)
	8 ж/б столбчатых ФМ 
	1976
	

	9
	Измерение осадки фундаментов масляного выключателя МВ-35 Т-1 (СА-630-10)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент масляного выключателя МВ-35 Т-1 (СА-630-10)
	4 ж/б столбчатых ФМ 1500х800*1800
	1980
	

	10
	Измерение осадки фундаментов масляного выключателя МВ-35 Т-2 (СА-630-10)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент масляного выключателя МВ-35 Т-2 (СА-630-10)
	4 ж/б столбчатых ФМ 1500х800*1800
	1999
	Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

	11
	Измерение осадки фундаментов масляного выключателя МВ-35 Т-3 (СА-630-10)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент масляного выключателя МВ-35 Т-3 (СА-630-10)
	4 ж/б столбчатых ФМ 1500х800*1800
	1979
	

	12
	Измерение осадки фундаментов масляного выключателя МВ-35 Т-4 (СА-630-10)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент масляного выключателя МВ-35 Т-4 (СА-630-10)
	4 ж/б столбчатых ФМ 1500х800*1800
	1979
	

	13
	Измерение осадки фундаментов масляного выключателя МВ-35 ВЛ Эгвекинот (СА-630-10)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент масляного выключателя МВ-35 ВЛ Эгвекинот (СА-630-10)
	4 ж/б столбчатых ФМ 1500х800*1800
	1979
	

	14
	Измерение осадки фундаментов элегазового выключателя ВЭ-110 Т-2 (ВГТЗ-110-40/2500ХЛ1)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент элегазового выключателя ВЭ-110 Т-2 (ВГТЗ-110-40/2500ХЛ1)
	4 ж/б столбчатых ФМ 1500х800*1800
	2005
	

	15
	Измерение осадки фундаментов элегазового выключателя ВЭ ВЛ-110 Иультин (ВГТЗ-110-40/2500ХЛ1)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент элегазового выключателя ВЭ ВЛ-110 Иультин (ВГТЗ-110-40/2500ХЛ1)
	4 ж/б столбчатых ФМ 1500х800*1800
	2005
	

	16
	Измерение осадки фундаментов измерительного трансформатора напряжения ТН-110 1СШ (НКФ-110-57)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент измерительного трансформатора напряжения ТН-110 1СШ (НКФ-110-57)
	8 ж/б столбчатых ФМ 500х500*1800
	1975
	

	17
	Измерение осадки фундаментов измерительного трансформатора напряжения ТН-110 2СШ (НКФ-110-57)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент измерительного трансформатора напряжения ТН-110 2СШ (НКФ-110-57)
	8 ж/б столбчатых ФМ 500х500*1800
	2005
	

	18
	Измерение осадки фундаментов измерительного трансформатора напряжения ТН-35 СШ 35 кВ (ЗНОМ-35)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент измерительного трансформатора напряжения ТН-35 СШ 35 кВ (ЗНОМ-35)
	Фундамент монолитный ж/б 2500 х 7050 х 1500
	1972
	Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

	19
	Измерение осадки фундаментов портала 1 СШ 110 кВ
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент портала 1 СШ 110 кВ
	6 ж/б столбчатых ФМ 1200х1200*1800
	1978
	

	20
	Измерение осадки фундаментов портала 2 СШ 110 кВ
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент портала 2 СШ 110 кВ
	3 ж/б столбчатых ФМ 1000х1500*1800
	1978
	

	21
	Измерение осадки фундаментов портала СШ 35 кВ
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент портала СШ 35 кВ
	3 ж/б столбчатых ФМ 1250х800*1900
	1978
	

	22
	Измерение осадки фундаментов ШМ Т-1
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент ШМ Т-1
	3 ж/б столбчатых ФМ
	1978
	

	23
	Измерение осадки фундаментов ШМ Т-2
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент ШМ Т-2
	3 ж/б столбчатых ФМ
	1979
	

	24
	Измерение осадки фундаментов ШМ Т-3
	
	Фундамент ШМ Т-3
	3 ж/б столбчатых ФМ
	1979
	

	25
	Измерение осадки фундаментов под ДГ-1
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент ДГ - 1 (СГДС 15-30-8У8)
	Фундамент монолитный ж/б 2500 х 7050 х 1500
	1978
	

	26
	Измерение осадки фундаментов под ДГ-2
	
	Фундамент ДГ - 2 (СГДС 15-30-8У8)
	
	1979
	

	27
	Измерение осадки фундаментов под ДГ-3 
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Фундамент ДГ -3 (СГДС 15-30-8У8)
	Фундамент монолитный ж/б 2700 х 7050 х 1500
	1979
	

	28
	Измерение осадки фундаментов под ДГ-4
	
	Фундамент ДГ - 4 (СГДС 15-30-8У8)
	
	1980
	

	29
	Измерение осадки фундаментов под турбоагрегат ст.№1
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Турбоагрегат
ст. № 1
	12100х6700х1500 мм
Фундаменты Монолитная одноэтажная пространственная ж/б конструкция, состоящая из 2 поперечных однопролетных рам, соединенных 6 колоннами.
	2010
	Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

	30
	Измерение осадки фундаментов под турбоагрегат ст.№2
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Турбоагрегат
ст. № 2
	10700х6200х1500 мм
Фундаменты
Монолитная одноэтажная пространственная ж/б конструкция, состоящая из 2 поперечных однопролетных рам, соединенных 4 колоннами
	1996
	

	31
	Измерение осадки фундаментов под турбоагрегат ст.№3
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Турбоагрегат
ст. № 3
	10700х6200х1500 мм
Фундаменты
Монолитная одноэтажная пространственная ж/б конструкция, состоящая из 2 поперечных однопролетных рам, соединенных 4 колоннами.
	1973
	

	32
	Измерение осадки фундаментов под котлоагрегат ст.№1
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Котлоагрегат
ст. № 1
	7930 х 10350 мм
Фундаменты
Пространственные конструкции, состоящих из монолитных железобетонных стоек прямоугольного сечения, опирающихся на отдельно стоящие ступенчатые фундаменты и объединенных по верху системой горизонтальных ригелей из монолитного железобетона прямоугольного сечения, расположенных в разных уровнях. По верху фундаментов установлены металлоконструкции котлов и перекрытия на отм. +6,000.
Материал конструкций – бетон класса В20.
Глубина заложения фундаментов – 3,5 м от уровня пола первого этажа
	1950
	

	33
	Измерение осадки фундаментов под котлоагрегат ст. № 2
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Котлоагрегат
ст. № 2
	[bookmark: _GoBack]7930 х 10350 мм
Фундаменты
Пространственные конструкции, состоящие из монолитных железобетонных стоек прямоугольного сечения, опирающихся на отдельно стоящие ступенчатые фундаменты и объединенных по верху системой горизонтальных ригелей из монолитного железобетона прямоугольного сечения, расположенных в разных уровнях. По верху фундаментов установлены металлоконструкции котлов и перекрытия на отм. +6,000.
Материал конструкций – бетон класса В20.
Глубина заложения фундаментов – 3,5 м от уровня пола первого этажа.
	1950
	

	34
	Измерение осадки фундаментов под котлоагрегат ст. № 3
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Котлоагрегат
ст. № 3
	6330 х 8890 мм
Фундаменты
Монолитные железобетонные
стойки, опирающиеся на фундаментные ленты. Фундаментные ленты выполнены для групп стоек, расположенных вдоль продольных рядов. По верху фундаментов установлены металлоконструкции каркасов котлов на отм. +0,200.
Материал конструкций – бетон класса В20.
Глубина заложения фундаментов – 3,0 м от уровня пола первого этажа. Под подошвой фундаментов предусмотрена подготовка из бетона марки 100 толщиной 100 мм.
	1971
	

	35
	Измерение осадки фундаментов под котлоагрегат ст. № 4
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1
	Котлоагрегат
ст. № 4
	6330 х 8890 мм
Фундаменты
Монолитные железобетонные
стойки, опирающиеся на фундаментные ленты. Фундаментные ленты выполнены для групп стоек, расположенных вдоль продольных рядов. По верху фундаментов установлены металлоконструкции каркасов котлов на отм. +0,200.
Материал конструкций – бетон класса В20.
Глубина заложения фундаментов – 3,0 м от уровня пола первого этажа. Под подошвой фундаментов предусмотрена подготовка из бетона марки 100 толщиной 100 мм.
	1972
	Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
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[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc132207646]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. Комплексное обследование объектов заказчика по перечню и количеству согласно Таблице №1 (Раздел 1. Здания п.1-п.20; Раздел 2. Сооружения п.1-п.5)

	1.1.
	Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации
	комплект
	75

	1.2.
	Ознакомление с фактическими условиями эксплуатации конструкций зданий, сооружений и проверка соответствия их требованиям проекта
	Здания, сооружения
	25

	1.3.
	Проверка состояния конструкций зданий, сооружений
	Здания, сооружения
	25

	1.4.
	Составление технического отчета
	отчет
	25

	2. Замер осадок фундаментов объектов заказчика по перечню и количеству согласно Таблице №1 (Раздел 3. Фундаменты п.1 – п.35)

	2.1
	Разработка программы мониторинга объектов обследования
	программа
	1

	2.2.
	Инвентаризация осадочных марок и глубинных реперов
	марка
	Определить по месту при оказании услуг

	2.3.
	Произвести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов здания с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1:500
	марка
	Определить по месту при оказании услуг

	2.4.
	Вычислить осадки фундаментов в сравнении с величинами предыдущих наблюдений
	___

	2.5.
	Провести анализ полученных результатов осадок фундаментов и выдать свои рекомендации
	

	2.6.
	Оформить технический отчет о проделанной работе
	



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc132207647]Требования к срокам оказания услуг
Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc132207648][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Комплексное обследование ЗиС
	01.06.2027г.
	30.11.2027 г.

	1.1
	Комплексное обследование зданий и сооружений СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	01.06.2027 г.
	30.11.2027 г.

	1.1.1.
	Сбор и обработка материалов прошлых лет (подготовительный этап)
	01.06.2027
	30.06.2027

	1.1.2.
	Выполнение работ по комплексному обследованию объектов
	01.07.2027
	30.09.2027

	1.1.3.
	Камеральная обработка материалов с составлением технического отчета
	01.10.2027
	10.11.2027

	1.1.4.
	Согласование технического отчета Заказчиком
	11.11.2027
	18.11.2027

	1.2
	Измерение осадки фундаментов зданий и сооружений, комплексное обследование здания главного корпуса СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС:
	01.06.2027 г.
	30.11.2027 г.

	[bookmark: _Toc50125131]1.2.1.
	Сбор и обработка материалов прошлых лет (подготовительный этап)
	01.06.2027
	30.06.2027

	1.2.2.
	Выполнение работ по измерению осадки фундаментов объектов
	01.07.2027
	30.09.2027

	1.2.3.
	Камеральная обработка материалов с составлением технического отчета
	01.10.2027
	10.11.2027

	1.2.4.
	Согласование технического отчета Заказчиком
	11.11.2027
	18.11.2027

	1.3.
	Оформление акта сдачи-приёмки оказываемых услуг
	19.11.2027
	30.11.2027



[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc132207649][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc132207650]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (Раздел 1. Здания, позиция № 1-20; Раздел 2. Сооружения, позиция № 1-5. Таблицы 2: Комплексное обследование объектов заказчика по перечню и количеству согласно Таблице № 1; Раздел 3. Фундаменты, позиция № 1-35. Таблицы 2: Замер осадок фундаментов объектов заказчика по перечню и количеству согласно Таблице № 1)
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов 
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Исполнитель при оказании услуг обязан:
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» № 736 от 13.11.2008 г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	Организация мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности
	Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал всеми необходимыми средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к применяемым МТР
	- При выполнении работ должны использоваться приборы и оборудование Исполнителя, прошедшие в установленном порядке метрологическое обслуживание (наличие свидетельств о поверке средств измерений) в соответствии с требованиями государственных стандартов.
	Согласие с требованием
	 
	

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	
	
	

	1.4.1. 
	Наличие разрешительной документации
	До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенные копии:
	
	
	

	1.4.2. 
	
	- свидетельств о поверке средств измерений, которые будут использоваться в работе;
	Согласие с требованием
	Копия документов
	
	
	

	1.4.3. 
	
	- удостоверения специалистов на осуществление инженерных изысканий.
	Согласие с требованием
	Копия документов
	

	1.4.4. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.
Область аттестации специалиста должна соответствовать объекту обследования.
	Согласие с требованием
	Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации специалистов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг
	

	1.4.5. 
	Срок действия разрешительных документов
	Срок действия разрешительных документов (удостоверения специалистов) не должен быть меньше срока выполнения работ.
	Согласие с требованием
	В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.4.1, 1.4.2 данной таблицы.
	

	1.4.6. 
	Требование к Исполнителю
	В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц:
· - осуществляющих подготовку проектной документации
При этом:
в отношении подготовки проектной документации:
· - уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда должен соответствовать (быть не менее) предложенной в заявке стоимости (с учетом НДС) выполнения работ (подготовка проектной документации);
· - уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств должен соответствовать (быть не менее) предложенной в заявке стоимости (с учетом НДС) выполнения работ (подготовка проектной документации).

	Согласие с требованием
	Предоставление документов не требуется.
(На стадии рассмотрения заявок Организатор проверяет наличие информации об Исполнителе в Едином реестре сведений о членах СРО и их обязательствах, а также осуществляет оценку соответствия уровня его ответственности по общедоступному ресурсу:
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/)
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Результатом проведения измерения осадок фундаментов зданий и сооружений является отчет в письменной форме, который подписывается руководителем организации, проводившей измерение, и специалистами, участвовавшим (участвовавшими) в проведении измерении осадок фундаментов.
Сведения о результатах измерения осадок фундаментов зданий и сооружений записываются в технический журнал по эксплуатации здания/ сооружения оборудования и должны содержать: наименование организации, проводившей измерения осадок фундаментов зданий и сооружений; дату подписания отчета; регистрационный номер по реестру отчетов измерения осадок фундаментов зданий и сооружений; вывод отчета.
Результатом комплексного обследования зданий и сооружений является отчет в письменной форме, который подписывается руководителем организации, проводившей измерение, и специалистами, участвовавшим (участвовавшими) в проведении обследования конструкций здания.
Количество передаваемых экземпляров технического отчета по каждому из видов работ в соответствии с условиями настоящего ТТ - 2 на бумажном носителе, кроме того, 1 экземпляр в электронном виде – в редактируемом и не редактируемом форматах.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.2. 
	Требования к оформлению результатов оказанных услуг
	Отчет по замерам осадок фундаментов зданий и сооружений должен содержать:
1) сведения о начале и объеме работ;
2) краткие инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристики промплощадки;
3) характеристики фундаментов и несущих конструкций здания (сооружения)
4) характеристики отклонений фундаментов зданий и сооружений;
5)  определение степени опасности неравномерной осадки и ее влияния на деформации конструкций и работу оборудования;
6) оценка допустимых значений осадки фундаментов;
7) прогноз осадки и рекомендации по дальнейшим измерениям;
8) установленные среднегодовые значения осадок фундаментов зданий и сооружений;
9)  срок следующего измерения осадок фундаментов зданий и сооружений.
Отчет по комплексному обследованию зданий и сооружений должен содержать:
1) Введение, цель работ, время их выполнения, основание;
2) Краткое описание конструкций объекта, наличие дефектов, оценка эксплуатационных характеристик конструкций;
3) Графическая часть с изображением планов, фасадов, разрезов зданий, сооружений, нанесением размеров и высотных отметок; указанием дефектов и описанием выполнения комплекса работ по их устранению;
4) Срок следующего обследования конструкций здания.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.3. 
	Требования к срокам оформления результатов оказанных услуг
	По результатам обследования Исполнитель обязан представить Отчеты по измерению осадок фундаментов зданий и сооружений, а также отчет по комплексному обследованию зданий и сооружений в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 20 календарных дней после окончания проведения измерения осадок фундаментов зданий и сооружений и выполнения работ по комплексному обследованию здания главного корпуса. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой специалиста о завершении работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.4. 
	Требования к оформлению результатов оказанных услуг
	По результатам замеров осадок фундаментов зданий, сооружений и оборудования, а также комплексного обследования зданий и сооружений:
 Согласованные Заказчиком Заключения предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате Microsoft Office Visio 2007.
- Перечень передаваемых отчетных документов Заказчику по завершении услуг:
По замеру осадок фундаментов ЗиС:
· Акт сдачи-приемки полевых работ;
· Технический отчет;
· План создания геодезического планово-высотного основания М 1:500;
· План размещения осадочных марок с привязкой к ситуационному плану М 1:500;
· Каталог координат и высот реперов;
· Каталог координат и высот характерных точек;
· Сличительные ведомости отметок осадочных марок;
· Акт о выполнении закладки осадочных марок.
По результатам комплексного обследования зданий и сооружений:
 Согласованный Заказчиком Заключение предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате Microsoft Office Visio 2007.
- Перечень передаваемых отчетных документов Заказчику по завершении услуг:
· Акт сдачи-приемки полевых работ;
· Технический отчет;
· Мероприятия для безопасной эксплуатации объекта;
· Программа выполнения работ по обследованию объекта;
· Акт о проведении технического обследования объекта;
· Акт анализа эксплуатационно-технической документации;
· Протокол контроля технического состояния строительных конструкций здания;
· Графические материалы (поэтажные планы, разрезы, конструктивные схемы и т.д.);
· Ведомость дефектов и повреждений с приложением фото фиксации с указанием месторасположения дефектов
· Контроль пространственного положения конструкций
· Измерение прочностных характеристик бетона, кладки стен, твердости материалов стальных конструкций
· Расчет остаточного ресурса
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами:
·  СП 497.1325800.2020 Основания и фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Правила эксплуатации.
· СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
· СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
· ГОСТ 12248-2020 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»;
· ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
· Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
· «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ №116 от 21.07.1997 (последняя редакция);
· Инструкция по проведению нивелирования 2-го класса точности;
· Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов ГКИНП (ГНТА)-03-010-02 Москва ЦНИИГАиК 2003 г.;
· Методические указания по организации проведения наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций (СО 153-34.21.322-2003).
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	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	- Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
- Выполнение всех работ в установленные сроки;
- Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.
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	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	
	Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
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