Утверждаю

Первый заместитель директора -

главный инженер Филиала

ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

____________ В.А. Крымов

«_____» ___________ 2026г.

# Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.82 Поставка запасных частей оборудования релейной защиты, автоматики и метрологии для пополнения аварийного запаса для нужд

филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

Технические требования на поставку МТР	1

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2. Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)	13

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	20

4. Приложения	21

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| СИ | Средство измерения |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| ФИФ ОЕИ | Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.51.82 Поставка запасных частей оборудования релейной защиты, автоматики и метрологии для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение оборудования релейной защиты, автоматики и метрологии запасными частями, необходимыми для срочного устранения последствий возможных аварийных ситуаций филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

  - Существующее положение

Настоящие технические требования сформированы с учетом характеристик существующего оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в целях технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения на оборудовании СРЗАиМ.

Оборудование релейной защиты и автоматики систем автоматического управления, автоматики пожаротушения не полностью обеспечено аварийным запасом для оперативного устранения последствий аварийных ситуаций, поэтому в 2027 году необходима поставка запасных частей в соответствии с настоящими техническими требованиями.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 (с наименованием) | Применение законодательства о национальном режиме | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Датчик динамического давления PCB 121A45 или эквивалент* | "26.51.51.160 Датчики многофункциональные" | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Датчик плотности элегаза 490 кПа Trafag или эквивалент* | "26.51.51.160 Датчики многофункциональные" | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 6 |
|  | Модуль контроллера CS1W-ID291; 96 дискретных входа; | "26.20.30.120 Программируемые логические контроллеры" | Национальный режим предоставляется** | шт. | 1 |
|  | Поплавковый датчик уровня Kuebler FFG-T-R-2-V –L300/12-V44A с вых.4-20-IP68 или эквивалент* | "26.51.51.160 Датчики многофункциональные" | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Реле программируемое Овен ПР200-220.3.1.0 | "27.12.24.190 Реле прочие" | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Терминал ЭКРА 213 0024-6142 УХЛ3.1 | "26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов" | Национальный режим предоставляется** | шт. | 1 |
|  | Терминал ЭКРА 233 0045-6142 УХЛ3.1 | "26.20.30.130 Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов" | Национальный режим предоставляется** | шт. | 1 |
|  | Термометр сопротивления TR30-P pt100 -50…+150 °С. или эквивалент* | "26.51.51.110 Термометры" | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Термопреобразователь Элемер ТС – 1388 / 21 / 50М / -50...+200 / 100 / 6 / 1.5 / КММФЭ / В / №3 / ГП / ТУ в стандартном изготовлении или эквивалент* | 26.51.51.160 Датчики многофункциональные" | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 6 |
|  | Устройство плавного пуска Danfoss 175G5533 MCD5-0131B-T5-G2X-00-CV2 60кВт 131А 200-525В или эквивалент* | "27.33.13.169 Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки" | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Устройство плавного пуска PSE105-600-70 или эквивалент* | "27.33.13.169 Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки" | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Электронное реле давления HYDAC EDS345-5-100-000 или эквивалент* | "26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов" | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции (позиции 1,2,4,8,10÷12) носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований

** Ограничение на продукцию не применяются (п. 6, п. «Б» ПП РФ №1875)..

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции 1÷12 Перечня и объема закупаемой продукции в соответствии с Таблицей 1.1 | 30.08.2027 | 30.08.2027 |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции 1÷12 Таблицы 1.1): ОКПД2 26.51.82 Поставка запасных частей оборудования релейной защиты, автоматики и метрологии для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки продукции | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, пгт. Богородское, д. 100. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2. | Условия транспортирования | Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 17527-2020 и обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Условия поставки | Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Требования к маркировке, упаковке, и консервации | Все запасные части должны поставляться в упаковке. Весь товар должен быть упакован и защищен от механических повреждений, влаги, пыли, и других внешних воздействий. Способ упаковки должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Требования к метрологическому обеспечению | Приобретаемые средства измерений (позиции №1 ,4, 8, 9, 12 таблицы 1.1)должны быть утвержденного типа, внесены в ФИФ ОЕИ Российской Федерации и иметь первичную поверку. Количество дней с даты проведения поверки до даты фактической поставки, не должно превышать количество дней с даты фактической поставки до даты окончания срока поверки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок службы закупаемой продукции не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12 / УПД. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанной в таблице 1.1., передать Покупателю относящиеся к ней документы: товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД в 2 экз., упаковочный лист в 1 экз. | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2. | Техническая документация на этапе исполнения договора | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанной в таблице 1.1., передать Покупателю относящиеся к ней документы на русском языке на бумажном носителе: технический паспорт в 1 экз.; руководства по эксплуатации в 1 экз. Приобретаемые СИ таблицы 1.1: (позиции №1 ,4, 8, 9, 12 таблицы 3.1)) должны иметь документы, подтверждающие проведение первичной поверки. | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований | Согласие с требованием | Участник в составе Заявки для подтверждения происхождения товара должен предоставить информацию и документы, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  |

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика (параметры эквивалентности) | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Датчик динамического давления PCB 121A45 или эквивалент* | Чувствительность (±15 %): 1.45 мВ/кПа; Измерительный диапазон (для выхода ±5В): 3447 кПа; Разрешение: 0.02 кПа; Нижний предел частотного диапазона (-5 %): 0.5 Гц; Нелинейность: ≤2.0 % от выхода полного диапазона; Время нарастания сигнала до пика (отраженная волна): ≤4 мкс; Максимальное давление: 55158 кПа; Резонансная частота: ≥60 кГц; Чувствительность к виброускорению: ≤0.035 кПа/(м/с²); Температурный диапазон (рабочий): -54 до +121 °C; Полярность выходного сигнала (положительное давление): Положительная; Постоянная времени стекания заряда (DTC) (при комнатной темп.): ≥1.0 сек; Напряжение питания: 22 - 28 В пост. тока; Ток питания: 2 - 20 мА; Выходной импеданс: <100 Ом; Напряжение смещения на выходе: 8 - 14 В пост. тока; Электрическая изоляция: ≥100000000 Ом; Геометрия чувствительного элемента: Компрессионная; Материал чувствительного элемента: Кварц; Материал корпуса: 316L Нержавеющая сталь; Материал диафрагмы: 316L Нержавеющая сталь; Герметичность: Герметизация лазерной сваркой; Электрический разъем: 2-Pin MIL-C-5015; Вес: 75.6 г. | Указание наименования продукции типа, марки, технических характеристик указанных в 3 столбце таблицы 3.1 данных ТТ | - |  |
|  | Датчик плотности элегаза 490 кПа Trafag или эквивалент* | Среда измеряемой плотности: SF6 – элегаз. Номинальное измеряемое значение: 490 кПа. Диапазон и единицы измерения плотности (давление, приведённое к T=+20˚C): 0÷1000 (±200) кПа. Шкала измерения: разделенная на три цветовые зоны: красная – зона аварийного снижения 0-440 кПа, желтая – зона предупредительная 440-460 кПа, зеленая – остальная зона 460-1000 кПа (или на две цветовые зоны: красная – зона снижения 0-460 кПа, зеленая – остальная зона 460-1000 кПа). Тип соединения с контролируемым оборудованием: осевое фланцевое соединение жёсткое, размеры (в мм) в соответствии с рисунком 1 приложения 2 к Техническим требованиям. Контактная система (в соответствии с рисунком 2 приложения 2 к Техническим требованиям): 3 микропереключателя: 1 – аварийное снижение срабатывает при 440 кПа; 2 - снижение срабатывает при 460 кПа; 3 – повышение срабатывает при 540 кПа. Активно-индуктивная нагрузка на контакты: AC - 250 V/10 (1.5) A DC - 250 V/0.1 (0.05) A, 220 V/0.25 (0.2) A, 110 V/0.5 (0.3) A, 24 V/2 (1) A. Габариты: Длинна технологического соединения не более 120 мм. Размер корпуса датчика не более 150х80х60 мм. | Указание наименования продукции типа, марки, технических характеристик указанных в 3 столбце таблицы 3.1 данных ТТ | - |  |
|  | Модуль контроллера CS1W-ID291; 96 дискретных входа; | Применение эквивалента не допускается, т.к. данная позиция является запасной частью к оборудованию Заказчика, а именно одним из модулей в составе контроллера CS1 фирмы «OMRON». Работа контроллера возможна только с модулями линейки данного производителя. Модули имеют свои установочные размеры, электрические характеристики, конфигурацию и интерфейсные связи. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Указание наименования продукции, типа, марки, указанных в 2 столбце таблицы 3.1 данных ТТ | - |  |
|  | Поплавковый датчик уровня Kuebler FFG-T-R-2-V –L300/12-V44A с вых.4-20-IP68 или эквивалент*; | Основной тип: FFG; Исполнение: корпус датчика из нерж. стали; Монтажное присоединение: винтовая резьба вниз, G2; материал (монтажного присоединения): нерж. сталь 1.4571; диаметр скользящей трубы: 12 мм; длина скользящей трубы: 300 мм; диапазон измерения: 0...250 мм; поплавок: цилиндрической формы; размеры поплавка: Ø А-44 мм; В-52; Ø С-15 мм; материал поплавка: нерж. сталь; выходной сигнал: 4...20 мА; Температурный диапазон: -45 °C...+125 °C (стандартное исполнение); присоединение: 2-проводное; электропитание: 10...30 VDC; погрешность измерения: < ±0,5 mm; точность: < 0,1 mm. | Указание наименования продукции типа, марки, технических характеристик указанных в 3 столбце таблицы 3.1 данных ТТ | - |  |
|  | Реле программируемое Овен ПР200-220.3.1.0 | Применение эквивалента не допускается, т.к. данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно одним из модулей в составе программируемого реле Овен, в соответствии с технической документацией «Паспорт ШУ-К3В. 576-18. Схема электрическая, принципиальная» на используемое Заказчиком оборудование. Работа контроллера возможна только с модулями линейки данного производителя. Модули имеют свои установочные размеры, электрические характеристики, конфигурацию и интерфейсные связи. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью. | Указание наименования продукции типа, марки, указанных в 2 столбце таблицы 3.1 данных ТТ | - |  |
|  | Терминал ЭКРА 213 0024-6142 УХЛ3.1 | Применение эквивалента не допускается т.к. данная позиция является запасной частью к оборудованию Заказчика, а именно одним из модулей в составе защит системы возбуждения, в соответствии с технической документацией «Модернизация систем возбуждения гидроагрегатов Загорской ГАЭС в части замены микропроцессорного оборудования секций управления и защит» на используемое Заказчиком оборудование и подпадает под действие гарантийных обязательств. Применение продукции других производителей не возможно, в связи прекращением действий договорных обязательств. | Указание наименования продукции, типа, марки, указанных в 2 столбце таблицы 3.1 данных ТТ | - |  |
|  | Терминал ЭКРА 233 0045-6142 УХЛ3.1 | Применение эквивалента не допускается , т.к. данная позиция является запасной частью к оборудованию Заказчика, а именно регистратором аварийных событий в составе защит системы возбуждения, в соответствии с технической документацией «Модернизация систем возбуждения гидроагрегатов Загорской ГАЭС в части замены микропроцессорного оборудования секций управления и защит» на используемое Заказчиком оборудование и подпадает под действие гарантийных обязательствПрименение продукции других производителей не возможно, в связи с с прекращением действий договорных обязательств. | Указание наименования продукции, типа, марки, указанных в 2 столбце таблицы 3.1 данных ТТ |  |  |
|  | Термометр сопротивления TR30-P pt100 -50…+150 °С или эквивалент*; | НСХ: Pt100; Диапазон измерений: -50…+200 °С; Класс допуска: В; Диметр монтажной части: 4 мм; Длина погружной части: 60 мм; Разъем: ПГ-01 (пластик), сальник; Виброустойчивость: V3; Схема подключения: 2-х проводная, класс «С»; PN (Ру): 6,3 МПа; В комплекте с переходником на резьбу G1/4: ШПП-G1/4; Значения температуры воздуха при эксплуатации, °С: -рабочее: -40…+70 °С; -предельное рабочее: -60…+70°С; Госповерка. | Указание наименования продукции типа, марки, технических характеристик указанных в 3 столбце таблицы 3.1 данных ТТ | - |  |
|  | Термопреобразователь Элемер ТС – 1388 / 21 / 50М / -50...+200 / 100 / 6 / 1.5 / КММФЭ / В / №3 / ГП / ТУ в стандартном изготовлении или эквивалент* | Тип и модификация термопреобразователей сопротивления: 1388; Вид исполнения: Вибропрочное группа исполнения V3; Номинальная статическая характеристика НСХ: 50М; Диапазон измеряемых температур, °С: -50...200; Длина монтажной части L, мм: 100; Диаметр монтажной части, мм: 6; Длина кабеля, м: 1,5; Тип кабеля: маслостойкий Класс допуска: В; Схема подключения: четырехпроводная; На выводе проводов из термопреобразователя установлена защитная пружинка; Поверка с внесением в ФГИС «АРШИН»: ГП; | Указание наименования продукции, типа, марки, указанных в 2 столбце таблицы 3.1 данных ТТ | - |  |
|  | Устройство плавного пуска Danfoss 175G5533 MCD5-0131B-T5-G2X-00-CV2 60кВт 131А 200-525В или эквивалент* | Ток, Iном. (А)131; Мощность (кВт)60; Напряжение (В)380; Напряжение питания 200-525 В; Выходная частота, Гц50/60; Количество пусков в час 6; Время разгона, сек1-180; Время торможения, сек1-30; Встроенный обходной контактор; Толчковый режим; Защита двигателя; Поддерживаемые протоколы ModBus RTU Profibus; Диапазон рабочих температур (°С)от-10 до +60; Степень защиты (IP)IP 00; Наличие дисплея; Дискретные входы/выходы 3/3; Способ задания параметров (ручной интерфейс); Габаритные размеры не должны превышать: Ширина х Длина х Высота 275 × 438 × 250 мм | Указание наименования продукции типа, марки, технических характеристик указанных в 3 столбце таблицы 3.1 данных ТТ | - |  |
|  | Устройство плавного пуска PSE105-600-70 или эквивалент* | Напряжение 380В; Частота 50/60Гц; Количество фаз 3; Количество управляемых фаз 2; Тип напряжения управления - переменный ток(AC); Встроенный байпас ; Номинальная мощность электродвигателя 55 кВт; Защита электродвигателя; Номинальный ток 105А; Максимальный ток нагрузки 106А; Номинальное напряжение управления 100-250В; Номинальное напряжение 208-600В; Наличие дисплея; Дискретные входы/выходы 3/3; Способ задания параметров (ручной интерфейс); Климатическое исполнение УХЛ3.1; Диапазон рабочих температур от -25 до +60; Максимальное сечение подключаемого кабеля 70 мм2; Максимальный размер подключаемой шины 13х3 мм; Габаритные размеры не должны превышать: высота глубина ширина: 245х186х90 мм | Указание наименования продукции типа, марки, технических характеристик указанных в 3 столбце таблицы 3.1 данных ТТ | - |  |
|  | Электронное реле давления HYDAC EDS345-5-100-000 или эквивалент*; | Диапазон измерения: 0...100 бар; Механическое соединение: G1/4 A ISO 1179-2; тип электрического подключения: штыревой (вилочный) разъём; 3 контакта плюс защитный заземляющий проводник; европейский стандарт на электрические разъёмы (соответствует DIN 43650); выход: 2 переключающих выхода и 1 аналоговый выход; номер модификации: стандарт. | Указание наименования продукции типа, марки, технических характеристик указанных в 3 столбце таблицы 3.1 данных ТТ | - |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

- Приложения

Приложение №1: Форма спецификации поставляемого оборудования.

Приложение №2: Типоразмеры осевого фланцевого соединения и контактная система датчика плотности элегаза.

.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Форма спецификации поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

Приложение №2 к Техническим требованиям

Типоразмеры осевого фланцевого соединения и контактная система

датчика плотности элегаза.

Рисунок 1. Типоразмеры осевого фланцевого соединения.

Рисунок 2. Контактная система.