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1. [bookmark: __RefHeading___Toc18129_2130071761][bookmark: _Toc182317110][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc124933888]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc18131_2130071761][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc182317111]Обозначения и сокращения
	ГАЭС
	Гидроаккумулирующая электростанция

	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт

	МТР
	Материально - технические ресурсы

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	СИ
	Средство измерения

	СРЗАиМ
	Служба релейной защиты, автоматики и метрологии

	ФИФ ОЕИ
	Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений





1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc18133_2130071761][bookmark: _Toc182317112][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc124933889]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.51.82 Поставка запасных частей оборудования релейной защиты, автоматики и метрологии для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc18135_2130071761][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc182317113][bookmark: _Toc124933890]Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение оборудования релейной защиты, автоматики и метрологии запасными частями, необходимыми для срочного устранения последствий возможных аварийных ситуаций филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc18137_2130071761][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc124933891][bookmark: _Toc182317114]Существующее положение 
[bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126]Настоящие технические требования сформированы с учетом характеристик существующего оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в целях технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения на оборудовании СРЗАиМ.
Оборудование релейной защиты и автоматики систем автоматического управления, автоматики пожаротушения не полностью обеспечено аварийным запасом для оперативного устранения последствий аварийных ситуаций, поэтому в 2027 году необходима поставка запасных частей в соответствии с настоящими техническими требованиями.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc18139_2130071761][bookmark: _Toc75446572_Копия_1][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc182317115][bookmark: _Toc124933892]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc18141_2130071761][bookmark: _Toc124933893][bookmark: _Toc182317116]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc18143_2130071761][bookmark: _Toc124933894][bookmark: _Toc182317117]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc18145_2130071761][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc182317118][bookmark: _Toc124933895]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2 (с наименованием)
	Применение законодательства о национальном режиме
	Еденица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Датчик динамического давления PCB 121A45  или эквивалент*
	"26.51.51.160
Датчики многофункциональные"
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	1

	2. 
	Датчик плотности элегаза  490 кПа Trafag  или эквивалент*
	"26.51.51.160
Датчики многофункциональные"
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	6

	3. 
	Модуль контроллера CS1W-ID291; 96 дискретных входа;
	"26.20.30.120
Программируемые логические контроллеры"
	Национальный режим предоставляется**
	шт.
	1

	4. 
	Поплавковый датчик уровня Kuebler FFG-T-R-2-V –L300/12-V44A с вых.4-20-IP68 или эквивалент*
	"26.51.51.160
Датчики многофункциональные"
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	1

	5. 
	Реле программируемое Овен ПР200-220.3.1.0
	"27.12.24.190
Реле прочие"
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	6. 
	Терминал ЭКРА 213 0024-6142 УХЛ3.1
	"26.20.30.130
Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов"
	Национальный режим предоставляется**
	шт.
	1

	7. 
	Терминал ЭКРА 233 0045-6142 УХЛ3.1
	"26.20.30.130
Микропроцессорные устройства ввода-вывода для цифровой обработки данных, измерения и формирования дискретных, временных, аналоговых и других сигналов"
	Национальный режим предоставляется**
	шт.
	1

	8. 
	Термометр сопротивления TR30-P pt100 -50…+150 °С.  или эквивалент*
	"26.51.51.110
Термометры"
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	1

	9. 
	Термопреобразователь Элемер ТС – 1388 / 21 / 50М / -50...+200 / 100 / 6 / 1.5 / КММФЭ / В / №3 / ГП / ТУ в стандартном изготовлении  или эквивалент*
	26.51.51.160
Датчики многофункциональные"
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	шт.
	6

	10. 
	Устройство плавного пуска Danfoss 175G5533 MCD5-0131B-T5-G2X-00-CV2 60кВт 131А 200-525В или эквивалент*
	"27.33.13.169
Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки"
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	11. 
	Устройство плавного пуска PSE105-600-70 или эквивалент*
	"27.33.13.169
Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки"
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1

	12. 
	Электронное реле давления HYDAC EDS345-5-100-000 или эквивалент*
	"26.51.52.130
Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов"
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	1


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции (позиции 1,2,4,8,10÷12) носят описательный, а не обязательный характер. 
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований
** Ограничение на продукцию не применяются (п. 6, п. «Б» ПП РФ №1875)..
2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc18147_2130071761][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc124933896][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc182317119]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc18149_2130071761][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc182317120][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc124933897][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Позиции 1÷12 Перечня и объема закупаемой продукции в  соответствии с Таблицей 1.1
	30.08.2027
	30.08.2027



0



1

6

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc18151_2130071761][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc182317121][bookmark: _Toc124933898][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc18153_2130071761][bookmark: _Toc182317122][bookmark: _Toc124933899] Таблица 3. Требования к продукции 
 Наименование продукции (позиции 1÷12 Таблицы 1.1): ОКПД2 26.51.82 Поставка запасных частей оборудования релейной защиты, автоматики и метрологии для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc18155_2130071761][bookmark: _Toc182317123]-
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	[bookmark: __RefHeading___Toc18157_2130071761][bookmark: _Toc182317124]-//-
	-//-

	2.1.
	Место поставки продукции
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, пгт. Богородское, д. 100.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2.
	Условия транспортирования
	Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.
Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 17527-2020 и обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.
	Условия поставки
	Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.
	Требования к маркировке, упаковке, и консервации
	Все запасные части должны поставляться в упаковке. Весь товар должен быть упакован и защищен от механических повреждений, влаги, пыли, и других внешних воздействий. Способ упаковки должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	[bookmark: __RefHeading___Toc18159_2130071761]-//-
	-//-

	3.1.
	Требования к метрологическому обеспечению
	Приобретаемые средства измерений (позиции №1 ,4, 8, 9, 12 таблицы 1.1)должны быть утвержденного типа, внесены в ФИФ ОЕИ Российской Федерации и иметь первичную поверку. Количество дней с даты проведения поверки до даты фактической поставки, не должно превышать количество дней с даты фактической поставки до даты окончания срока поверки.

	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок гарантии на продукцию
	Гарантийный срок службы закупаемой продукции не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12 / УПД.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанной в таблице 1.1., передать Покупателю относящиеся к ней документы: товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД в 2 экз., упаковочный лист в 1 экз.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2.
	Техническая документация на этапе исполнения договора
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанной в таблице 1.1., передать Покупателю относящиеся к ней документы на русском языке на бумажном носителе: технический паспорт в 1 экз.; руководства по эксплуатации в 1 экз.
Приобретаемые СИ таблицы 1.1: (позиции №1 ,4, 8, 9, 12 таблицы 3.1)) должны иметь документы, подтверждающие проведение первичной поверки. 
	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
	Согласие с требованием
	
	

	6.2.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024  No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице  1.1  Технических требований
	Согласие с требованием
	Участник в  составе Заявки для подтверждения происхождения товара должен предоставить информацию и документы, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024  No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	





[bookmark: __RefHeading___Toc32478_2130071761]Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика (параметры эквивалентности)
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1 
	Датчик динамического давления PCB 121A45 или эквивалент*
	Чувствительность (±15 %): 1.45 мВ/кПа; Измерительный диапазон (для выхода ±5В): 3447 кПа;
Разрешение: 0.02 кПа; Нижний предел частотного диапазона (-5 %): 0.5 Гц; Нелинейность: ≤2.0 % от выхода полного диапазона; Время нарастания сигнала до пика (отраженная волна): ≤4 мкс; Максимальное давление: 55158 кПа; Резонансная частота: ≥60 кГц; Чувствительность к виброускорению: ≤0.035 кПа/(м/с²); Температурный диапазон (рабочий): -54 до +121 °C; Полярность выходного сигнала (положительное давление): Положительная; Постоянная времени стекания заряда (DTC) (при комнатной темп.): ≥1.0 сек; Напряжение питания: 22 - 28 В пост. тока; Ток питания: 2 - 20 мА; Выходной импеданс: <100 Ом; Напряжение смещения на выходе: 8 - 14 В пост. тока; Электрическая изоляция: ≥100000000 Ом; Геометрия чувствительного элемента: Компрессионная; Материал чувствительного элемента: Кварц; Материал корпуса: 316L Нержавеющая сталь; Материал диафрагмы: 316L Нержавеющая сталь; Герметичность: Герметизация лазерной сваркой; Электрический разъем: 2-Pin MIL-C-5015; Вес: 75.6 г.
	Указание наименования продукции типа, марки, технических характеристик указанных в 3 столбце таблицы 3.1 данных ТТ
	-
	

	1.2 
	Датчик плотности элегаза  490 кПа Trafag  или эквивалент*
	Среда измеряемой плотности: SF6 – элегаз. Номинальное измеряемое значение: 490 кПа. Диапазон и единицы измерения плотности (давление, приведённое к T=+20˚C): 0÷1000 (±200) кПа. Шкала измерения: разделенная на три цветовые зоны: красная – зона аварийного снижения 0-440 кПа, желтая – зона предупредительная 440-460 кПа, зеленая – остальная зона 460-1000 кПа (или на две цветовые зоны: красная – зона снижения 0-460 кПа, зеленая – остальная зона 460-1000 кПа). Тип соединения с контролируемым оборудованием: осевое фланцевое соединение жёсткое, размеры (в мм) в соответствии с рисунком 1 приложения 2 к Техническим требованиям.  Контактная система (в соответствии с рисунком 2 приложения 2 к Техническим требованиям): 3 микропереключателя: 1 – аварийное снижение срабатывает при 440 кПа; 2 - снижение срабатывает при 460 кПа; 3 – повышение срабатывает при 540 кПа. Активно-индуктивная нагрузка на контакты: AC - 250 V/10 (1.5) A DC - 250 V/0.1 (0.05) A, 220 V/0.25 (0.2) A, 110 V/0.5 (0.3) A, 24 V/2 (1) A. Габариты: Длинна технологического соединения не более 120 мм. Размер корпуса датчика не более 150х80х60 мм.
	Указание наименования продукции типа, марки, технических характеристик указанных в 3 столбце таблицы 3.1 данных ТТ
	-
	

	1.3 
	Модуль контроллера CS1W-ID291; 96 дискретных входа;
	Применение эквивалента не допускается, т.к. данная позиция является запасной частью к оборудованию Заказчика, а именно одним из модулей в составе контроллера CS1 фирмы «OMRON». Работа контроллера возможна только с модулями линейки данного производителя. Модули имеют свои установочные размеры, электрические характеристики, конфигурацию и интерфейсные связи. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью.
	Указание наименования продукции, типа, марки,  указанных в 2 столбце таблицы 3.1 данных ТТ
	-
	

	1.4 
	Поплавковый датчик уровня Kuebler FFG-T-R-2-V –L300/12-V44A с вых.4-20-IP68  или эквивалент*;
	Основной тип: FFG; Исполнение: корпус датчика из нерж. стали; Монтажное присоединение: винтовая резьба вниз, G2; материал (монтажного присоединения): нерж. сталь 1.4571; диаметр скользящей трубы: 12 мм; длина скользящей трубы: 300 мм; диапазон измерения: 0...250 мм; поплавок: цилиндрической формы; размеры поплавка: Ø А-44 мм; В-52; Ø С-15 мм; материал поплавка: нерж. сталь; выходной сигнал: 4...20 мА; Температурный диапазон: -45 °C...+125 °C (стандартное исполнение); присоединение: 2-проводное; электропитание: 10...30 VDC; погрешность измерения: < ±0,5 mm; точность: < 0,1 mm.
	Указание наименования продукции типа, марки, технических характеристик указанных в 3 столбце таблицы 3.1 данных ТТ
	-
	

	1.5 
	Реле программируемое Овен ПР200-220.3.1.0
	Применение эквивалента не допускается, т.к. данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно одним из модулей в составе программируемого реле Овен, в соответствии с технической документацией «Паспорт ШУ-К3В. 576-18. Схема электрическая, принципиальная» на используемое Заказчиком оборудование. Работа контроллера возможна только с модулями линейки данного производителя. Модули имеют свои установочные размеры, электрические характеристики, конфигурацию и интерфейсные связи. Применение продукции других производителей не возможно, в связи с технической несовместимостью.
	Указание наименования продукции типа, марки, указанных в 2 столбце таблицы 3.1 данных ТТ
	-
	

	1.6 
	Терминал ЭКРА 213 0024-6142 УХЛ3.1
	Применение эквивалента не допускается  т.к. данная позиция является запасной частью к оборудованию Заказчика, а именно одним из модулей в составе защит системы возбуждения, в соответствии с технической документацией «Модернизация систем возбуждения гидроагрегатов Загорской ГАЭС в части замены микропроцессорного оборудования секций управления и защит» на используемое Заказчиком оборудование и подпадает под действие гарантийных обязательств. Применение продукции других производителей не возможно, в связи прекращением действий договорных обязательств.
	Указание наименования продукции, типа, марки,  указанных в 2 столбце таблицы 3.1 данных ТТ
	-
	

	1.7 
	Терминал ЭКРА 233 0045-6142 УХЛ3.1
	Применение эквивалента не допускается , т.к. данная позиция является запасной частью к оборудованию Заказчика, а именно регистратором аварийных событий в составе защит системы возбуждения, в соответствии с технической документацией «Модернизация систем возбуждения гидроагрегатов Загорской ГАЭС в части замены микропроцессорного оборудования секций управления и защит» на используемое Заказчиком оборудование и подпадает под действие гарантийных обязательствПрименение продукции других производителей не возможно, в связи с с прекращением действий договорных обязательств.
	Указание наименования продукции, типа, марки,  указанных в 2 столбце таблицы 3.1 данных ТТ
	
	

	1.8 
	Термометр сопротивления TR30-P pt100 -50…+150 °С  или эквивалент*;
	НСХ: Pt100; Диапазон измерений: -50…+200 °С; Класс допуска: В; Диметр монтажной части: 4 мм; Длина погружной части: 60 мм; Разъем: ПГ-01 (пластик), сальник;
Виброустойчивость: V3; Схема подключения: 2-х проводная, класс «С»; PN (Ру): 6,3 МПа; В комплекте с переходником на резьбу G1/4: ШПП-G1/4; Значения температуры воздуха при эксплуатации, °С: -рабочее: -40…+70 °С; -предельное рабочее: -60…+70°С; Госповерка.
	Указание наименования продукции типа, марки, технических характеристик указанных в 3 столбце таблицы 3.1 данных ТТ
	-
	

	1.9 
	Термопреобразователь Элемер ТС – 1388 / 21 / 50М / -50...+200 / 100 / 6 / 1.5 / КММФЭ / В / №3 / ГП / ТУ в стандартном изготовлении или эквивалент*
	Тип и модификация термопреобразователей сопротивления: 1388;
Вид исполнения: Вибропрочное группа исполнения V3;
Номинальная статическая характеристика НСХ: 50М;
Диапазон измеряемых температур, °С: -50...200;
Длина монтажной части L, мм: 100;
Диаметр монтажной части, мм: 6;
Длина кабеля, м: 1,5;
Тип кабеля: маслостойкий
Класс допуска: В;
Схема подключения: четырехпроводная;
На выводе проводов из термопреобразователя установлена защитная пружинка;
Поверка с внесением в ФГИС «АРШИН»: ГП;
	Указание наименования продукции, типа, марки,  указанных в 2 столбце таблицы 3.1 данных ТТ
	-
	

	1.10 
	Устройство плавного пуска Danfoss 175G5533 MCD5-0131B-T5-G2X-00-CV2 60кВт 131А 200-525В  или эквивалент*
	Ток, Iном. (А)131; Мощность (кВт)60; Напряжение (В)380; Напряжение питания 200-525 В; Выходная частота, Гц50/60; Количество пусков в час 6; Время разгона, сек1-180; Время торможения, сек1-30;  Встроенный обходной контактор; Толчковый режим; Защита двигателя; Поддерживаемые протоколы ModBus RTU Profibus; Диапазон рабочих температур (°С)от-10 до +60; Степень защиты (IP)IP 00; Наличие дисплея; Дискретные входы/выходы 3/3; Способ задания параметров (ручной интерфейс); Габаритные размеры не должны превышать: Ширина х Длина х Высота 275 × 438 × 250 мм
	Указание наименования продукции типа, марки, технических характеристик указанных в 3 столбце таблицы 3.1 данных ТТ
	-
	

	1.11 
	Устройство плавного пуска PSE105-600-70  или эквивалент*
	Напряжение 380В; Частота 50/60Гц; Количество фаз 3; Количество управляемых фаз 2; Тип напряжения управления - переменный ток(AC); Встроенный байпас ; Номинальная мощность электродвигателя 55 кВт; Защита электродвигателя; Номинальный ток 105А; Максимальный ток нагрузки 106А; Номинальное напряжение управления 100-250В; Номинальное напряжение 208-600В; Наличие дисплея; Дискретные входы/выходы 3/3; Способ задания параметров (ручной интерфейс); Климатическое исполнение УХЛ3.1; Диапазон рабочих температур от -25 до +60; Максимальное сечение подключаемого кабеля 70 мм2; Максимальный размер подключаемой шины 13х3 мм; Габаритные размеры не должны превышать: высота глубина ширина: 245х186х90 мм
	Указание наименования продукции типа, марки, технических характеристик указанных в 3 столбце таблицы 3.1 данных ТТ
	-
	

	1.12 
	Электронное реле давления HYDAC EDS345-5-100-000  или эквивалент*;
	Диапазон измерения: 0...100 бар; Механическое соединение: G1/4 A ISO 1179-2; тип электрического подключения: штыревой (вилочный) разъём; 3 контакта плюс защитный заземляющий проводник; европейский стандарт на электрические разъёмы (соответствует DIN 43650); выход: 2 переключающих выхода и 1 аналоговый выход; номер модификации: стандарт.
	Указание наименования продукции типа, марки, технических характеристик указанных в 3 столбце таблицы 3.1 данных ТТ
	-
	


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.


3. [bookmark: __RefHeading___Toc18161_2130071761][bookmark: _Toc182317125]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292] Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). 
4. [bookmark: __RefHeading___Toc18163_2130071761][bookmark: _Toc182317126]Приложения
Приложение №1: Форма спецификации поставляемого оборудования.
Приложение №2: Типоразмеры осевого фланцевого соединения и контактная система датчика плотности элегаза.


.
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[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Приложение №1 к Техническим требованиям

Форма спецификации поставляемого оборудования

	№
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Страна происхождения
	Технические характеристики (описание)
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС)
	Срок поставки
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.


*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.
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[bookmark: _GoBack]Приложение №2 к Техническим требованиям

Типоразмеры осевого фланцевого соединения и контактная система
датчика плотности элегаза.
[image: ДПЭ флнцевое соединение]
Рисунок 1. Типоразмеры осевого фланцевого соединения.




[image: ДПЭ контактная система]

Рисунок 2. Контактная система.
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