ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 71.12.13.000 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНО-РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ КОЛЫМСКОЙ ГЭС В ПГТ. СИНЕГОРЬЕ, ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Лот № 0041-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| ВКО | Вводно-коммутационное оборудование |
| ВЭРС | Выделенная электрораспределительная сеть |
| ВУ АСУТП | Верхний уровень автоматизированной системы управления технологическим процессом |
| ГО СГЭ | Головное оборудование системы гарантированного питания |
| ГЭ | Гарантированное электропитание |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| ППО | Предпроектное обследование |
| СДТУ | Средства диспетчерского и технологического управления |
| СГЭ | Система гарантированного электропитания |
| ТТ | Технические требования |
| ЦПУ | Центральный пульт управления |
| Энергообъект | Филиал ПАО «Колымаэнерго» - «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.13.000 Выполнение работ по разработке техно-рабочего проекта на модернизацию системы гарантированного электропитания Колымской ГЭС в пгт. Синегорье, Ягоднинского городского округа, Магаданской области (лот № 0041-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)

  - Цель выполнения работ

Целью работ является модернизация системы гарантированного электропитания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом.

Модернизация СГЭ позволит решить ряд технических
и организационных задач:

- Создание системы гарантированного электропитания для ВУ АСУТП и оборудования СДТУ, так как существующая СГЭ Колымской ГЭС не имеет резерва по мощности;

- Повышение надежности и отказоустойчивости ВУ АСУТП и оборудования СДТУ;

- Создание резерва мощности гарантированного электропитания;

- Выполнения требований технической политики ПАО «РусГидро», а также типовых проектных решений.

  - Существующее положение

В 2029 году планируется завершение модернизации ВУ АСУТП Колымской ГЭС в соответствии с технической политикой и типовым проектным решениям ПАО «РусГидро». Модернизированному оборудованию ВУ АСУТП потребуется большая мощность гарантированного электропитания, по предварительным расчетам 40 кВт (20 кВт на один центр обработки данных)

На текущий момент на Колымской ГЭС реализована система гарантированного питания производства «Benning». Система подключена к системе оперативного постоянного тока, а также к собственным нуждам станции (трансформаторная подстанция №6, №7) по переменному току. На выходе гарантированное переменное напряжение 220В.

Существующая СГЭ остается в работе, проектируется СГЭ для ВУ АСУТП и оборудования СДТУ.

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики существующей СГЭ:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Номинальная мощность (cos φ =0.8) | 25 кВА |
| Входное напряжение (3 ф., РЕ) | 400 ±10% В |
| Потребляемая мощность | 30,3 кВА |
| Постоянное напряжение промежуточной цепи | 220 В (-15%÷+20%) |
| Потребляемая мощность инвертора (при cos φ =0.8) | 22 кВт |
| Номинальный ток выпрямителя | 125 А |
| Допустимое значение напряжения: статическое | ±1,0% |
| Допустимое значение напряжения: при неравномерной нагрузке | ±2,0% |
| Допустимое значение напряжения: динамическое | ±4,0% |
| Время стабилизации | < 25 мс |
| Сила тока на выходе | 108,7 А |
| Перегрузочная способность: 60 сек | 150%, |
| Перегрузочная способность: 10 мин | 125% |
| Перегрузочная способность: 20 мин | 110% |
| Отключение при токе КЗ (при токе 217,4 А) | 5 сек |
| Частота на выходе | 50±0,1% Гц |
| Предел синхронизации | 50±3% Гц |
| Форма кривой | синусоидальная |
| Коэффициент нелинейных искажений | < 3% |
| Электромагнитная совместимость | EN 50091-2 |
| Уровень шума | ≤ 60 дБА |
| Выходное напряжение инвертора | 230,0 В |
| Ток КЗ | 216,0 А |

СГЭТаблица 1.2 – Состав оборудования и структура существующей системы СГЭ

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ГО СГЭ | Головное оборудование системы гарантированного питания |
|  | ЩГП | Щит распределения и резервирования СГЭ |
|  | ЩГП-1 | Щит гарантированного питания отм. 368 ЦПУ |
|  | ЩГП-2 | Щит гарантированного питания отм. 368 ЦПУ |
|  | ЩГП-3 | Щит гарантированного питания отм. 368 ЦПУ |
|  | ЩГП-4 | Щит гарантированного питания отм. 368 зал АСУ |
|  | ЩГП-5 | Щит гарантированного питания отм. 368 зал АСУ |
|  | ЩГП ЛСДТУ | Щит гарантированного питания отм 362 пом. ЛСДТУ |
|  | ЩГП Г1 | Щит гарантированного питания от. 326 МЗ |
|  | ЩГП Г2 | Щит гарантированного питания от. 326 МЗ |
|  | ЩГП Г3 | Щит гарантированного питания от. 326 МЗ |
|  | ЩГП Г4 | Щит гарантированного питания от. 326 МЗ |
|  | ЩГП Г5 | Щит гарантированного питания от. 326 МЗ |

# Таблица 1.3. Перечень объектов заказчика - эксплуатирующая организация

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПАО «Колымаэнерго» филиал «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» | Магаданская область Ягоднинский район, посёлок Синегорье, ПАО «Колымаэнерго» филиал «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» | Система гарантированного питания ( инвентарный номер 65009) |

  - Иные требования и сведения общего характера

В случае корректировки сроков по смежным проектам Заказчик обеспечивает соответствующие корректировки сроков работ по разработке техно-рабочей документации по модернизации СГЭ.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

# Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.12.13.000 Выполнение работ по разработке техно-рабочего проекта на модернизацию системы гарантированного электропитания Колымской ГЭС в пгт. Синегорье, Ягоднинского городского округа, Магаданской области, а именно: |  |  |
|  | Проведение предпроектного обследования СГЭ с составлением отчета | ед. | 1 |
|  | Разработка технического задания на выполнение проектных работ | компл. | 1 |
|  | Разработка техно-рабочего проекта | компл. | 1 |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

# Таблица 2.2 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.12.13.000 Выполнение работ по разработке техно-рабочего проекта на модернизацию системы гарантированного электропитания Колымской ГЭС в пгт. Синегорье, Ягоднинского городского округа, Магаданской области, а именно: |  |  |
|  | Проведение предпроектного обследования СГЭ с составлением отчета | Х | Х+1, но не позднее 27.07.2026 |
|  | Разработка технического задания на выполнение проектных работ | Х+1 | Х+2, но не позднее 31.08.2026 |
|  | Разработка техно-рабочего проекта | Х+2 | Х+8, но не позднее 11.01.2027 |

  - Требования к качеству Работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1.1. Таблицы 2.1.):

ОКПД2 71.12.13.000 Выполнение работ по разработке техно-рабочего проекта на модернизацию системы гарантированного электропитания Колымской ГЭС в пгт. Синегорье, Ягоднинского городского округа, Магаданской области (лот № 0041-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)

# Таблица 3. Требования к качеству Работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | - Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ по сбору исходных данных осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» - Приложением № 4 к Техническим требованиям. - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал энергообъекта. |
|  | Изменение сроков выполнения работ | Корректировка плана-графика выполнения работ допускается только при согласовании её Заказчика с обязательным указанием причин корректировки. |
|  | Требование к соответствию проектных решений | - Все технические решения по конструкциям, оборудованию и технологической части должны быть разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожаровзрывобезопасности, а именно действующим редакциям следующих документов: - ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»; - ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов»; - ГОСТ 2.701-2008 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»; - ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93). Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний" - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Отраслевые НТД; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229; - СО 153-34.48.152 (11619тм-т1) «Руководящие указания по проектированию электропитания технических средств диспетчерского и технологического управления»; - СТО РусГидро 02.02.105-2022 «Гидроэлектростанции. Системы оперативного постоянного тока. Технические требования, типовые технические решения» (Приложение №1 к Техническим требованиям); - СТО РусГидро 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования» (Приложение №2 к Техническим требованиям); - Техническая политика Группы РусГидро (Приложение №3 к Техническим требованиям); - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях стандартов, ГОСТов или нормативных документов был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции, то Поставщику необходимо применять стандарт, ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |
|  | Требования к квалификации персонала | - Руководители, специалисты, инженерный персонал Подрядчика (производители работ, члены бригады), осуществляющие в рамках модернизации СГЭ непосредственно на объектах филиала ПАО «Колымаэнерго» – «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» предпроектное обследование должны иметь группу по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТЭЭУ при работах в электроустановках до 1000 В и выше 1000 В не менее III группы, документы, подтверждающие прохождение обучения требований по охране труда, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда». - Сведения, указанные в сопроводительном письме, должны быть подтверждены в соответствии с требованиями Регламента процесса допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро (Приложение № 4 к Техническим требованиям). |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. - Подрядчик обязан направлять на объекты работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Требования к составу разрабатываемой документации СГЭ | Разрабатываемая документация должна включать в себя, следующие документы: - Отчет о предпроектном обследовании. - Техническое задание. - Техно-рабочий проект в составе: - Ведомость ТРП. - Пояснительная записка к техно-рабочему проекту. - Структурная схема комплекса технических и программных средств. - расчет необходимой мощности проектируемой СГЭ; - Ведомость технических и программных средств; - Описание комплекса технических средств; - Программы и методики испытаний; - План производства работ; - Логическая схема организации сети уровня L2. - Логическая схема организации сети уровня L3. - Чертеж установки технических средств в шкафах. - Схема размещения ТС в шкафу. - комплект электрических принципиальных схем - Кабельный журнал - Таблица соединений и подключений. - Спецификация оборудования и ПО. - уточненный сметный расчет стоимости реализации проекта, включая стоимость поставки оборудования и материалов, разработку РД, СМР, ПНР. - Технические требования (задание) на поставку оборудования и выполнение СМР и ПНР. |
|  | Общие требования к разрабатываемой документации | - Предпроектное обследование проводится до начала разработки технического задания и ТРП. На этапе проведения предпроектного обследования должны быть уточнены все технические условия реализации СГЭ: - общая характеристика объекта; - расстояние и кабельные трассы до потребителей; - планы помещений здания ПТК Колымской ГЭС; - требования к будущей системе; - риски и ограничения проекта. Результатом данного этапа является утвержденный Заказчиком отчет о ППО - По итогам предпроектного обследования должен быть утвержден Отчет о проведении предпроектного обследования, содержащий все технические решения, принятые на данном этапе. - Разработка техно-рабочего проекта проводится после утверждения Заказчиком Отчета о ППО и технического задания, выполняется на их основании и включает этапы: - Разработка концепции. - Согласование технических решений. - Разработка техно-рабочей документации. Результатом данного этапа является утвержденный Заказчиком ТРП. - Разработка технических требований (технического задания) на поставку оборудования, выполнение СМР и ПНР проводится после разработки ТРП. Результатом данного этапа являются утвержденные Заказчиком Технические требования (Техническое задание) на поставку оборудования (комплект документов). - Разработка сметной документации проводится после предпроектного обследования, разработки техно-рабочего проекта и технического задания на поставку оборудования. Сметная документация должна быть разработана в соответствии с Приложениями № 5, 6 к Техническим требованиям. Результатом данного этапа является утвержденный Заказчиком комплект сметной документации на поставку оборудования и выполнение СМР и ПНР. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ |  |
|  | Требования к структуре и компоновке СГЭ | СГЭ должна включать в себя следующие элементы: - Вводно-коммутационное оборудование (ВКО); - Источник бесперебойного питания (ИБП); - Выделенную электрораспределительную сеть (ВЭРС). |
|  | Требования к масштабируемости | Архитектура СГЭ должна обеспечивать возможность поэтапного развития, наращивания и модернизации на протяжении всего жизненного цикла, без вывода всего комплекса из работы, включая: - Обновление аппаратных средств по мере совершенствования элементной базы. - Обновление версий используемых программных продуктов управления СГЭ. |
|  | Требования к ремонтопригодности | СГЭ должна быть модульной, позволяющей выполнять ремонт или замену модулей, без вывода из работы всей системы. |
|  | Требования к функционалу и составу вводно-коммутационного оборудования | - ВКО должно обеспечивать: - Ввод в ИБП: - основного переменного напряжения; - резервного переменного напряжения; - постоянного напряжения от АБ (индивидуальная аккумуляторная батарея, не входящая в состав системы оперативного постоянного тока ГЭС). - Возможность независимой коммутации посредством схемы АВР с ручным выбором приоритета: - каждого ввода переменного напряжения на выпрямитель каждого агрегата в составе ИБП; - каждого ввода постоянного напряжения на инвертор каждого агрегата в составе ИБП; - Мониторинг состояния коммутационных аппаратов ВКО с выводом информации во внешнею систему (АСУТП). - Структура ВКО определяется на этапе проектирования. - При компоновке ВКО в одном шкафу, аппараты внутри него должны быть укомплектованы в два отсека – отсек переменного тока и отсек постоянного тока. - Коммутационные аппараты в составе ВКО должны быть выбраны на основе расчетных коммутируемых токов, исходя из возможных нагрузок, в соответствии с условиями масштабируемости настоящих Технических требований. |
|  | Требования к ИБП | - Структурно ИБП должен соответствовать требованиям: - Многомодульной конфигурации; - Двойного преобразования (выпрямитель-инвертор); - Реализации двух видов байпаса (статический, ручной), соответствующих следующим требованиям: - Модуль статического байпаса должен обеспечивать бесперебойное (безударное) переключение на обходную цепь (байпас) в установленном диапазоне. - Переход в режим байпаса должен выполняться как автоматически посредством управляющего сигнала, так и вручную. - Текущий контроль системы и управление схемой должны предотвращать сбои в работе модуля, а также любые нелогичные переключения статического байпаса, то есть любое переключение (в автоматическом или ручном режиме) возможно только производиться при условии, что напряжение, частота и фазность инвертора синхронизированы с байпасом. Отклонения сетевой частоты от заданных значений должны блокировать статический байпас. - Цепь статического байпаса должна состоять из антипараллельного тиристорного блока с микропроцессорным управлением, который без прерывания в автоматическом режиме должен переводить подключенные к нему нагрузки на питание от собственных нужд ГЭС, если по какой-либо причине выходное напряжение ИБП отклоняется от заданных значений. - Статический байпас должен иметь перегрузочную способность 150% на 1 мин. и более 150% на 300 мс. При перегрузке или коротком замыкании он должен автоматически переключать нагрузку обратно на инвертор для нормализации работы. - ИБП должен быть снабжен внутренним сервисным байпасом с выключателем с ручным управлением. - Ручной байпас должен обеспечивать полное отключение от нагрузки. После этого на нагрузку должно подаваться питание непосредственно от собственных нужд ГЭС. - Возможности параллельной коммутации - Контроль состояния аккумуляторных элементов (банок) АКБ с выводом информации во внешнею подсистему. - Мониторинг состояния ИБП, расчетным временем работы в аварийном режиме с выводом информации во внешнею подсистему (АСУТП). - Маркировка ИБП должна быть по ГОСТ МЭК 62040-3-2009. - Отдельные агрегаты БП, входящие в состав ИБП должны соответствовать требованиям: №; Наименование параметра; Значение параметра. Двойное преобразование напряжения; Есть. Номинальное входное напряжение переменного тока; 380В. Номинальная входная частота; 50 Гц. Изменение входного напряжения от установленного номинального напряжения; от –15% до +10%. Изменение входной частоты от установленной номинальной частоты; от –7% до +3%. Соотношение отрицательных и положительных компонентов последовательности; ≤5%. Общий коэффициент нелинейных искажений входного напряжения; D < 0,08 с максимальным уровнем напряжения отдельной гармоники в по ГОСТ МЭК 62040-3-2009. Номинальная входная мощность; Исходя из выходной мощности и КПД. Количество фаз на вводах переменного напряжение; 3. Сила номинального входного тока; Исходя из номинальной входной мощности. Допустимая перегрузка; 200% на 3 с, 150% на 60 с, 125% на 10 мин. Режим перегрузки байпаса; 1000% на 100 мс, 150% на 10 мин. Суммарный коэффициент гармоник входного тока; ≤ 5. Уровни силы тока отдельных гармоник входного тока (л < 40), измеренные или вычисленные при силе номинального входного тока от источника напряжения с незначительным искажением; по ГОСТ МЭК 62040-3-2009. Номинальная мощность (cosϕ = 0.8) [кВА]; определяеся на этапе проектироания по результат ППО. Требования к нейтральному режиму входной сети; TN-C-S. вентиляция; естественная. Номинальное напряжение постоянного тока; определяется на этапе ППО. Относительная влажность; 5 ... 95% (без конденсации). Параметры изоляции цепи постоянного тока от входа и/или выхода; По ГОСТ IEC 62040-1-2018; ГОСТ IEC 60950-1-2014. Время работы на накопленной энергии; >1 ч. Требования к защите АБ; Необходимость наличия защиты уточняется на этапе разработки рабочей документации. Выходная характеристика; Синусоидальное выходное напряжение —по ГОСТ МЭК 62040-3-2009. Номинальное выходное напряжение; 230 В. Допустимые отклонения выходного напряжения; ±1%. Количество фаз выходного напряжения; определяется на этапе проектирования. Номинальная выходная частота; 50.00 Гц. Область допустимых значений выходной частоты; 49,9 — 50,1Гц. Номинальная входная мощность; Рассчитывается исходя из суммы потребляемых мощностей, указанных в таблице «basis» (Приложение № 7 к ТТ), с 25% запасом, не принимая в расчет мощность резерва. Максимальный относительный коэффициент гармоник выходного напряжения при номинальной линейной нагрузке; ≤ 5. Максимальный относительный коэффициент гармоник выходного напряжения при номинальной нелинейной нагрузке; ≤ 5. Коммутационное устройство, реализующее функции сервисного байпаса с синхронизацией включения; обеспечивающее работу без токовой паузы. Синхронизатор сервисного байпаса; должен обеспечивать его безударное включение во всем диапазоне допустимых входных напряжений и частот. |
|  | Требование к аккумуляторным батареям | - Должны применяться малообслуживаемые аккумуляторные батареи со сроком службы не менее 20 лет, обладающие способностью отдавать расчётную ёмкость и обеспечивать достаточный уровень напряжения у потребителей (не менее 0,8 Uном) в режиме аварийного разряда в течение всего срока службы. - АКБ должна соответствовать требованиям СТО РусГидро 02.02.105-2022. - АКБ должна быть внесена в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации с доступом к реестровой записи на официальном сайте - https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/. - При проектировании ИБП необходимо произвести расчет емкости АКБ. |
|  | Требование к составу и структуре выделенной электрораспределительной сети СГЭ | - Распределительная сеть переменного тока СГЭ должна иметь двухуровневую структуру. - Распределение тока от ИБП должно выполняться через щит секционирования и распределения (ЩСР). - Питание потребителей непосредственно выполняется от Шкафов гарантированного питания (ШГП), каждый из которых получает питание по двум фидерам от каждой секции ЩСР: - ШГП ВУ АСУТП; - ШГП ЛСДТУ. |
|  | Требование к щиту секционирования и распределения (ЩСР) | - ЩСР должен обеспечивать: - Распределение тока ГП по фидерам ШГП; - Резервирование фидеров ШГП и секционирование; - Ремонтные схемы, позволяющие вывод секции, фидера, ИБП без потери питания потребителей и без токовой паузы; - Защиту фидеров. - ЩСР должен удовлетворять следующим требованиям: - Компоноваться в двух или трех шкафах (уточняется на этапе разработки технорабочего проекта); - Иметь двухсекционную схему; - Быть укомплектованным двухполюсными автоматическими выключателями номинала, соответствующего расчетным нагрузкам по фидерам; - Иметь резерв автоматических выключателей в количестве не менее 25% (номинал резервных автоматов уточняется на этапе разработки технорабочего проекта) - Мониторинг состояния ЩСР с выводом информации во внешнею подсистему (АСУТП). |
|  | Требования к шкафам гарантированного питания (ШГП) | - ШГП должен обеспечивать: - Распределение тока ГП непосредственно потребителям; - Защиту отходящих линий; - АВР для переключения между вводами; - Клеммные ряды для входных/выходных кабелей (уточняется на этапе ППО) - Мониторинг состояния ШГП с выводом информации во внешнею подсистему (АСУТП). |
|  | Требование к метрологическому обеспечению | - МЕО должно создаваться в виде совокупности технических средств, требований, положений, правил, норм и методик, относящихся к измерительным каналам и единичным средствам измерений на всех стадиях создания СГЭ и ее эксплуатации на объекте. - МЕО должно распространяться на измерительные каналы (каналы ввода аналоговых величин и каналы вывода аналоговых величин) и единичные средства измерений всех классов точности. - МЕО должно быть реализовано в соответствии с ГОСТ 8.596-2002, РД 153-34.0-11.117-2001, ПТЭ ЭП и ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений». - Все предлагаемые в техно-рабочем проекте СИ и ИИС должны быть разработаны с учетом современных технологий и элементной базы, с увеличенным сроком службы. - Межповерочный (межкалибровочный) интервал, предлагаемых СИ, должен быть не менее периода вывода основного оборудования на техническое обслуживание (один раз в год), как максимум - соизмерим с полным сроком службы основного оборудования или отсутствовать. - СИ предлагаемые для закупки как самостоятельные, независимо от сферы регулирования должны иметь первичную поверку, и быть внесены в Федеральную государственную информационную систему «Аршин» на официальном сайте - https://fgis.gost.ru/. - Шкалы прооектируемых СИ, должны быть выражены в единицах величин международной системы единиц (СИ). - ИИС проектируемые для применения в сфере государственного регулирования, должны поставляться с первичной поверкой ИК ИИС. Допускается выполнять первичную поверку ИК ИИС после окончания опытной эксплуатации, перед вводом в промышленную. - ИИС проектируемые для применения вне сферы государственного регулирования, должны поставляться: с первичной поверкой ИИС (ИК ИИС), для ИИС добровольно утверждённых как тип единичного средства измерений (как для сферы государственного регулирования); с «первичной» калибровкой ИИС (ИК ИИС), для ИИС, измерительные каналы которых, состоят из компонентов (СИ) внесенных в государственный реестр. Допускается, для ИИС компонуемых только на объекте эксплуатации, выполнять первичную калибровку ИИС (ИК ИИС), после окончания опытной эксплуатации, перед вводом в промышленную эксплуатацию. - Все проектируемые СИ и ИИС должны в обязательном порядке комплектоваться документами, в которых нормированы метрологические характеристики каждого СИ и ИК ИИС. - СИ, проектируемые как самостоятельные СИ, комплектуются следующими документами: заводской паспорт, свидетельство о первичной поверке, либо отметка (клеймо) в паспорте о первичной поверке; методика поверки (калибровки); руководство по эксплуатации СИ. - ИИС, проектируемые для сферы государственного регулирования, комплектуются следующими документами: свидетельство об утверждении типа ИИС, свидетельство о первичной поверке ИИС (ИК ИИС), методика поверки ИИС (ИК ИИС); руководство по эксплуатации ИИС. - ИИС, проектируемые для применения вне сферы государственного регулирования, комплектуются следующими документами: программой и методикой аттестации ИК и расчетных параметров (методика выполнения «первичной» калибровки ИИС (ИК ИИС)), методика калибровки ИИС, протоколы «первичной» калибровки (метрологической аттестации) ИИС (ИК ИИС); сертификат о «первичной» калибровке ИИС (ИК ИИС), руководство по эксплуатации. При добровольной сертификации ИИС в сфере государственного регулирования – ИИС комплектуется документами, как для сферы с государственным регулированием. - Метрологические характеристики (погрешности) измерительных каналов должны соответствовать РД 34.11.321-96. - Организационно-технические мероприятия по МЕО в ТРП должны предусматривать: - Возможность калибровки (поверки) каналов аналогового ввода-вывода КТС и ПТК. - Разработку методики и программы калибровки измерительных каналов и расчетных параметров, которая должна быть согласована с Заказчиком; - Проведение калибровки ИК на стадии ввода в действие программно-технических комплексов; - Проведение периодической поверки и калибровки СИ. |
|  | Требования к кабельным линиям ВЭРС СГЭ | - Кабели, применяемые при реализации ВЭРС СГЭ должны соответствовать требованиям: - Не распространять горение (маркировка «нг») - Иметь сечение силовых кабелей, выбранное по таблице 1.3.7 ПУЭ, исходя из расчетных нагрузок, с учетом необходимого запаса; - ВЭРС СГЭ должна выполняться 3-х проводной (3 фазы). - Силовые кабели должны иметь не менее одного резервного проводника. - Кабели вторичной коммутации (сигнализация, управление, контроль положений аппаратов) должны применяться экранированные. - Кабели вторичной коммутации должны иметь запас резервных жил не менее 25%. - Кабельные трассы, длины определяются на стадии подготовки рабочей документации исходя из данных таблицы «basis» (Приложение № 7 к Техническим требования) с учетом возможного расширения системы, обусловленного использованием резервов. - Кабели основных и резервных вводов питания должны прокладываться по различным кабельным трассам. |
|  | Требования к безопасности обслуживания и эксплуатации СГЭ | - СГЭ должна выполняться таким образом, чтобы обеспечить защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.3-75 «Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности», ГОСТ 26.205-88 «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия», «Правила устройства электропроводок при эксплуатации электроустановок потребителей» (гл. ЭП-11, и БШ-5). - ТРП должно быть предусмотрено заземление всех металлических частей электроустановок, корпусов электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением. Для заземления должна использоваться заземляющая шина системы электроснабжения (СГЭ). |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Форма представления документации | - Разработанная документация передается Заказчику для согласования и утверждения на русском языке в следующих формах: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 2 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; А4, А3; 2 экз.. Чертежи; *.VSD, *.pdf.; 1 экз.; А4, А3, А2; 2 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном и раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Форматы предоставления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept). |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  |
|  | Разработка техно-рабочего проекта СГЭ | Устранение замечаний, выданных Заказчиком, выполняется Подрядчиком самостоятельно в рамках разработки техно-рабочего проекта, в объеме требований настоящих Технических требований и в сроки установленных этапов проектирования. |
|  | Прочие требования |  |
|  | Требования к обеспечению информационной безопасности при выполнении работ | В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить принятие мер по обеспечению безопасности любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ, в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения и/или разглашения информации третьими лицами. |
|  | Иные требования | - Подрядчик должен иметь все необходимые сертификаты на проектирование и внедрение СГЭ. - При выполнении работ на территории заказчика, Персонал Подрядчика должен: - Соблюдать требования НТД в области охраны труда и противопожарной безопасности. - Соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке.

  - Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых работ по заданию Заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

  - Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора, в соответствии с Приложениями № 5 и № 6 к Техническим требованиям.

- Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| № | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. СТО РУСГИДРО 02.02.105-2022 ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. СТО РУСГИДРО 01.01.78-2012 ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА_ДОПУСК ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТЫ ПАО РУСГИДРО+МЕТОДИКА |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ РЕМОНТОВ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ТАБЛИЦА |