# Технические требования на поставку МТР

# ОКПД2 [28.29.12.135.] Поставка фильтрэлементов

# для нужд производственных участков в г. Рыбинске и г. Углич

Лот №

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [28.29.12.135.] Поставка фильтрэлементов для нужд производственных участков г. Рыбинске и г. Углич (далее продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро». № 1200-260-2023 от 22.12.2023 «Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро"- "Каскад Верхневолжских ГЭС"»

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПУ в г. Рыбинск |  |  |  |  |
|  | Фильтр для маслоочистительной установки СММ-1,7. Степень фильтрации 5мкм. Фильтр ЭФМГ — 150х54х363 | 28.29.12.135 | шт | 21 |
|  | Фильтрэлемент ФЭ-27 5 мкм | 28.29.12.135 | шт | 15 |
|  | Фильтрэлемент ФЭ-28 25мкм | 28.29.12.135 | шт | 15 |
| ПУ в г. Углич |  |  |  |  |
|  | Фильтрэлемент ФЭ-27 | 28.29.12.135 | шт | 2 |
|  | Фильтр тонкой очистки Mahle. Степень фильтрации 10 мкм. Марка фильтра PI 8111 DRG 10 | 28.29.12.135 | шт | 1 |
|  | Фильтр ЭФМГ — 150х54х363 для маслоочистительной установки СММ-1,7. Степень фильтрации 5мкм. | 28.29.12.135 | шт | 30 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 [28.29.12.135.] Поставка фильтрэлементов для нужд производственного участка в г. Рыбинске | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |
|  | ОКПД2 [28.29.12.135.] Поставка фильтрэлементов для нужд производственного участка в г. Углич | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции: [28.29.12.135.] Поставка фильтрэлементов для нужд производственных участков в г. Рыбинске и г. Углич |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Фильтрэлемент ФЭ-27 | Номинальная тонкость фильтрации мкм. не более |  | 5 |
|  |  | Коэффициент фильтрации, % |  | 90 |
|  |  | Номинальный расход (при вязкости масла 30сСт) л/мин не менее |  | 63 |
|  |  | Направление потока |  | Снаружи внутрь >O< |
|  |  | Перепад давления бар |  | 1,38 |
|  |  | Максимально допустимое давление бар |  | 10 |
|  |  | Максимальная рабочая температура °С |  | 110 |
|  |  | Площадь фильтрующей шторы см2 |  | 3000 |
|  |  | Масса кг не более |  | 1,5 |
|  |  | Диаметр наружный мм |  | 150 |
|  |  | Высота мм |  | 370 |
|  |  | Диаметр внутренний мм |  | 88 |
| 1.2 | Фильтрэлемент ФЭ-28 | Номинальная тонкость фильтрации мкм. не более |  | 25 |
|  |  | Коэффициент фильтрации, % |  | 90 |
|  |  | Номинальный расход (при вязкости масла 30сСт) л/мин не менее |  | 63 |
|  |  | Направление потока |  | Снаружи внутрь >O< |
|  |  | Перепад давления бар |  | 1,38 |
|  |  | Максимально допустимое давление бар |  | 10 |
|  |  | Максимальная рабочая температура °С |  | 110 |
|  |  | Площадь фильтрующей шторы см2 |  | 3000 |
|  |  | Масса кг не более |  | 1,5 |
|  |  | Диаметр наружный мм |  | 150 |
|  |  | Высота мм |  | 370 |
|  |  | Диаметр внутренний мм |  | 88 |
| 1.3 | Фильтр тонкой очистки Mahle. Степень фильтрации 10 мкм. Марка фильтра PI 8111 DRG 10 | Тип | Сменный, накручивающийся |  |
|  |  | Артикул | PI8111DRG10 |  |
|  |  | Высота, мм | 246 |  |
|  |  | Диаметр (наруж.), мм | 47 |  |
|  |  | Диаметр (внутр.), мм | 25 |  |
|  |  | Масса, кг | 0,44 |  |
| 1.4 | Фильтр для маслоочистительной установки СММ-1,7. Степень фильтрации 5мкм. |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС 152615, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33, территория Угличской ГЭС |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |