












Технические требования


ОКПД2 26.30.50.112 Поставка оборудования систем безопасности для Новосибирской ГЭС
[bookmark: _Toc205981909]Лот № 0000-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ


[bookmark: _Toc205981910][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc205981911][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.50.112 Поставка оборудования систем безопасности для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc205981912]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение обязательств по договорам подряда №2-ТПиР-Без-2026 от 18.05.2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036» и №3-ТПиР-2026 от 05.06.2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и Саяно-Шушенским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

[bookmark: _Toc205981913][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc205981914]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc205981915]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc205981916]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	AL-400-12 Premium Замок электромагнитный
	шт
	69

	2
	AT-VD305N SL Вызывная панель домофона
	шт
	5

	3
	AT-VD432C WH Монитор видеодомофона
	шт
	4

	4
	Cube C-21-B Турникет трипод с механической антипаникой
	шт
	1

	5
	PNR-EH15 Считыватель бесконтактных карт, уличный, антивандальный
	шт
	29

	6
	PNR-EH26 Считыватель бесконтактных карт, совмещенный с клавиатурой
	шт
	9

	7
	PR-EH03 Считыватель бесконтактных карт
	шт
	64

	8
	SB 1 Кнопка выхода
	шт
	52

	9
	ZN1U0000RS MB2 Zenius Classic Принтер для печати пластиковых карт
	шт
	1

	10
	ИО 102-20 А3М Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов
	шт
	106

	11
	ИО 102-29 «ЭСТЕТ-СЕЙФ» Извещатель магнитоконтактный
	шт
	10

	12
	ИР 513-10 исп.1 Элемент дистанционного управления "Аварийный выход"
	шт
	64

	13
	Колибри-15(24) Извещатель охранный объемный радиоволновый
	шт
	22

	14
	Фотон-12Б (ИО 309-17/3) Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный
	шт
	17

	15
	Фотон-20 (ИО 409-45) Извещатель охранный объемный оптико-электронный
	шт
	13

	16
	ФП-3 Фальшпанель в шкаф 19" 3U
	шт
	1

	17
	ИПР 513-10 исп.1 Элемент дистанционного управления "Аварийный выход"
	шт
	6

	18
	Монтажный комплект для электромагнитного замка МК AL-400
	шт
	5

	19
	Модуль оптический SFP+ Duplex LC, RX 1310нм/TX 1310нм, 10GBASE-LR, SM, 10 км E10GSFPLR/FTLX1471D3BCV-IT
	шт
	4

	20
	Модуль оптический SFP+ Duplex LC, RX 850нм/TX 850нм, 10GBASE-SR, MM, 0,3км E10GSFPSR/FTLX8571D3BCV-IT
	шт
	4

	21
	Источник вторичного электропитания, 12 В, со шнуром 220В, с клеммной колодкой на выходе ИВЭП-1215
	шт
	2

	22
	Профессиональный дисплей с диагональю 43", разрешением 3840 x 2160, яркостью 700 кд/м2, Android 13, режим работы 24/7 Lumien LP4370SDRU
	шт
	1

	23
	Профессиональный дисплей размер экрана (диагональ) 75" ADS/D-LED 16:9 1650 x 928 мм 3840 х 2160 @60 Гц) 
Lumien LP7570SDRU
	шт
	2

	24
	18.5-дюймовая KVM-консоль Evetron (15 кг) 
RD VDDP1801VDHDP-HR
	шт
	2

	25
	Кронштейн для видеокамеры на парапет кровли, высота 1000мм, вылет 1000мм, допустимая нагрузка 15 кг, внутренний диаметр трубы оголовка крепления камеры 50мм Архисталь КПП-1,0х1,0 (оголовок в соответствии с эскизом Р003-НС/0923-СТТ5.6.H1)
	шт
	2

	26
	Клавиатура для управления поворотными камерами 
DS-1005KI
	шт
	19



[bookmark: _Toc205981917]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc205981918][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 26.30.50.112 Поставка оборудования систем безопасности для Новосибирской ГЭС
	С даты подписания Договора
	не позднее 29 января 2027г.*




[bookmark: _GoBack]*В соответствии с календарным графиком поставки оборудования и выполнения работ по доходным договорам №2-ТПиР-Без-2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036» и №3-ТПиР-2026 от 05.06.2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025»


2.2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc205981920][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1-1.26 (Таблицы 1.1): согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Замок электромагнитный
	Модель, тип, марка
	AL-400-12 Premium
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД»

	
	

	
	
	Производитель
	ООО "ЭКСКОН"
	
	
	

	
	
	Номинальное значение напряжения питания, В
	12
	
	
	

	
	
	Ток потребления по цепи питания, А, не более
	0, 5
	
	
	

	
	
	Ток потребления по цепи управления. мА, не более
	12
	
	
	

	
	
	Класс устойчивости к взлому: 
	U3 по ГОСТ Р 52582-2006.
	
	
	

	
	
	Усилие удержания якоря: 
	400 кгс (4000 Н)
	
	
	

	
	
	Степень защиты: 
	IP20.
	
	
	

	
	
	абариты корпусной части: 
	225 × 42 × 26,5 мм.
	
	
	

	
	
	Габариты якорной пластины: 
	193 × 42 × 14,5 мм
	
	
	

	
	
	Цвет
	RAL 9016
	
	
	

	1.2
	Вызывная панель домофона
	Модель, тип, марка
	AT-VD305N 
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД»
	
	

	
	
	Цвет корпуса
	SL
	
	
	

	
	
	Производитель
	АккордТек
	
	
	

	
	
	Формат видеосигнала
	CVBS
	
	
	

	
	
	Напряжение питания, В
	12
	
	
	

	
	
	Количество абонентов
	1
	
	
	

	
	
	Комплектация
	козырек, угловой кронштейн, врезной кронштейн в комплекте
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	металл
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры, мм
	40 х 22 х 122
	
	
	

	1.3
	Монитор видеодомофона
	Модель, тип, марка
	AT-VD432C
	Спецификация оборудования, Приложение №2
к договору подряда
№ 2-ТПиР-Без-2026 от 18.05.2026
	
	

	
	
	Цвет корпуса
	WH
	
	
	

	
	
	Производитель
	АккордТек
	
	
	

	
	
	Разрешение экрана
	480 х 272
	
	
	

	
	
	Поддерживаемый формат видео
	CVBS
	
	
	

	
	
	Подключение вызывных панелей, шт
	2
	
	
	

	
	
	Подключение видеокамер, шт
	2
	
	
	

	
	
	Мониторов в системе, шт
	4
	
	
	

	
	
	Адресный интерком
	есть
	
	
	

	
	
	Управление
	сенсорные кнопки
	
	
	

	
	
	Блок питания
	встроенный
	
	
	

	
	
	Напряжение питания, В
	220
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры, мм
	171 х 16 х 116
	
	
	

	1.4
	Турникет трипод с механической антипаникой
	Модель, тип, марка
	Cube C-21-B
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД»
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "Возрождение"
	
	
	

	
	
	Ширина формируемого прохода: 
	810–830 мм
	
	
	

	
	
	Напряжение питания: 
	номинальное — 12 В постоянного тока (DC), 
рабочее — 10,8–13,2 В
	
	
	

	
	
	Ток потребления: 
	средний в режиме ожидания и прохода — 0,4 А; 
максимальный (во время складывания планок в режиме «Антипаника») — 2 А
	
	
	

	
	
	Габариты (В×Ш×Д): 
	в рабочем состоянии — 1070×785×780 мм, 
со сложенными планками — 1070×335×280 мм
	
	
	

	
	
	Количество направлений прохода: 
	2
	
	
	

	
	
	Максимальное количество подключаемых пультов: 
	2 шт
	
	
	

	1.5
	Считыватель бесконтактных карт, уличный, антивандальный
	Модель, тип, марка
	PNR-EH15
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД»
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "НПО Релвест"
	
	
	

	
	
	Рабочая частота: 
	125 кГц
	
	
	

	
	
	Напряжение питания: 
	9–16 В (постоянный ток).
	
	
	

	
	
	Номинальный ток потребления: 
	60 мА, максимальный — 160 мА.
	
	
	

	
	
	Размах пульсаций: 
	не более 50 мВ. 
	
	
	

	
	
	Расстояние считывания: 
	10–50 мм (зависит от типа карты).
	
	
	

	
	
	Степень защиты: 
	IP66
	
	
	

	
	
	Габариты: 
	115 × 62 × 18 мм
	
	
	

	1.6
	Считыватель бесконтактных карт, совмещенный с клавиатурой
	Модель, тип, марка
	PNR-EH26
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД»
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "НПО Релвест"
	
	
	

	
	
	Габариты (Ш×В×Г): 
	150×46×22 мм. 
	
	
	

	
	
	Рабочая частота: 
	125 кГц.
	
	
	

	
	
	Напряжение питания: 
	8–16 В постоянного тока.
	
	
	

	
	
	Потребляемый ток: 
	не более 80 мА.
	
	
	

	
	
	Размах пульсаций: 
	не более 50 мВ.
	
	
	

	
	
	Расстояние считывания: 
	30–100 мм (зависит от типа карты). 
	
	
	

	
	
	Степень защиты: 
	IP-66.
	
	
	

	1.7
	Считыватель бесконтактных карт
	Модель, тип, марка
	PR-EH03
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД»
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "НПО Релвест"
	
	
	

	
	
	Габариты (Ш×В×Г). 
	150×46×22 мм.
	
	
	

	
	
	Питание
	Постоянный ток, 8–16 В. Потребляемый ток — не более 80 мА.
	
	
	

	
	
	Размах пульсаций
	Не более 50 мВ. 
	
	
	

	
	
	Расстояние считывания 
	До 12 см (8–14 см в некоторых источниках). Указанная дальность достигается при напряжении питания 12–14 В, размахе пульсаций не более 50 мВ и отсутствии электромагнитных помех в полосе сигнала карты (100–150 кГц). 
	
	
	

	1.8
	Кнопка выхода
	Модель, тип, марка
	SB 1
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД»
	
	

	
	
	Производитель
	ПК «Телеинформсвязь»
	
	
	

	
	
	Материал корпуса: 
	дюраль с порошковой покраской.
	
	
	

	
	
	Тип контактов: 
	нормально разомкнутые (НР).
	
	
	

	
	
	Тип нажатия: 
	контактный.
	
	
	

	
	
	Коммутируемое напряжение (максимальное): 
	48 В
	
	
	

	
	
	Коммутируемый ток (максимальный): 
	2 А
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры: 
	60 × 25 × 27 мм.
	
	
	

	1.9
	Принтер для печати пластиковых карт
	Модель, тип, марка
	ZN1U0000RS Zenius Classic
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД»
	
	

	
	
	Модификация
	MB2
	
	
	

	
	
	Производитель
	Evolis
	
	
	

	
	
	Метод печати
	Сублимационная (для полноцветной печати) и термопечать (для монохромной)
	
	
	

	
	
	Стороны печати
	Односторонняя
	
	
	

	
	
	Разрешение
	300 dpi
	
	
	

	
	
	Скорость печати
	Цветная: 120–150 карт/час (примерно 24 секунды на карту); монохромная: 400–500 карт/час (примерно 8 секунд на карту)
	
	
	

	
	
	Область печати
	От края до края (Edge-to-Edge)
	
	
	

	
	
	Поддерживаемые типы карт
	Чистые карты, карты с оптической памятью, Proximity-карты, карты с магнитной полосой, бесконтактные и контактные смарт-карты
	
	
	

	
	
	Допустимые материалы карт
	PVC, PET, ABS
	
	
	

	
	
	Формат карт
	CR-80 (ISO 7810, 85,6 x 53,98 мм)
	
	
	

	
	
	Толщина карт
	0,25–0,76 мм (10–30 мил), настройка с помощью калибратора
	
	
	

	
	
	Ёмкость загрузочного лотка
	50 карт
	
	
	

	
	
	Ёмкость выгрузочного лотка
	20 карт
	
	
	

	
	
	Память (ОЗУ)
	16 МБ
	
	
	

	
	
	Интерфейс подключения
	USB 2.0
	
	
	

	
	
	Питание
	100–240 В, 50/60 Гц
	
	
	

	
	
	Размеры (Ш×Г×В)
	310 × 205 × 195 мм
	
	
	

	
	
	В набор ZN1U0000RS MB2 входят:
	Сам принтер;
Цветная лента YMCKO на 200 отпечатков;
Программное обеспечение CardPresso XS;
Блок питания;
Установочный CD;
Документация.
	
	
	

	1.10
	Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов
	Модель, тип, марка
	ИО 102-20 А3М
	Разделы РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС» и
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД
	
	

	
	
	Производитель
	ООО НПКФ
"Комплектстройсервис"
	
	
	

	
	
	Тип контактов: 
	НЗ/НР (нормально замкнутый/нормально разомкнутый, переключаются при тревоге).
	
	
	

	
	
	Материал корпуса: 
	металлический
	
	
	

	
	
	Степень защиты: 
	IP44 по ГОСТ 14254
	
	
	

	
	
	Максимальное коммутируемое напряжение: 
	72 В
	
	
	

	
	
	Максимальный коммутируемый ток: 
	0,5 А
	
	
	

	
	
	Максимальная коммутируемая мощность: 
	10 Вт
	
	
	

	
	
	Выходное электрическое сопротивление замкнутых контактов: 
	не более 0,5 Ом
	
	
	

	1.11
	Извещатель магнитоконтактный
	Модель, тип, марка
	ИО 102-29 «ЭСТЕТ-СЕЙФ»
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	

	
	
	Производитель
	НПП «Магнито-контакт»
	
	
	

	
	
	Тип контактов: 
	нормально замкнутые (НЗ).
	
	
	

	
	
	Коммутируемые параметры: 
	напряжение — от 0,02 до 72 В, ток — от 0,001 до 0,5 А, максимальная мощность — не более 10 Вт.
	
	
	

	
	
	Расстояние между магнитом и датчиком: 
	· контакты замкнуты — при расстоянии 10 мм и менее; 
контакты разомкнуты — при расстоянии 25 мм и более
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры: 
	датчика и магнита — 40×15×10 мм.
	
	
	

	
	
	Степень защиты: 
	IP20 (по ГОСТ 14254-96)
	
	
	

	
	
	Сопротивление замкнутых контактов: 
	не более 0,5 Ом.
	
	
	

	1.12
	Элемент дистанционного управления 
	Модель, тип, марка
	ИР 513-10
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД
	
	

	
	
	Исполнение устройства
	исп.1
	
	
	

	
	
	Надпись на лицевой панели
	"Аварийный выход"
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "КБ Пожарной Автоматики
	
	
	

	
	
	Количество групп контактов: 
	в исполнении исп.1 — две группы (расположены на двух отдельных платах; в базовой версии ИР 513-10 — одна группа на одной плате).
	
	
	

	
	
	Коммутируемые параметры: 
	ток до 1 А при напряжении до 30 В (постоянный ток) или до 125 В (переменный ток).
	
	
	

	
	
	Сила активации: 
	чтобы сработать, нужно нажать на кнопку с усилием более 25 Н. После снятия усилия устройство остаётся во включённом состоянии.
	
	
	

	
	
	Возврат в исходное состояние: 
	для этого нужен специальный ключ (входит в комплект) — им нажимают на замок через отверстие в центре кнопки. Можно использовать и любой штырь диаметром не более 3 мм.
	
	
	

	
	
	Индикация: 
	при срабатывании выпадает цветной флажок — механический индикатор, который меняет положение.
	
	
	

	
	
	Степень защиты: 
	IP31 (по ГОСТ 14254-96)
	
	
	

	
	
	Габариты: 
	88 × 85 × 41 мм. 
	
	
	

	
	
	Устойчивость к помехам: 
	соответствует требованиям 2-й степени жёсткости стандартов (приложение Б ГОСТ Р 53325-2012).
	
	
	

	1.13
	Извещатель охранный объемный радиоволновый
	Модель, тип, марка
	Колибри-15(24)
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "ОХРАННАЯ
ТЕХНИКА"
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих частот: 
	24,05–24,25 ГГц.
	
	
	

	
	
	Параметры зоны обнаружения: 
	длина: 1–15 м; 
ширина: 10 м; 
высота: 2 м. 
	
	
	

	
	
	Обнаруживаемая скорость движения: 
	0,3–3 м/с.
	
	
	

	
	
	Тревожный выход: 
	тип контактов: нормально-замкнутые (НЗ); 
коммутируемое напряжение: 60 В; 
коммутируемый ток: 0,1 А; 
длительность тревожного извещения: 3 с.
	
	
	

	
	
	Напряжение питания: 
	9–36 В (от внешнего источника постоянного тока)
	
	
	

	
	
	Потребляемый ток: 
	≤30 мА при 12 В
	
	
	

	
	
	Степень защиты: 
	IP54
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры: 
	75×59×119 мм
	
	
	

	1.14
	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный
	Модель, тип, марка
	Фотон-12Б 
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	

	
	
	Идентификатор
	ИО 309-17/3
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «НПП РИЭЛТА»
	
	
	

	
	
	Чувствительный элемент: 
	двухплощадный пироприёмник (PIR-элемент)
	
	
	

	
	
	Дальность обнаружения:
	 15 м (в диапазоне скоростей 0,3–3 м/с)
	
	
	

	
	
	Ширина зоны обнаружения: 
	около 2 м
	
	
	

	
	
	Угол обзора в вертикальной плоскости:  
	100°
	
	
	

	
	
	Напряжение питания: 
	от 9 до 15 В
	
	
	

	
	
	Потребляемый ток: 
	12 мА
	
	
	

	
	
	Степень защиты оболочки: 
	IP41
	
	
	

	
	
	Климатическое исполнение: 
	УХЛ4
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры: 
	92 × 57 × 48 мм
	
	
	

	1.15
	 Извещатель охранный объемный оптико-электронный
	Модель, тип, марка
	Фотон-20
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	

	
	
	Идентификатор
	ИО 409-45
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «НПП РИЭЛТА»
	
	
	

	
	
	Чувствительный элемент: 
	двухплощадный пироприёмник.
	
	
	

	
	
	Дальность действия:  
	регулируемая, 10 м или 15 м (выбирается переключателем)
	
	
	

	
	
	Угол обзора: 
	90°
	
	
	

	
	
	Напряжение питания: 
	постоянного тока 9…15 В
	
	
	

	
	
	Потребляемый ток: 
	15 мА
	
	
	

	
	
	Степень защиты: 
	IP41
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры: 
	не более 92 × 57 × 48 мм
	
	
	

	
	
	Формирование тревожного извещения: 
	размыканием контактов реле 
	
	
	

	
	
	Длительность тревожного извещения: 
	не менее 2 секунд
	
	
	

	
	
	Коммутируемое напряжение: 
	72 В
	
	
	

	
	
	Коммутируемый ток: 
	0,03 А
	
	
	

	1.16
	Фальшпанель в шкаф 
	Модель, тип, марка
	ФП-3
	Раздел РД:
«Система охранной сигнализации помещений», шифр:
«Р005-НС/0923-СОС»
	
	

	
	
	Производитель
	ЦМО
	
	
	

	
	
	Высота
	3U
	
	
	

	
	
	Монтажная ширина
	19
	
	
	

	
	
	Габариты (Ш×В×Г), мм
	482,6 × 132,5 × 10
	
	
	

	
	
	Материал
	Металл
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Порошково-полимерное (защищает от коррозии, царапин и истирания)
	
	
	

	1.17
	Элемент дистанционного управления 
	Модель, тип, марка
	ИПР 513-10
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД
	
	

	
	
	Исполнение устройства
	исп.1
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "КБ Пожарной Автоматики"
	
	
	

	
	
	Надпись на лицевой панели
	"Аварийный выход"
	
	
	

	
	
	Питание
	Постоянное напряжение от 9 до 30 В
	
	
	

	
	
	Ток потребления в дежурном режиме
	Не более 50 мкА при напряжении 20 В 
	
	
	

	
	
	Срабатывание
	При нажатии на кнопку с усилием более 25 Н. После снятия усилия извещатель остаётся во включённом состоянии
	
	
	

	
	
	Сопротивление в режиме «Пожар» 
	Не более 500 Ом при токе 20 мА
	
	
	

	
	
	Выходной сигнал
	Формируется скачкообразным уменьшением внутреннего сопротивления по цепи питания и переключением «сухих контактов» нормально-замкнутого (НЗ) или нормально-разомкнутого (НР) типа
	
	
	

	
	
	Индикация
	Оптический индикатор красного цвета. В дежурном режиме при исправности шлейфа сигнализации (ШС) мигает 1 раз в 3–8 секунд, в режиме «Пожар» — постоянно светится
	
	
	

	
	
	Усилие возврата кнопки
	Для возврата кнопки в исходное положение используется ключ из комплекта поставки
	
	
	

	
	
	Коммутируемые параметры
	Допустимый ток — не более 1 А при напряжении до 30 В постоянного тока и до 125 В переменного тока
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	88 × 85 × 43 мм 
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP41 по ГОСТ 14254-2015
	
	
	

	1.18
	Монтажный комплект для электромагнитного замка 
	Модель, тип, марка
	МК AL-400
	Раздел РД:
«Система контроля и управления доступом», шифр:
«Р005-НС/0923-СКУД
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "ЭКСКОН"
	
	
	

	
	
	Что входит в комплект:
	L-образный уголок; 
планка М400; 
декоративный кожух (цвет RAL 9016)
	
	
	

	
	
	Габариты: 
	234 × 46,5 × 46,5 мм 
	
	
	

	1.19
	Модуль оптический 
	Модель, тип, марка
	E10GSFPLR/FTLX1471D3BCV-IT
	Раздел РД:
«Основной сервер», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ4.1.П» 
и 
«Резервный сервер», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ4.2.П» 

	
	

	
	
	Производитель
	Intel
	
	
	

	
	
	Совместимость
	Наличие подтверждения работоспособности с коммутаторами агрегации производства ООО "Предприятие ЭЛТЕКС".
	
	
	

	
	
	Тип
	SFP+
	
	
	

	
	
	Тип коннектора
	LC
	
	
	

	
	
	Дальность
	10 км
	
	
	

	
	
	Скорость передачи данных
	10 Гбит/с
	
	
	

	
	
	Длина волны Tx
	1310 нм
	
	
	

	
	
	Длина волны Rx
	1310 нм
	
	
	

	
	
	Тип кабеля
	одномодовый
	
	
	

	
	
	Количество волокон
	двойной (дуплекс)
	
	
	

	
	
	Тип устройства
	Модуль
	
	
	

	
	
	Поддержка DDM
	есть
	
	
	

	
	
	Возможность горячей замены
	есть
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	металл
	
	
	

	1.20
	Модуль оптический 
	Модель, тип, марка
	E10GSFPSR/FTLX8571D3BCV-IT
	Раздел РД:
«Основной сервер», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ4.1.П» 
и 
«Резервный сервер», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ4.2.П» 

	
	

	
	
	Производитель
	Intel
	
	
	

	
	
	Тип
	SFP+
	
	
	

	
	
	Тип коннектора
	LC
	
	
	

	
	
	Дальность
	0,3 км
	
	
	

	
	
	Скорость передачи данных
	10 Гбит/с
	
	
	

	
	
	Длина волны Tx
	850 нм
	
	
	

	
	
	Длина волны Rx
	850 нм
	
	
	

	
	
	Тип кабеля
	многомодовый
	
	
	

	
	
	Количество волокон
	двойной (дуплекс)
	
	
	

	
	
	Тип устройства
	Модуль
	
	
	

	
	
	Возможность горячей замены
	есть
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	металл
	
	
	

	1.21
	Источник вторичного электропитания
	Модель, тип, марка
	ИВЭП-1215
	Раздел РД:
«АБК», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.5.П» 
и 
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8» 

	
	

	
	
	Производитель
	ООО "Давикон"
	
	
	

	
	
	Характеристика питающей сети
	Напряжение питающей сети 150 – 270 В, 50 Гц
Для подключения к питающей сети используется встроенный кабель (шнур) 220В электропитания с установленной вилкой, с клеммной колодкой на выходе
	
	
	

	
	
	Характеристики выходного напряжения
	Напряжение 12 В постоянного тока до 1,5 А
Для подключения нагрузки используется встроенная клеммная колодка
	
	
	

	
	
	Условия эксплуатации
	Предназначен для установки внутри помещений, круглосуточный режим работы
	
	
	

	
	
	Защиты
	электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току
защита от пробоя вход-выход 4000В
автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия
короткого замыкания или перегрузки
защита от перегрузки по входу
защита потребителей от перенапряжения на входе
неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания
	
	
	

	
	
	Габариты и масса
	Габариты (мм): 135x38x30
Масса (кг): 0.30
	
	
	

	1.22
	Профессиональный дисплей 

	Модель, тип, марка
	LP4370SDRU
	Спецификация оборудования, Приложение №3
к договору подряда
№ 3-ТПиР-2026 от 05.06.2026
	
	

	
	
	Производитель
	Lumien 
	
	
	

	
	
	Характеристики экрана
	Размер экрана (диагональ): 43"
Тип ЖК-модуля / тип подсветки: ADS/D-LED
Соотношение сторон: 16:9
Разрешение (Г х В): 3840 х 2160 @60 Гц
Яркость: 700 кд/м2
Коэффициент контрастности: 1200:1
Угол обзора (Г / В) : 178 / 178 град.
	
	
	

	
	
	Интерфейсы подключения
	Вход HDMI — 3 шт.
USB 2.0 — 1 шт.
USB 3.0 — 1 шт.
LAN (Интерфейс RJ45) — 1 шт.
AUDIO OUT (Интерфейс TRS 3.5 mm) — 1 шт.
	
	
	

	
	
	Параметры системы
	Операционная система - Android 13
Оперативная память — 4 Гб
Объем встроенной памяти — 32 Гб
	
	
	

	
	
	Беспроводное подключение
	Wi-Fi — 2.4G/5G
Bluetooth - Версия 5.0
	
	
	

	
	
	Акустическая система
	Выходная мощность - 2 х 10 Вт
Количество каналов — 2.0
	
	
	

	
	
	Энергопотребление
	Требования к питанию — 100-240В~50/60Гц
Рабочая потребляемая мощность — 85 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания — 0,5 Вт
	
	
	

	
	
	Физические характеристики
	Вес — не более 12 кг.
Стандарт крепления VESA
	
	
	

	
	
	Условия эксплуатации
	Температура (рабочая) - 0 ~ + 40℃
Температура (хранение) - -10℃ ~ +60℃
Влажность (рабочая) - 20% - 80% RH
Влажность (хранение)  - 10% - 80% RH
	
	
	

	
	
	Комплектация
	Кабель электропитания — 1.8 м
Кабель HDMI 1.8 м — 1 шт.
Пульт ДУ
Руководство по эксплуатации
Паспорт изделия
	
	
	

	
	
	Режим работы 
	24/7
	Спецификация оборудования, Приложение №3
к договору подряда
№ 3-ТПиР-2026 от 05.06.2026
	
	

	1.23
	Профессиональный дисплей 
	Модель, тип, марка
	LP7570SDRU
	
	
	

	
	
	Производитель
	Lumien
	
	
	

	
	
	Модель, тип, марка
	LP4370SDRU
	
	
	

	
	
	Производитель
	Lumien 
	
	
	

	
	
	Характеристики экрана
	Размер экрана (диагональ): 75"
Тип ЖК-модуля / тип подсветки: ADS/D-LED
Соотношение сторон: 16:9
Разрешение (Г х В): 3840 х 2160 @60 Гц
Яркость: 700 кд/м2
Коэффициент контрастности: 1200:1
Угол обзора (Г / В) : 178 / 178 град.
	
	
	

	
	
	Интерфейсы подключения
	Вход HDMI — 3 шт.
USB 2.0 — 1 шт.
USB 3.0 — 1 шт.
LAN (Интерфейс RJ45) — 1 шт.
AUDIO OUT (Интерфейс TRS 3.5 mm) — 1 шт.
	
	
	

	
	
	Параметры системы
	Операционная система - Android 13
Оперативная память — 4 Гб
Объем встроенной памяти — 32 Гб
	
	
	

	
	
	Беспроводное подключение
	Wi-Fi — 2.4G/5G
Bluetooth - Версия 5.0
	
	
	

	
	
	Акустическая система
	Выходная мощность - 2 х 10 Вт
Количество каналов — 2.0
	
	
	

	
	
	Энергопотребление
	Требования к питанию — 100-240В~50/60Гц
Рабочая потребляемая мощность — 290 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания — 0,5 Вт
	
	
	

	
	
	Физические характеристики
	Вес — не более 35 кг.
Стандарт крепления VESA
	
	
	

	
	
	Условия эксплуатации
	Температура (рабочая) - 0 ~ + 40℃
Температура (хранение) - -10℃ ~ +60℃
Влажность (рабочая) - 20% - 80% RH
Влажность (хранение)  - 10% - 80% RH
	
	
	

	
	
	Комплектация
	Кабель электропитания — 1.8 м
Кабель HDMI 1.8 м — 1 шт.
Пульт ДУ
Руководство по эксплуатации
Паспорт изделия
	
	
	

	
	
	Режим работы 
	24/7
	
	
	

	1.24
	KVM-консоль Evetron 

	Модель, тип, марка
	RD VDDP1801VDHDP-HR
	Раздел РД:
«Основной сервер», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ4.1.П» 
и 
«Резервный сервер», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ4.2.П» 

	
	

	
	
	Производитель
	Компания "Видео Медиа Групп"
	
	
	

	
	
	Характеристики
	Рабочая температура окружающей среды: от 0 до 40 °С
Относительная влажность: 80 % (без конденсата)
Размер и тип встроенного экрана: 18.5’’ FHD TFT
Разрешение встроенного экрана 1920х1080 @ 60 Гц
Разрешение входов и локального выхода: 1920х1080 @ 60 Гц
Входной разъём видео: 1 x VGA KVM (вход); 1 x DVI (вход); 1 x HDMI (вход); 1 x DisplayPort (вход)
Входной разъём USB: 1 x USB тип B
Входной разъём аудио: 1 x 3,5 мм "мини-джек"
Выходной разъём видео: 1 x VGA KVM (выход); 1 x DVI (выход)
1 x DisplayPort (выход)
Выходной разъём USB: 2 x USB тип А
Выходной разъём аудио: 1 x 3,5 мм "мини-джек"
Габаритные размеры: 448 мм x 487 мм x 43 мм, высота 1U
Материал корпуса: Металл
Потребляемая мощность: 18 Вт
Источник питания: Внутренний 100-240 В, 50-60 Гц, <1.5 A
	
	
	

	1.25
	Кронштейн для видеокамеры 
	Модель, тип, марка
	Архисталь КПП-1,0х1,0
	Раздел РД:
«ВСП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.4.П» 
и 
«Трансформаторная площадка», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.6.П» 

	
	

	
	
	Производитель
	ООО «Архитектура и сталь»
	
	
	

	
	
	Назначение
	Кронштейн для крепления к стене купольных камер видеонаблюдения. Поворотный узел кронштейна с вылетом не менее 1000 м позволяет установить камеру в рабочий режим за внешней стенкой парапета, или развернуть в сторону кровли для проведения обслуживания видеокамеры.
	
	
	

	
	
	Размеры
	Эскиз кронштейна с указанием габаритных размеров представлен на чертеже Р003-НС/0923-СТТ5.6.Н1 приложения 1 к Техническим требованиям на поставку оборудования системы безопасности для Новосибирской ГЭС.
	
	
	

	
	
	Соместимость
	Кронштейн подходит для крепления следующих камер с использованием комплектного монтажного набора: 
1. Видеокамера марки PTZ4-30x-01 аркт.
	
	
	

	
	
	Материал изготовления
	Металл в порошковой окраске.
	
	
	

	
	
	Организация кабельного подключения
	Возможность прокладки подводящих кабелей внутри тела кронштейна.
	
	
	

	1.26
	Клавиатура для управления поворотными камерами

	Модель, тип, марка
	DS-1005KI
	«СПД КСБ в здании управления», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ1.1.П» 
и 
«Р003-НС/0923-СТТ1.2.П» 
и 
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8» 

	
	

	
	
	Производитель
	Hikvision
	
	
	

	
	
	Совместимость с ПО видеонаблюдения "Ай Ти Ви"
	Наличие подтверждения работоспособности с программным обеспечением Интеллект, Интеллект X, Аксон Некст
	
	
	

	
	
	Внешние интерфейсы
	USB 2.0, DirectX
	
	
	

	
	
	Управление джойстиком
	3D PTZ-управление, масштабирование +/-, оптический зум
	
	
	

	
	
	Потребляемая мощность
	≤5 Вт
	
	
	

	
	
	Питание
	5В DC по USB
	
	
	

	
	
	Размеры
	167х177.5х116мм
	
	
	

	
	
	Рабочие условия
	-10 °C - +55 °C, влажность 10%~90% (без конденсации)
	
	
	

	
	
	Встроенная клавиатура
	15 программируемых клавиш
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	Производственный участок в г. Новосибирск Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 630056, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Новоморская дом 4/1.
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	
	

	2.3.
	Упаковка
	Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции
	
	
	

	2.4.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (383)379-07-74
	
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.2
	Срок службы продукции
	Срок службы не менее 10 лет с даты изготовления продукции, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.3
	Дата изготовления продукции
	Дата изготовления не ранее 2026 года, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора.
	
	
	

	5.
	Требования в части мер по предоставлению национального режима и производства радиоэлектронной продукции на территории РФ при осуществлении закупок товаров, работ и услуг

	5.1
	Требования к оборудованию и программному обеспечению
	Оборудование должно быть доступно на российском рынке и включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 и/или включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878. с возможностью проверки реестрового номера через сайт https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/.
Оборудование, в случае реализации в нем функции защиты информации, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и (или) Федеральной службой безопасности Российской Федерации в пределах их полномочий, что должно быть подтверждено соответствующим документом (сертификатом).
Программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в соответствии с Приказом Минцифры России от 05.08.2021 №806).
Оборудование и ПО должно соответствовать требованиям Приказов ПАО "РусГидро" от 18.08.2025 №682 и от 28.02.2025 № 173 «Об утверждении перечней, применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро.
	
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не бывшего употребления, пригодным для использования по своему назначению.
Поcтавщик гарантирует, продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.
Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



[bookmark: _Toc205981921]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложение: 
1. Рабочая документация: «Модернизация системы технологического телевидения Новосибирской ГЭС.», раздел: «Трансформаторная площадка», шифр: «Р003-НС/0923-СТТ5.6.Н1», Кронштейн для видеокамеры на парапет кровли. Эскиз, лист 1.



