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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик, Общество
	АО «Почта России» в лице УФПС Оренбургской области 

	2
	АО
	Акционерное общество

	3
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	4
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором

	5
	ФЗ
	Федеральный закон

	6
	СП
	Свод правил

	7
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	8
	МЧС
	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

	9
	ТЗ
	Техническое задание

	10
	   ОПС
	Отделение почтовой связи



2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования для нужд УФПС Оренбургской области 
3.ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования УФПС Оренбургской области проводится в целях содержания газового оборудования, газопровода в ОПС в технически надежном состоянии в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации.
3.2. Цель - проведение своевременного и качественного технического обслуживания технических средств газового оборудования, согласно требованиям Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 г. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».
3.3. Задачи:
- обеспечение содержания систем газопотребления опасных производственных объектов в исправном и безопасном состоянии; 
-проведение своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта технических средств газового оборудования;
- поддержание эксплуатационных показателей работы оборудования в соответствие с требованиями руководства по эксплуатации; 
- своевременное предупреждение аварийных ситуаций и оперативное реагирование в случае их возникновения;
- ведение технической документации по техническому обслуживанию газового оборудования (заполнение журналов, составление актов технического состояния газового оборудования).

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения работ: с даты заключения договора.
4.2. Окончание выполнения работ: 30.04.2031 г.
4.3. Место выполнения работ: перечень объектов согласно Приложению №3 к настоящему техническому заданию.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Полный перечень работ, являющихся предметом закупки, приведен в приложении №1, №2 и №4 к настоящему техническому заданию.
5.2. Полный перечень оборудования и адреса их расположения приведены в приложении №3 к настоящему техническому заданию.
5.3.  Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны быть оказаны надлежащим образом, силами и средствами Подрядчика или с использованием привлеченных третьих лиц, в точном соответствии с условиями настоящего технического задания и заключенного договора, а также с соблюдением требований предприятий-изготовителей, изложенных в технической документации на обслуживаемое оборудование.
5.4. Работы по техническому обслуживанию и ремонту оказываются Подрядчиком с применением собственного оборудования, запасных частей, комплектующих изделий и материалов, стоимость которых входит в стоимость договора. 
5.5. Используемое оборудование, запасные части, комплектующие изделия и материалы (примерный перечень приведен в Приложение №4) должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
5.6. Подрядчик обеспечивает своих работников необходимыми контрольно-измерительными приборами, инструментом, расходными материалами, оборудованием, запасными частями и комплектующими изделиями.
5.7. В случае нецелесообразности ремонта оборудования Заказчика должно быть выдано соответствующее техническое заключение.
5.8. Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками, имеющими все необходимые допуски и разрешения на выполнение данного вида работ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.  Требования к качеству выполнения работ

6.1.1. Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-техническими документами соответствующих государственных органов власти, уполномоченных в данной сфере, приказами и указаниями заказчика
6.1.2.	Организация, осуществляющая техническое обслуживание газовых котлов, должна иметь соответствующее разрешение на работу с газовым оборудованием и обязана соблюдать положения Федерального Закона «О промышленной безопасности ОПО» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ.
6.1.3. При выполнении работ Подрядчиком должны быть соблюдены и исполняться требования к безопасности проведения работ и требования к безопасности результата выполненных работ, определенных в нормативно-правовых документах, в том числе в таких как:
· Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 №116-ФЗ;
· Технический Регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870;
· Технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), утвержден Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011 г. №875;
· Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 г. № 41;
- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" утверждены Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115;

6.2.  Условия выполнения работ

6.2.1 Периодичность выполнения работ: согласно перечню технического обслуживания, указанного в приложении №1 и №2, и по мере необходимости (по заявкам Заказчика).
При возникновении потребности в соответствующих видах работ Заказчик направляет Подрядчику заявку. При этом номенклатура и объем выполнения работ (конкретный заказ) определяются по отдельным заявкам Заказчика, направляемым по мере возникновения потребности, в адрес Подрядчика.
Способ подачи заявки Подрядчику: посредством электронной почты (на авторизованный адрес, указанный в договоре).
6.2.2 Срок выполнения работ по техническому обслуживанию газового оборудования: не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком заявки Заказчика.
6.2.3 Сроки ремонта газового оборудования: не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком заявки Заказчика. В случае отсутствия запасных частей необходимых для производства ремонтных работ, срок ремонта может быть увеличен после согласования с Заказчиком.
6.2.4 Выполнение работ должно осуществляться в рабочее время объектов Заказчика (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота), по предварительному согласованию с Заказчиком.
Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора направить письмо с приложением списка сотрудников и автотранспорта в адрес Заказчика о допуске на объекты УФПС Оренбургской области.
Подрядчик обязан согласовать в течение 2 (двух) рабочих дней с Заказчиком форму заполнения и ведения журналов выполненных работ.
По требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней передать отсканированные файлы журналов о выполненных работах на USB-флеш-накопителе.
Подрядчик в праве использовать, а при необходимости отключать действующие инженерные коммуникации (отдельные участки) и оборудование только по предварительному письменному согласованию с руководством Заказчика и на его условиях.
При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить выполнение работ.
Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора должен предоставить на авторизованный адрес электронной почты Заказчика информацию по всем неисправностям, сбоям и недостаткам в работе газового оборудования.

6.3  Требования к безопасности

            -  В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии.
           - При выполнении работ на объектах в полном объеме должны соблюдаться необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды. СП 7.13130.2013 «Свод правил: Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 № 116).
           - Подрядчик приказом назначает лицо ответственное за соблюдение противопожарных мероприятий, мероприятия по технике безопасности, мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды.

6.4  Требования к конфиденциальности

6.4.1. Стороны в ходе исполнения Договора могут в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом.
6.4.2. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по договору от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны. 

6.5  Требования по приемке работ

С целью приемки выполненных работ по техническому обслуживанию газового оборудования Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения работ обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов. Если выполненные работы соответствуют условиям Технического задания, Сторонами не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания приемки подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. С даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, выполненные работы считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.

6.6  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

6.6.1 При сдаче выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования Подрядчик должен предоставить:
- акты сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, подписанные уполномоченным лицом Подрядчика и заверенные оттиском печати Подрядчика (при наличии) не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения работ;
- счет на оплату работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;
- счет-фактуру не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения работ (для Подрядчика, являющегося плательщиком НДС);
- документы, подтверждающие качество применяемого оборудования, запасных частей, комплектующих изделий и материалов (сертификаты, паспорта, акт, свидетельства) не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения работ.
6.6.2 Подрядчик ежегодно перед подготовкой к началу отопительного сезона, представляет Заказчику документацию, срок действия которой истекает:
- Свидетельство о метрологической поверки средств измерений, систем контроля загазованности и сигнализации. 
- Акт о периодической проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев. 
7.2 Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ оборудование, запасные части, комплектующие изделия и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя, но не менее 12 (двенадцать) месяцев.
7.3 Все материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям действующих документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ), установленных для данного типа (вида) материалов, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие необходимые документы, подтверждающие их качество.
7.4 Если в течение гарантийного срока выявится, что работы, выполненные Подрядчиком, имеют недостатки (дефекты), то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет двусторонний акт, где фиксируется дата обнаружения недостатков, их характер и срок их устранения. В случае, если Подрядчик откажется от составления или подписания двустороннего акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженных дефектов и сроков для их устранения будет являться односторонний акт, составленный Заказчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, указанные в двустороннем (одностороннем) акте.
7.5 В случае, если Подрядчик в течение срока, согласованного с Заказчиком, не устранит недостатки, перечисленные в двустороннем (одностороннем) акте, Заказчик вправе устранить их своими силами либо силами третьих лиц за счет средств Подрядчика.
7.6 Исчисление гарантийного срока начинается с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Заявке.

8 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку исполнения Подрядчиком своих обязательств в любое время путем периодического осмотра обслуживаемого оборудования;
8.2 В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества выполнения работ, несоблюдения сроков, ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик направляет Подрядчику требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления;
8.3 Во всех случаях, когда исполнение Подрядчиком каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть получены от Заказчика заблаговременно, не позднее чем 1 (одни) сутки до начала исполнения обязательств;
8.4 В случае опасности возникновения неблагоприятных последствий для обслуживаемого оборудования – нештатной (аварийной) ситуации и при невозможности установления контакта с полномочным представителем Заказчика, а также в случае, если осуществление немедленного реагирования на нештатную (аварийную) ситуацию необходимо в целях недопущения или уменьшения причиняемого ущерба оборудованию и/или имуществу, при угрозе жизни и здоровью лиц, находящихся в зданиях и сооружениях объектов, Подрядчик осуществляет экстренные мероприятия - без предварительного одобрения Заказчика. Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика и обосновать экстренную необходимость осуществления ремонта и расходов, понесенных при этом Подрядчиком.
8.5 В случаях, если Подрядчик своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно проинформировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.
8.6 Подрядчик обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работ отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций.
8.7 Ведение нормативно-технической документации и журналов в процессе эксплуатации газоопасного оборудования и оборудования, работающего под избыточным давлением, представление их в контролирующие органы возлагается на Подрядчика.




9 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения

	1
	Перечень работ по техническому обслуживанию газового оборудования промышленной котельной

	2
	Перечень работ по техническому обслуживанию газового оборудования, применимое ко всем объектам

	3
	Адресный список объектов и перечень обслуживаемого оборудования 

	4
	Перечень работ по ремонту газового оборудования, применимое ко всем объектам







                                    Приложение №1
к Техническому заданию на Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования для нужд УФПС Оренбургской области


ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ
	№ п/п
	Наименование работ
	Периодичность обслуживания

	1
	Котлоагрегат 

	
	Контроль технического состояния наружной поверхностей нагрева, тепловой изоляции, уплотнений дверей и лючков.
	один раз в месяц


	
	Очистка поверхности нагрева топочного пространства, жаровых труб, турбулизаторов и зольника от продуктов сгорания
	один раз в год


	
	Контроль технического состояния электрических цепей и контактов, очистка факельной головки, очистка и регулировка запальных электродов, подтяжка винтов, клемм, резьбовых соединений
	один раз в год


	
	Замеры химического состава дымовых газов газоанализатором
для проверки соотношения воздух-топливо на всех ступенях работы согласно режимных карт котла, регулировка горелки.
	один раз в месяц


	2
	Система безопасности котлоагрегата

	
	Проверка технического состояния приборов управления
и безопасности, проверка аварийных датчиков максимального
и минимального давления, проверка датчиков контроля ограничения максимальной температуры, проверка работоспособности автоматики регулирования температуры, контроль прохождения аварийных сигналов на БУРС
	один раз в месяц


	
	Проверка автоматики безопасности горелки: датчиков контроля пламени, давления воздуха, давления газа, контроль работоспособности прибора аварийной блокировки горелки по утечке в газовых клапанах, контроль прохождения аварийных сигналов на БУРС.
	один раз в месяц


	3
	Системы автоматики котельной

	
	Проверка работоспособности приборов управления и электроприводов регулирующей арматуры, параметров настройки регуляторов, контроль работы сигнальных ламп шкафов управления, контроль прохождения аварийных сигналов на БУК, контроль работы освещения котельной
	один раз в три месяца


	4
	Расширительные баки

	
	Контроль и регулировка давления воздуха в расширительном баке, контроль герметичности мембраны
	один раз в три месяца


	5
	Оборудование водоподготовки

	
	Проверка водохимического режима, согласно режимной карты,
с контролем подпиточной и котловой воды (при необходимости корректировка)
	один раз в три месяца


	6
	Насосное оборудование

	
	Контроль работы насосов (плавность хода, отсутствие посторонних шумов, протечек), проверка работы на закрытую задвижку (создаваемый напор), контроль нагрузок (I nom) электроприводов, контроль работы систем АВР насосов
	один раз в три месяца


	7
	Трубопроводы и запорно-регулирующая арматура

	
	Проверка технического состояния арматуры (на работоспособность и герметичность), проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений
	один раз в три месяца


	
	Контроль загрязненности грязевиков и сетчатых фильтров на трубопроводах (при увеличении перепада давления от паспортных данных на 50 % - очистка или замена фильтрующих элементов)
	один раз в месяц 


	
	Ревизия грязевиков с осмотром фильтрующих элементов
	один раз в год 


	8
	Дымоотводящие устройства котлов

	
	Очистка зольника дымовой трубы и газоходов от продуктов сгорания, прочистка патрубка отвода конденсата, контроль состояния взрывных клапанов (при необходимости замена мембран)
	один раз в год 


	
	Проверка дымовых и вентиляционных каналов помещения котельной с получением акта.
	один раз в год перед отопительным сезоном

	9
	Контрольно-измерительные приборы (далее – КИП)

	
	Контроль технического состояния КИП (проверка исправности)
	один раз в три месяца 


	
	Монтаж, демонтаж КИП для проведения поверки, транспортировка в поверку и обратно.
	один раз в год 


	10
	Электрооборудование

	
	Проверка технического состояния распределительных щитов
и электроприводной арматуры
	один раз в месяц 


	
	
	

	
	
	

	11
	Внутренний газопровод

	
	Проверка работоспособности газового автоматического клапана
на вводе газа (по имитации аварии)
	один раз в месяц 


	
	Контроль загрязненности газовых фильтров на газопроводе
(при увеличении на 50% перепада давления от паспортных данных - очистка или замена фильтрующих элементов)
	один раз в месяц 


	
	Контроль технического состояния газового КИП (проверка исправности)
	один раз в три месяца 


	
	Монтаж, демонтаж газового КИП для проведения поверки, транспортировка в поверку и обратно.
	один раз в год 


	
	Контроль состояния узла учета газа (счетчик, корректор, датчики давления и температуры)
	один раз в месяц 


	
	Ежемесячное снятие показаний расходов газа, подача сведений в организацию – поставщика газа.
	один раз в месяц 


	
	Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации без отверстия в крышке люка колодца приборным методом
	1 раз в шесть месяцев


















Приложение №2
к Техническому заданию на Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования для нужд УФПС Оренбургской области
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНИМОЕ КО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ
	№ п/п
	Перечень работ по техническому обслуживанию
	Периодичность проведения работ

	1
	Техническое обслуживание котла малой мощности (проверка на утечку газа, чистка газовой горелки и наладка полуавтоматами) 

	1 раза в год с записью в журнал

	2
	Техническое обслуживание газового счетчика (проверка на утечку газа в стыках и соединениях)

	1 раза в год с записью в журнал

	3


	Осмотр технического состояния надземного газопровода
	2 раза в год с записью в журнал

	4
	Техническое обслуживание и ремонт сигнализаторов загазованности ( при необходимости метрологическая поверка и замена на новые)
- проверка срабатывания сигнализаторов загазованности котельной.
	1 раза в год с записью в журнал

	5
	Техническое обслуживание запорной арматуры( краны, задвижки) на надземном газопроводе
	1 раза в год с записью в журнал

	6
	Проверка дымовых и вентиляционных каналов помещения котельной.
	4 раза в год с записью в журнал 

	7
	Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания ( в зимний период)
	1 раз в месяц

	8
	Включение отопительного аппарата на зимний период
	1 раза в год с записью в журнал

	9
	Сезонное отключение отопительного аппарата
	1 раза в год с записью в журнал

	10
	Обслуживание газового оборудования
(внешний осмотр, проверка герметичности, устранение утечек):

	1 раза в год с записью в журнал

	11
	Техническое обслуживание электроизолирующих соединений и проверка их диэлектрический свойств
	1 раз в год с записью в журнал

	12
	Обслуживание внутреннего газопровода (Проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопровода, сальниковых набивок арматуры мыльной эмульсией, проверка хода и плотности затвора отключающих устройств (задвижек, кранов)).
	1 раз в год с записью в журнал

	13
	Получение режимных карт на газопотребляющее оборудование
	1 раз в три года

	14
	Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового оборудования
	1 раза в год с записью в журнал

	15
	Промышленная экспертиза газопровода
	По необходимости

	16
	Аварийное обслуживание 
	По необходимости





























Приложение №3
к Техническому заданию на Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования для нужд УФПС Оренбургской области

АДРЕСНЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ И ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	№
	 
	Марка газопотребляемого оборудования (котел, горелка)

	1
	Оренбургская область, Адамовский р-н, п. Адамовка, ул. Советская, д. 55
	КС-ТВГ-25                  КСГ-12,5                КСГ-12

	
	
	АОГВ-17,4                          АОГВ-17,4

	2
	Оренбургская область, Адамовский р-н, п. Брацлавка, ул. Целинная, д. 48
	КС-Г-16   

	3
	Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Рудницкого, д. 116
	КСГ-20(мини)

	4
	Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Чернышевкого, д. 154а
	КС-ТГ-16(яик) 

	5
	Оренбургская область, г. Сорочинск, тупик Перонный, д. 1
	Конорд КСц-Г-25S-4

	6
	Оренбургская область, Сорочинский район, с.Рощино, ул. Фадеева, д. 33
	КСГ-10

	7
	Оренбургская область, Сорочинский район, с. Ивановка Вторая, ул. Речная, д. 19
	Горелка печная УГОП-16

	8
	Оренбургская область, Новосергеевский район, п. Новосергеевка, ул. Московская, д. 13
	КССГ-12,5

	9
	Оренбургская область, Новосергеевский район, п. Новосергеевка, ул. Карла Маркса, д. 8а
	Navien Ace Cjaxial 16K

	10
	Оренбургская область,  Новосергеевский район, с. Покровка, ул. Кооперативная, д. 7
	КГС-12

	11
	Оренбургская область,  Новосергеевский район, с. Старобелогорка, ул. Кооперативная, д. 53
	Navien Ace Cjaxial 16K

	12
	Оренбургская область,  Новосергеевский район, с. Герасимовка, ул. Мира, д. 36
	КС-ТГВ-16

	13
	Оренбургская область, Новосергеевский район, с. Хуторка, ул. Советская, д. 51
	КС-ТГВ-16

	14
	Оренбургская область, Ташлинский район, с. Степановка, ул. Советская, д. 32
	УГОЛ-П-16

	15
	Оренбургская область, Сорочинский район, с. Баклановка, ул. Курская, д. 72
	КСГ-7

	16
	Оренбургская обл., г. Соль-Илекцк, ул. Крюковская, д.2
	Navien Ace Cjaxial 16K

	17
	Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Советская, д. 11
	КСТВГВ-40

	18
	Оренбургская область, Кувандыкский район, п. Урал, ул. Советская, д. 12
	КСТГ-10

	19
	Оренбургская область, Кувандыкский район, ст. Сара, ул. Элеваторная, д. 7/1
	Угоп-16

	20
	Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 41а
	Угоп-16

	21
	Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Ключевая, д. 40
	Лемакс-12,5

	22
	Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 10
	Факел- 1Г/ГБЛ – 2 шт

	23
	Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Репина, д. 23
	Лемакс Премиум-10

	24
	Оренбургская область, Ташлинский район, с. Степановка, ул. Советская, д. 32
	УГОЛ-П-16

	25
	Оренбургская область, г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Ленина, д. 1
	КС-ТГВ-40

	26
	Оренбургская область, Илекский район, с. Кардаилово, ул. Ленинская, д. 24
	КС-Г-16

	27
	Оренбургская область, Асекеевский район, жд.ст. Заглядино, ул. Партизанская, д. 5а
	КС-ТГ-16 (Яик)

	28
	Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Чапаева, д. 54
	КСГ-16-Минимакс

	29
	Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Аксаково, ул. Аксаковская, д. 74
	КС-ТГ-16 (Яик)

	30
	Оренбургская область, Бурусланский район, с. Верхнепавлушкино, ул. Ключевая, д. 50
	АОГВ-23,2-1

	31
	Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Ивановка, ул. Центральная, д. 17
	горелка печная УУРГ

	32
	Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Пилюгино, ул. Чапаева, д. 56
	КСГ-16-Минимакс

	33
	Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Советское, ул. Восточная, д. 17
	КСГ-16-Минимакс

	34
	Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, квартал 82
	КС-Г-63 (Яик)

	35
	Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Ленина, д. 67
	КСГ-12,5

	36
	Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 10
	КОВ-10 СИГНАЛ

	37
	Оренбургская область, Северный район, с. Бакаево, ул. Центральная, д. 2б
	горелка печная

	38
	Оренбургская область, Северный район, с. Пашкино, ул. Центральная, д. 18
	КС-Г-16

	39
	Оренбургская область, Северный район, с. Сергушкино, ул. Центральная, д. 108
	УГОП-16

	40
	Оренбургская область, Асекеевский район, с. Алексеевка, ул. Советская, д. 92
	САБК-9,5

	41
	Оренбургская область, Северный район, с. Рычково, ул. Парковая, д. 1
	КС-Г-10 (Яик)

	42
	Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Коммунистическая, д. 242
	КСГ-ТВГ-40     Лемакс classic-40

	43
	Оренбургская область, г. Абдулино, пл. Привокзальная, д. 1
	Лемакс, classic-40

	44
	Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Авиационная, д. 176
	УГ-29

	45
	Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Юго-Западная, д. 8
	КС-Г-63Н 

	46
	Оренбургская область, Бузулукский район, с. Новая Тепловка, ул. Молодежная, д. 13
	АОГВ-23,2-1

	47
	Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Полевая, д. 66
	КС-Г-31,5

	48
	Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Почтовая, д. 2
	АОГВ-23,2-1           ПГ-4

	49
	Оренбургская область, Тоцкий район, п. Пристанционный, пл. Привокзальная, д. 10 
	КС-Г-40

	50
	Оренбургская область, Домбаровский район, п. Домбаровка, ул. Кирова, д. 6
	КС-ТВГ-40
























                                   Приложение №4
к Техническому заданию на Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования для нужд УФПС Оренбургской области


ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНИМОЕ КО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ
Ремонтные работы производятся с периодичностью 1 раз в год перед отопительным сезоном, далее – по мере необходимости.

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество за весь период действия договора

	1
	Выполнение работ по ремонту газового оборудования, включающие в себя:
- Ремонт/замена внутреннего оборудования котлоагрегата – запальник, клапан, автоматика безопасности, пьезорозжиг;
- Поверка/замена контрольно-измерительных приборов;
- Ремонт/замена расширительных баков;
- Ремонт/замена насосного оборудования;
- Ремонт/замена трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры; 
- Ремонт/замена дымоотводящих устройств котлов;
- Ремонт/замена газопроводов от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и до оборудования Заказчика.
	Единица[footnoteRef:1] [1:  Совокупность (комплекс работ), перечисленных в графе наименование работ (Приложение №4 к настоящему техническому заданию). ] 
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Примерный перечень
 материалов и запчастей, включенных в стоимость работ по ремонту
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Единица измерения
	Количество

	1
	Гибкая подводка для газа 
	Способ подсоединения:
гайка-гайка
Длина: не менее 1 м
Резьба гайки:1/2 дюйма
Уплотняющие прокладки: паронит
	шт.
	50

	2
	Клапан предохранительный
	Рабочее давление: 3 бар
Тип: клапан
Материал: латунь
	шт.
	12

	3
	Автоматика безопасности
	Вид оборудования:
автоматика безопасности
Комплект: да
Назначение: для котлов
	шт.
	5

	4
	Запальник
	Комплект: с биметаллической пластиной
	шт.
	5

	5
	Кабель пьезорозжига
	Длина кабеля: не менее 300 мм.
Тип контактов: гнездовые разъёмы диаметром 2,4 мм и 4,0 мм.
Материал проводника: медь с изоляционным покрытием
	шт.
	10

	6
	Трубка запальника
	Назначение: для газовых котлов
Материал: медь
	шт.
	5

	7
	Кран газовый
	Диаметр: 25 мм 
Размер присоединения: 1/2
	шт.
	30

	8
	Насос циркуляционный
	Диаметр присоединения: 25 мм
Высота подъема: не менее 6 м
	шт.
	10

	9
	Теплоизоляция для дымохода
	Max температура эксплуатации: 950 °С
Тип товара: огнезащитный материал
Материал: базальт
Толщина: не менее 5 мм
	м.
	50

	10 
	Бак расширительный
	Открытого типа
Объем: не менее 10л
	шт.
	10

	11
	Дымоход
	Диаметр: 100
	шт.
	15

	12
	Отвод
	Диаметр: 100
	шт.
	15

	13
	Труба электросварная
	Диаметр: 25
	м.
	30

	14
	Труба электросварная
	Диаметр: 20
	м.
	30



