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Лот 3

Оказание услуг по обслуживанию систем противопожарной защиты  
УФПС Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	Заказчик/Общество
	АО «Почта России»
Место нахождения: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А

	2. 
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет оказание Услуг по договору.

	3. 
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель в соответствии с заключенным договором

	4. 
	Система противопожарной защиты (далее также – Система, Система ППЗ)
	Указанные совместно или по раздельности: 
• система автоматической пожарной сигнализации; 
• система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

	5. 
	Средства противопожарной защиты
	Отдельные предметы или целые системы, для обнаружения, ликвидации (локализации) пожара, предотвращения его распространения, обеспечения безопасности людей и материальных ценностей, предупреждения разрушения конструкций 

	6. 
	Техническое обслуживание (ТО)
	Комплекс технических мероприятий, предусмотренные в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания, в т.ч внеплановые (аварийно-восстановительные)

	7. 
	 Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные)
	Внеплановые мероприятия, выполняемые по заявкам Заказчика для восстановления работоспособности Системы в аварийных ситуациях или проверках и состоящие в обследовании,  устранении причин аварий, проведения замены и (или) восстановлении отдельных частей системы.

	8. 
	АПС
	Система автоматической пожарной сигнализации

	9. 
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	10. 
	Оборудование
	Приборы, узлы и компоненты систем противопожарной защиты

	11. 
	АС (ас)
	Акустическая система

	12. 
	Объекты (далее также – Объекты защиты)
	Здания, сооружения, помещения почтамта УФПС Свердловской области 



1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по обслуживанию систем противопожарной защиты УФПС Свердловской области

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией на объектах включает в себя:
2.2 Задачи Технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты направлены на:
- контроль технического состояния установок пожарной автоматики;
- проверку соответствия установок пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;
- ликвидацию последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;
- выявление и устранение причин ложных срабатываний;
- продление предельного состояния установок пожарной автоматики, путем проведения технического освидетельствования.
2.3 Техническое обслуживанию включает в себя:
 - регламентные мероприятия (в т.ч. испытания) в соответствии с регламентом, указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию;
- внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) по заявкам Заказчика в соответствии с порядком, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.
2.4 Целью является обеспечение исправного состояния Систем и минимизации негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара, которые могут привести к травматизму и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу Общества.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1 Начало оказания услуг - с даты заключения договора, но не ранее 01.12.2026
3.2 Окончание оказания услуг – по истечении 35 (тридцать пять) месяцев со дня заключения договора.
3.3 Место оказания услуг – Свердловская область.
3.4 Перечень объектов с указанием установленного на нем оборудования:

	№
	Перечень оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	г. Екатеринбург, ул. Ленина 39 «Екатеринбургский почтамт»


	1.1
	ППКОП «С 2000»
	шт.
	1

	1.2
	ППКОП «Сигнал-20»
	шт.
	10

	1.3
	Извещатель пожарный пламени
	шт.
	8

	1.4
	Извещатель пожарный дымовой линейный
	шт.
	8

	1.5
	Извещатель пожарный дымовой 
	шт.
	845

	1.6
	Извещатель пожарный ручной
	шт.
	36

	1.7
	Бесперебойный источник питания
	шт.
	12

	1.8
	Блок контроля и индикации «С 2000-БКИ»
	шт.
	2

	1.9
	Усилитель «Карак» 
	шт.
	1

	1.10
	Громкоговоритель речевой «Карак»
	шт.
	67

	1.11
	Бесперебойный источник питания
	шт.
	19

	1.12
	Световое табло, 12В
	шт.
	97

	1.13
	Оповещатель свето-звуковой «Маяк-12КП»
	шт.
	1

	2.
	г. Екатеринбург пр. Космонавтов 89а «Автобаза Екатеринбургского почтамта»

	2.1
	ППКОП «С 2000»
	шт.
	1

	2.2
	Блок индикации «С2000-БКИ»
	шт.
	1

	2.3
	ППКОП «Сигнал 20П»
	шт.
	2

	2.4
	ППКОП «С 2000-4»
	шт.
	3

	2.5
	ППКОП «Гранит-5» 
	шт.
	1

	2.6
	Извещатель пожарный пламени 
	шт.
	12

	2.7
	Извещатель пожарный дымовой линейный
	шт.
	4

	2.8
	Извещатель пожарный дымовой 
	шт.
	200

	2.9
	Извещатель пожарный ручной
	шт.
	22

	2.10
	Источник бесперебойного питания
	шт.
	4

	2.11
	Световое табло
	шт.
	19

	2.12
	Оповещатель звуковой голосовой
	шт.
	8

	2.13
	Оповещатель свето-звуковой
	шт.
	12

	2.14
	Источник бесперебойного питания
	шт.
	3

	3.
	г. Екатеринбург,  ул. Тургенева 1
«Цех экспедирования печати Екатеринбургского почтамта»

	3.1
	ППКОП «Сигнал 20»
	шт.
	1

	3.2
	ППКОП «Циркон»
	шт.
	1

	3.3
	Источник бесперебойного питания
	шт.
	1

	3.4
	Извещатель пожарный дымовой линейный
	шт.
	8

	3.5
	Извещатель пожарный дымовой 
	шт.
	66

	3.6
	Извещатель пожарный ручной
	шт.
	3

	3.7
	Блок управления оповещением «Рокот-Р»
	шт.
	1

	3.8
	Источник бесперебойного питания
	шт.
	3

	3.9
	Световое табло
	шт.
	13

	3.10
	Оповещатель звуковой голосовой
	шт.
	3

	3.11
	Оповещатель звуковой голосовой (радиоканальный)
	шт.
	7

	4
	г. Екатеринбург ул. Вокзальная 26
«Екатеринбургский магистральный сортировочный центр»

	4.1
	ППКОП «С 2000-М»
	шт.
	1

	4.2
	Контроллер линии связи «С 2000-КДЛ»
	шт.
	5

	4.3
	Блок сигнально пусковой «С 2000-СП1»
	шт.
	9

	4.4
	Блок индикации «С 2000-БКИ»
	шт.
	2

	4.5
	Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»
	шт.
	9

	4.6
	Источник бесперебойного питания 
	шт.
	4

	4.7
	Блок защиты и коммутации «БЗК»
	шт.
	2

	4.8
	Извещатель пожарный дымовой адресный 
	шт.
	338

	4.9
	Извещатель пожарный ручной адресный
	шт.
	26

	4.10
	Световое табло
	шт.
	96

	4.11
	Оповещатель свето-звуковой
	шт.
	26

	5
	г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи 37
«АОПП»

	5.1
	ППКОП «Сигнал-20»
	шт.
	1

	5.2
	Извещатель пожарный 
	шт.
	54

	5.3
	Источник бесперебойного питания 
	шт.
	2

	5.4
	Световое табло
	шт.
	3

	5.5
	Оповещатель свето-звуковой
	шт.
	15





Объем оказываемых услуг:

	Наименование услуги
	Ед. измерения
	Кол-во
объектов
	Период оказания услуг
	Всего,
услуг

	- Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;
- Техническое обслуживание устройств Заполнения проемов в противопожарных преградах (люки, двери, ворота);
- Осмотр первичных средств пожаротушения (Огнетушители)
	шт
	5
	35 месяцев
	175



4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
          Перечень систем и средств противопожарной защиты, подлежащих техническому обслуживанию указан в Перечне систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией на Объектах п 3.4 ТЗ.
          Объем услуг регламентных мероприятий технического обслуживания с указанием периодичности и состава указан в Типовом регламенте технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты (Приложение № 1 к ТЗ).
           Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) технического обслуживания с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (Приложение № 2 к ТЗ).
	Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику График проведения технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты Объектов, разработанный на основании Типового регламента технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты Объектов (Приложение № 1 к ТЗ), в котором должны быть отражены все мероприятия по техническому обслуживанию систем и средств противопожарной защиты Объектов (при отсутствии имеющегося в наличии на Объекте оборудования в Типовом регламенте перечень и периодичность мероприятий по его обслуживанию принимается в соответствии с технической документацией на данное оборудование)
Техническое обслуживание (в т.ч. испытания) систем и средств противопожарной защиты необходимо проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (п. 5.1. ТЗ), проектной, исполнительной, эксплуатационной документацией, с учетом эксплуатационной документации изготовителя на элементы, входящие в состав системы, в объеме и сроки, установленные Типовым регламентом технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты и Графиком проведения технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты.
В случае, если в период действия договора в части проведения технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты, а также их отдельных элементов будут приняты нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования пожарной безопасности, а также будут приняты нормативно-правовые акты в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Исполнителю необходимо также руководствоваться данными требованиями. Изменения в законодательстве Исполнитель должен отслеживать самостоятельно.
В случае, если в результате мероприятий по надзору со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России Заказчику будут предъявлены замечания, связанные с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированные в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о нарушении закона, письмах), связанные с осуществлением технического обслуживания (в т.ч. с испытаниями систем и средств противопожарной защиты, Исполнитель должен также руководствоваться указанными выявленными  замечаниями.
Исполнитель при организации проведения регламентных мероприятий ТО в соответствии с Приложением № 1 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО испытания систем и средств противопожарной защиты на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих Программ на основании соответствующих Методик по каждой из систем, и сроком проведения в течении первых 6 (шести) месяцев с даты начала оказания услуг, а в дальнейшем в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения срока службы средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, установленного изготовителем (поставщиком).
             Исполнитель в рамках регламентных мероприятий ТО оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации систем ППЗ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии систем ППЗ на Объектах, выписки из протокола событий.
             
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Требования к качеству оказываемых услуг
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем и средств противопожарной защиты Объекта необходимо организовать и обеспечить их бесперебойное функционирование в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности:
- 	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- 	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;
- 	СП 6.13130.2025 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».
-	СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
-	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
-	СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
-	СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
- 	ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
- 	ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
- 	ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- 	ГОСТ Р 50969-96 «Государственный стандарт Российской Федерации. Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- 	ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- 	ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- 	ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»;
- 	другие нормативные правовые акты РФ, в т.ч. Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти РФ,  включая перечисленные в в Приказе Росстандарта от 28 ноября 2025 года № 2594 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части технического обслуживания (в т.ч. испытаний), текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты.
Исполнитель при оказании услуг обязан обеспечить техническое состояние систем и средств противопожарной защиты Объекта в соответствии с требованиями нормативных требований, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России. 
5.2. Условия оказания услуг
5.2.1. Исполнитель должен обеспечить исправное состояние систем противопожарной защиты объекта путём проведения ТО.
5.2.2. Перед оказанием услуг по ТО, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора, Исполнитель должен провести первичное обследование всех систем и средств ППЗ и оформить «Акт первичного обследования объекта» по форме согласно Приложению № 3 к Техническому заданию в 2-х экземплярах.
Один экземпляр «Акта первичного обследования системы» передается Заказчику. 
5.2.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем и средств противопожарной защиты, Исполнитель должен разработать и представить на согласование Заказчику График проведения технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты, разработанный на основании Регламента ТО, в котором должны быть подробно отражены мероприятия по техническому обслуживанию, указанные в Регламенте ТО (Приложение № 1 к ТЗ). 
После подписания График ТО передается Заказчику и хранится на Объекте в месте, установленном Заказчиком.
5.2.4. Исполнитель обязан:
- в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем и средств противопожарной защиты предоставить контактную информацию для принятия заявок (телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес), переписки;
- в течение 30 (тридцати) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем и средств противопожарной защиты завести Журналы эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (далее – Журнал СППЗ) на каждую обслуживаемую систему и средства ППЗ. Страницы журнала СППЗ должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя (при наличии). 
Журналы СППЗ передаются Заказчику и являются его собственностью. Они должны хранится, вестись на Объекте в месте, установленном Заказчиком.
Записи, выполненные в Журналах СППЗ после оказания услуг по техническому обслуживанию должны содержать перечень проведенных мероприятий, указанных в Регламенте ТО и Графике ТО, а также дополнительно фразу: «Система находится в работоспособном состоянии».
В случае неисправности систем, Исполнитель принимает меры по их приведению в работоспособное состояние, по окончанию производится запись в журнале СППЗ, а также указывается: «Система находится в работоспособном состоянии».
5.2.5. Исполнитель обязан обеспечить круглосуточное принятие заявок об отказах в работе и неисправностях, беспричинных срабатываниях систем и средств ППЗ и реагирование для оказания услуг по их техническому обслуживанию.
В случае возникновения неисправностей в работе систем и средств ППЗ Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме или по телефону. Работник Исполнителя, получив заявку, должен подтвердить ее прием ответным сообщением с указанием своих ФИО и номера заявки (при наличии).
Время оказания Услуг:
с 7.00 до 18.00 по рабочим дням – для проведения запланированных мероприятий технического обслуживания (за исключением аварийных)
с 7.00 до 8.30 по рабочим дням – в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов)); 
круглосуточно – в аварийном режиме (устранение неисправностей, восстановление работоспособности, штатного режима работы систем ППЗ и т.п.).
Иное время проведения работ должно быть согласовано с Заказчиком.
Для ликвидации отказов и неисправностей оборудования, беспричинного срабатывания систем ППЗ Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее, чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчиком. Неисправности должны устраняться в максимально короткие сроки.
При невозможности устранить неисправность непосредственно при ее обнаружении, представитель Исполнителя в течении 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения неисправности, должен установить аналогичное не новое совместимое оборудование из собственного обменного фонда, на срок до 3-х месяцев с даты составления Акта демонтажа (Приложении № 5 к Техническому заданию) и в присутствии представителя Заказчика составляет Дефектную ведомость (2 экз.) на неисправное оборудование системы ППЗ по форме, указанной в Приложении № 4 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику нарочно в течении 3 (трех) рабочих дней с даты составления Дефектной ведомости.
5.3. Требования к безопасности
5.3.1. Сотрудники Исполнителя при оказании услуг на территории Заказчика должны соблюдать установленные законодательством требования охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности. 
5.3.2. Все услуги оказываются c использованием материалов, инструмента и оборудования Исполнителя. Оборудование должно быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
5.3.3. На все установленное оборудование необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие, согласно ст. 33 Федерального закона № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», паспорт завода изготовителя и другую эксплуатационную документацию в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы».
5.3.4. Исполнитель обязан оказывать Заказчику и его подрядчику, оказывающему услуги по охране объекта, осуществляющему прием сигналов систем ППЗ, техническую помощь и консультации в вопросах, относящихся к эксплуатации систем (проведение инструктажей по работе систем, составление инструкций по эксплуатации).
5.4.  Требования к конфиденциальности
5.4.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному Договору, и ставших им известными в ходе оказания услуг.
5.4.2. Сторона, получившая в рамках заключенного Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет. 
5.4.3. Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания;
5.4.4. Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
5.5.  Требования по приемке услуг
[bookmark: _Ref383619010]5.5.1. Приемка Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно.  Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в техническом задании с оформлением Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием.
6.2. Оказанные услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
6.3. Если в течение гарантийного срока или при проверке органами федерального Государственного надзора МЧС России (в т.ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных услугах, то Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
6.4 Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.
7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
           Наличие у Исполнителя лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием видов выполняемых работ:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

Данное требование установлено в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и п.п. 2,5,8 «Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения

	1
	Типовой регламент технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты

	2
	Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение

	3
	Акт первичного обследования объекта (Форма)

	4
	Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем ППЗ (Форма)

	5
	Акт демонтажа (Форма)







Приложение №1 
к Техническому заданию 



Регламенты для технического обслуживания систем противопожарной защиты
(для ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты)

1. Системы пожарной сигнализации (СПС)

	Перечень работ
	Периодичность выполнения работ
	Основание для выполнения работ
	Частичное описание требований к выполнению работ для элемента противопожарной защиты
(наименование оборудования, для которого формируется регламент и номер в системе)

	1. Техническое обслуживание (ТО) из вещателя пожарного (ИП), выносных устройств индикации ИП
	Осмотр один раз в 6 месяцев
	ГОСТ Р 59638-2021
Таблица 1
Пункт 1
	Г.1 При осмотре автоматических точечных ИП и выносных устройств индикации необходимо удостовериться, насколько это возможно, что они корректно промаркированы, не окрашены или не повреждены иным образом. Также необходимо убедиться, что не были произведены перепланировки помещений, перенос ИП, и в пространстве на расстоянии 0,5 м от ИП не произошло никаких изменений с момента предыдущего осмотра.
(ИП дымовой (03.1))
(ИП тепловой (03.1))
(ИП пламени (03.1))

При осмотре аспирационных ИП необходимо убедиться, насколько это возможно, что все воздухозаборные отверстия открыты.
(ИП аспирационный (03.1))

Г.2 При осмотре ручных ИП необходимо удостовериться, что ИП не повреждены, корректно промаркированы, не закрыты посторонними предметами или мебелью или не перенесены с момента последнего осмотра
(ИПР - ручной (03.1))

(ИП линейный дымовой (03.1))
(ИП линейный тепловой невосстанавливаемый (03.1))
(ИП линейный тепловой восстанавливаемый (03.1))


	
	Контроль функционирования один раз в год
	
	Б.2.7 Контроль функционирования точечных дымовых ИП осуществляют указанным производителем способом с помощью дыма или аэрозоля, приведенных в технической документации на ИП, с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП
Допускается проводить контроль функционирования дымовых точечных ИП бескамерного типа с применением указанных производителем фильтров или отражателей, которые необходимо разместить около такого ИП.
Применяемые дым или аэрозоль не должны повреждать ИП или ухудшать его характеристики. После их применения не должна требоваться чистка ИП и/или калибровка.
(ИП дымовой (03.1))

Б.2.8 Контроль функционирования точечных тепловых ИП с использованием плавких или сгораемых вставок осуществляют изъятием чувствительного элемента из ИП, если это предусмотрено его конструкцией, или изъятием данного ИП из линии связи с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
Контроль функционирования точечных тепловых ИП многоразового действия осуществляют указанным производителем способом с помощью специализированного источника тепла, указанного в технической документации на ИП с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП. Не допускается применение источников тепла, которые могут привести к повреждению ИП или возгоранию.
Контроль функционирования точечных тепловых ИП с температурой срабатывания свыше 100 ºС допускается осуществлять после снижения порога срабатывания до 100 ºС, если это допускается конструкцией ИП или иным, предусмотренным производителем способом (в том числе воздействием магнита, активации кнопки и т.п.).
(ИП тепловой (03.1))

Б.2.9 Контроль функционирования точечных газовых ИП осуществляют указанным производителем способом с помощью газа(ов), указанного(ых) в технической документации на ИП, с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
Применяемый газ не должен повреждать ИП или ухудшать его характеристики. После его применения не должна требоваться чистка ИП и/или калибровка.
П р и м е ч а н и е – Угарный газ (CO) является высокотоксичным веществом, должны быть предприняты все необходимые меры безопасности, исключающие отравление персонала.
(ИП газовый (03.1))

Б.2.10 Контроль функционирования точечных комбинированных ИП осуществляют для каждого типа ИП, входящих в их состав в соответствии с положениями настоящего стандарта.
(ИП комбинированный (03.1))

Б.2.11 При контроле функционирования мультикритериальных ИП должны быть осуществлены процедуры контроля функционирования для каждого канала обнаружения, имеющегося в ИП.
Контроль функционирования допускается проводить воздействием на каждый канал обнаружения по отдельности или при одновременном воздействии на все каналы согласно инструкциям производителя. При одновременном воздействии на все каналы обнаружения должно быть подтверждено, что каждый канал прошел контроль функционирования. Во всех случаях необходимо проводить контроль отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
(ИП мультикритериальный (03.1))

Б.2.12 Контроль функционирования линейного дымового ИП проводят согласно инструкциям производителя посредством перекрытия калиброванной части отражателя, введения на пути луча предусмотренных производителем калиброванных фильтров, отражателей, дыма или аэрозоля. При этом осуществляют контроль отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
(ИП линейный дымовой (03.1))

Б.2.13 Контроль функционирования аспирационных ИП проводят согласно инструкциям производителя с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП одним из следующих способов:
- введением дыма или аэрозоля в каждое заборное отверстие;
- сравнением времени транспортирования от крайнего наиболее удаленного от чувствительного элемента заборного отверстия со значением, полученным и записанным при проведении ПНР (или ремонта);
- введением дыма или аэрозоля через одно воздухозаборное отверстие, если при перекрытии любого одного воздухозаборного отверстия будет сформирован сигнал о неисправности.
Используемые дым или аэрозоль должны соответствовать требованиям производителя аспирационного ИП.
(ИП аспирационный (03.1))

Б.2.14 Контроль функционирования невосстанавливаемых линейных тепловых ИП осуществляют без теплового воздействия на чувствительный элемент косвенными методами согласно инструкциям производителя (например, измеряют сопротивление чувствительного элемента).
(ИП линейный тепловой невосстанавливаемый (03.1))

Б.2.15 Контроль функционирования восстанавливаемых линейных тепловых ИП осуществляют с помощью специализированного источника тепла, указанного в технической документации на ИП с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
Контроль функционирования линейных тепловых ИП с температурой срабатывания свыше 100 °С допускается осуществлять после снижения порога срабатывания до 100 °С, если это допускается конструкцией ИП или иным, предусмотренным производителем способом.
(ИП линейный тепловой восстанавливаемый (03.1))

Б.2.16 Контроль функционирования ИП пламени осуществляют указанным производителем способом с помощью источника излучения, на который должен реагировать данный ИП с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП
(ИП пламени (03.1))

Б.2.17 Контроль функционирования электроиндукционных ИП осуществляют с помощью дыма или аэрозоля согласно технической документации на ИП, с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
(ИП электроиндукционный (03.1))

Б.2.18 Контроль функционирования ИП с видеоканалом обнаружения осуществляют согласно технической документации на ИП с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на ППКП.
(ИП с видеоканалом (03.1))


	2. ТО прибора приемно-контрольного пожарного ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода)
	Осмотр один раз в 1 месяц
	ГОСТ Р 59638-2021
Таблица 1
Пункт 2
	Г.4 При осмотре ППКП необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму или с момента прошлого осмотра количество неисправностей и отключений не изменилось, а также, что все световые индикаторы и звуковые сигнализаторы функционируют, отсутствуют внешние повреждения корпусов приборов (функциональных блоков).
Также необходимо ознакомится с журналом событий ППКП и журналом регистрации извещений.
(Прибор контроля / управления (функциональный модуль) (03.2))


	
	Контроль функционирования один раз в 3 месяца
	
	Б.2.22 При контроле функционирования ППКП проверяют их работу во всех режимах («Внимание», «Пожар», «Неисправность», «Отключение» и т. д.), а также работа всех дополнительных повторителей и блоков (модулей) индикации. При этом должно быть подтверждено, что световая и звуковая сигнализация соответствует технической документации, а уровни доступа разграничены.
Контроль переключения между вводами питания ППКП осуществляют согласно Б.2.21. При контроле функционирования ППКП должно быть подтверждено, что сигналы «Неисправность» и «Пожар» могут быть сформированы и переданы по линии связи, в которую включены ИП.

Б.2.23 Аккумуляторные батареи всех типов, применяемых в ППКП и ИБЭ, необходимо обслуживать и заменять согласно технической документации, при этом для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с регулирующим клапаном применимы рекомендации, изложенные в Б.2.24 – Б.2.31.

Б.2.24 При установке аккумуляторных батарей их маркируют таким образом, чтобы маркировка была видима после открытия крышки ППКП или ИБЭ. Маркировка должна содержать дату производства аккумуляторных батарей.

Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры:
- соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии отсутствуют;
- разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов отсутствуют;
- срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания.
При выявлении отклонений необходимо также провести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей.
Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес.

Б.3 Контроль исправности линий связи СПС
Б.3.1 Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью.

Б.3.2 Испытатель 1 размещается в помещении пожарного поста объекта защиты (при его наличии) c установленными, и собранными на нем вместе ППКП или компонентами. Испытателем визуально проверяется функционирование ППКП, отсутствие сигналов o неисправности, индикацией информации o нахождении ППКП в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППКП.

Б.3.3 Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий связи блочно-модульных приборов осуществляется следующим образом.
Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий
связи между компонентами блочно-модульных приборов (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.
Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации o возникшей неисправности, отображением информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.
Требования к имитации неисправности линий связи и расположению точек имитации должны соответствовать 4.14 настоящего стандарта.

Б.3.4 Проверка автоматического контроля ППКП исправности линий связи (шлейфов сигнализации) с ИП осуществляется следующим образом.
Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи с между ППКП и ИП (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.
Испытатель 1 контролирует переход ППКП в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности, отображением информации о неисправной линии связи или адресе ИП.
Требования к имитации неисправностей линий связи и расположению точек имитации должны соответствовать 4.14 настоящего стандарта.

4.14 Технические решения, изложенные в рабочей документации, рекомендуется приводить в соответствии с нормами и правилами проектирования, действующими на момент передачи документации в монтаж. Технические решения должны обеспечивать возможность проверки работоспособности СПС в процессе эксплуатации. Необходимые запасные технические средства и материалы предусматриваются в рабочей документации по согласованию с заказчиком в объеме, достаточном для проведения своевременного ремонта, замены и испытаний на работоспособность.
Для проверки работоспособности линий связи должна быть предусмотрена возможность имитации их неисправности (обрыв, короткое замыкание или пропадание связи) без демонтажа и повреждения. Для линий связи между компонентами блочно-модульных приборов имитация неисправности должна осуществляться для каждого компонента прибора в линии. Для радиальных линий связи с ИП имитация неисправности должна осуществляться как минимум за последним ИП в линии. Для кольцевых (в том числе с ответвлениями) линий связи с ИП имитация неисправности должна осуществляться как минимум:
- между ЗКПС;
- между ручными и автоматическими ИП в одной ЗКПС;
- за последним ИП в каждом ответвлении линии связи (при их наличии).
(Прибор контроля / управления (функциональный модуль) (03.2))


	3. ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики
	Осмотр один раз в 1 месяц
	ГОСТ Р 59638-2021
Таблица 1
Пункт 3
	Г.3 При осмотре ИБЭ необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму
(Блок питания, источник питания не резервированный (03.2))

	
	Осмотр один раз в 3 месяца
	ГОСТ Р 59638-2021
Пункт Б.2.25
	Б.2.23 Аккумуляторные батареи всех типов, применяемых в ППКП и ИБЭ, необходимо обслуживать и заменять согласно технической документации, при этом для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с регулирующим клапаном применимы рекомендации, изложенные в Б.2.24 – Б.2.31.

Б.2.24 При установке аккумуляторных батарей их маркируют таким образом, чтобы маркировка была видима после открытия крышки ППКП или ИБЭ. Маркировка должна содержать дату производства аккумуляторных батарей.

Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры:
- соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии отсутствуют;
- разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов отсутствуют;
- срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания.
При выявлении отклонений необходимо также провести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей.
Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес.
(Блок питания, источник питания не резервированный (03.2))


	
	Контроль функционирования один раз в 6 месяцев
	ГОСТ Р 59638-2021
Таблица 1
Пункт 3
	Б.2.21 Контроль функционирования ИБЭ путем сравнения напряжения на выходе источника при питании от основного и резервного ввода с данными, указанными в технической документации на него. При переключении между вводами проверяют корректность индикации в соответствии с документацией производителя и отображение сигналов о неисправности на ППКП. Переключение на второй (резервный) ввод питания необходимо осуществлять на время не менее 5 мин.

Б.2.25 При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры:
- соединения на клеммах прочно закреплены, следы коррозии отсутствуют;
- разрушения и деформации корпуса, утечки электролитов отсутствуют;
- срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания.
При выявлении отклонений необходимо также провести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей.
Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 мес.

Б.2.27 Напряжение на клеммах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Данное измерение проводят на полностью заряженных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не выше 20 °C – 25 °C. В случае снижения напряжения до значений менее 13,26 В батарею рекомендуется заменить. Замер напряжения рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 6 мес.

Б.2.28 Измерение фактической емкости аккумуляторных свинцово-кислотных батарей с регулирующим клапаном рекомендуется проводить согласно инструкциям производителя и требованиям ГОСТ Р МЭК 60896-21 и ГОСТ Р МЭК 60896-22 в разрядном режиме продолжительностью 3 ч и более.
При снижении фактической емкости батареи до 80 % и менее от номинальной при первой проверке следует ее заменить в течение следующих 12 мес. При второй и последующей проверке фактической емкости батареи ее следует заменить в течение 12 мес при снижении данного параметра до 85 % и менее.
Проверку фактической емкости рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 36 мес, начиная с даты производства аккумуляторной батареи.

Б.2.29 В качестве альтернативы для проверки фактической емкости аккумуляторных батарей может быть использован метод моментальной или импульсной нагрузки. В этом случае при снижении емкости батареи до 80 % (с учетом допустимого отклонения данного метода) и менее рекомендуется провести замену батареи или измерение фактической емкости.
Проверку фактической емкости методом моментальной или импульсной нагрузки, если применяется, рекомендуется осуществлять не реже чем один раз в 6 мес.
(Блок питания, источник питания не резервированный (03.2))


	4. ТО модулей ввода, модулей вывода
	Осмотр один раз в год
	ГОСТ Р 59638-2021
Таблица 1
Пункт 4
	Г.5 При осмотре модулей (блоков) ввода и вывода необходимо убедиться, что отсутствуют видимые нарушения их корпусов или других факторов, негативно влияющих на их функциональность. При наличии на данных модулях (блоках) световой и звуковой возможности индикации она должна быть проверена в ходе осмотра или контроля функционирования.
(Модуль ввода вывода (03.2))


	
	Контроль функционирования один раз в год
	
	Б.2.19 Контроль функционирования модулей ввода осуществляют путем изменения состояния всех задействованных на нем вводов с контролем отображения тревожного или тестового извещения на ППКП. При наличии на модуле ввода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие технической документации на модуль.

Б.2.20 Контроль функционирования модулей вывода осуществляют путем активации всех задействованных на нем выходов с контролем состояния подключенных к данным выходам инженерных систем, исполнительных устройств и получения сигналов на пожарных приборах управления и систем передачи извещений. Если пуск исполнительных устройств или получение сигналов от СПС инженерными системами могут привести к значительному ущербу, они могут быть отключены и заменены имитаторами с эквивалентной нагрузкой.
При наличии на модуле вывода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие технической документации на модуль.
(Модуль ввода вывода (03.2))


	5. Комплексные испытания на работоспособность СПС
	Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями
	ГОСТ Р 59638-2021
Таблица 1
Пункт 5
	Б.4.2 Комплексные испытания на работоспособность СПС проводят в соответствии с программой комплексных испытаний. Программу комплексных испытаний составляют на основе алгоритмов взаимодействия СПС с системами противопожарной защиты и инженерными системами, изложенными в проектной и рабочей документации.
При внесении изменений в СПС программа комплексных испытаний должна быть актуализирована.

Б.4.3 В программе комплексных испытаний на работоспособность СПС должны быть учтены факторы, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также привести к нанесению имущественного вреда и репутационного риска руководителю (собственнику) объекта. При выявлении таких факторов руководитель (собственник) объекта должен быть уведомлен и предприняты меры по сокращению рисков.

Б.4.4 Программой комплексных испытаний должна быть предусмотрена как минимум одна проверка работы систем при питании от резервных источников питания при максимальной нагрузке.

Б.4.5 В рамках комплексных испытаний должно быть проверено срабатывание ИП в каждой ЗКПС. При нахождении в одной ЗКПС автоматических и ручных ИП, срабатывание ИП в ЗКПС должно быть проверено поочередно для автоматических и ручных ИП.

Б.4.6 При срабатывании ИП в ЗКПС должна быть проверена активация выходов ППКП или модулей выходов, предназначенных для формирования сигналов управления другими системами противопожарной защиты или инженерными системами объекта. При осуществлении взаимодействия между СПС и другими системами по цифровым линиям связи должно быть проверено формирование сигналов управления посредством контроля формируемых извещений.

Б.4.7 Перед проведением комплексных испытаний лица, присутствующие на объекте и которые не принимают непосредственного участия в комплексных испытаниях, должны быть уведомлены и проинструктированы.
Если объект оборудован системой передачи извещений о пожаре, то перед началом и после окончания испытаний должно быть уведомлено пожарно-спасательное подразделение, принимающее извещение.

Б.4.8 Системы пожаротушения, активация которых при срабатывании СПС может нанести ущерб, должны быть деактивированы: отключены пусковые цепи и вместо них подключены имитаторы.

Б.4.9 В случае обнаружения проблем или неисправностей при проведении комплексных испытаний они должны быть повторены после устранения проблем и неисправностей.

Б.4.10 При внесении изменений в СПА должны быть проведены комплексные испытания как минимум в том объеме, который затронут изменениями. Все измененные функции должны быть проверены.











2. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

	Перечень работ
	Периодичность выполнения работ
	Основание для выполнения работ
	Частичное описание требований к выполнению работ для элемента противопожарной защиты
(наименование оборудования, для которого формируется регламент и номер в системе)

	5. Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ
	Круглосуточно
	ГОСТ Р 59639-2021
Таблица 1
Пункт 5
	6.3.3 Контроль технического состояния СОУЭ должен осуществляться организацией, выполняющей работы по ТО и ремонту.
(Прибор контроля и управления (04))

	1. Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.)
	Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца
	ГОСТ Р 59639-2021
Таблица 1
Пункт 1
	6.6.1 При ежеквартальной проверке отдельных компонентов СОУЭ проверяют не менее 25 % от общего числа компонентов. Проверке следует подвергать все типы компонентов СОУЭ. Каждый квартал следует проверять разные компоненты СОУЭ.
(Оповещатель речевой (04))
(Оповещатель световой (лампа) (04))
(Световой указатель (04))
(Оповещатель звуковой (04))
(Оповещатель свето-звуковой (04))
(Громкоговоритель уличный (04))


	2 Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ
	Ежеквартально
	ГОСТ Р 59639-2021
Таблица 1
Пункт 2
	6.6.1 При ежеквартальной проверке отдельных компонентов СОУЭ проверяют не менее 25 % от общего числа компонентов. Проверке следует подвергать все типы компонентов СОУЭ. Каждый квартал следует проверять разные компоненты СОУЭ.
(Блок питания, источник питания не резервированный (04))
(Блок питания, источник питания резервированный (04))

	3. Проверка работоспособности СОУЭ
	Два раза в год, но не более 7 мес. между проверками
	ГОСТ Р 59639-2021
Таблица 1
Пункт 3
	7.1 Оценку работоспособности СОУЭ проводит обслуживающая организация не реже двух раз в год посредством проведения испытаний системы, заключающихся в проверке правильности функционирования ее основных режимов, а также соответствия ее технических характеристик требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. По результатам составляют протокол об оценке в свободной форме, который подписывает руководитель объекта и обслуживающая организация.

7.2 В ходе испытаний проверяют следующие основные параметры СОУЭ:
а) автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (пожарными оповещателями и компонентами прибора), световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности;
б) обеспечение уровней доступа;
в) автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи;
г) активацию пожарных оповещателей;
д) соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, касающихся вопросов проектирования и расположения технических средств и прокладки линий связи;
е) выполнение запрограммированного алгоритма работы СОУЭ, определенного проектной (рабочей) документацией;
ж) уровень звукового давления;
и) беспроводные линии связи;
к) влияние неисправности, вызванной тепловым воздействием на оповещатель.

7.4 СОУЭ должна обеспечивать нормированные характеристики при переключении с основного источника питания на резервный.

Б.1 Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью.

Б.2 Для проведения проверок испытатели должны быть обеспечены следующим оборудованием и средствами измерения:
- средствами измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированными);
- средствами измерения звукового давления (шумомеры);
- средствами измерения времени (секундомеры);
- средствами измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т. п.);
- частотомером.
Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке.

Б.3 Испытатель 1 находится в помещение пожарного поста объекта защиты (либо в ином помещении) где расположено ППУ. Испытатель визуально проверяет функционирование ППУ, отсутствие сигналов о неисправности и индикации о нахождении ППУ в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППУ.

Б.4 Контроль срабатывания звуковых и речевых пожарных оповещателей от ППУ осуществляют следующим образом.
Испытуемый пожарный оповещатель активизируют. Если пожарный оповещатель имеет несколько режимов работы, проверку проводят во всех режимах.

Б.4.1 Проверку контроля уровня звукового давления (для звуковых и речевых пожарных оповещателей) проводят в следующей последовательности:
а) для звукового пожарного оповещателя:
- измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя;
- измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных помещениях измерения необходимо проводить на уровне головы спящего человека;
б) для речевого пожарного оповещателя:
- измерительный микрофон шумомера и испытуемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя. Измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных помещениях измерения следует проводить на уровне головы спящего человека;
- активируют оповещение и проводят измерение уровня звукового давления. За уровень звукового давления принимают максимальный измеренный уровень, создаваемый пожарным оповещателем.

Б.5 Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи с пожарными оповещателями осуществляют следующим образом.
Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между ППУ и пожарными оповещателями (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушением связи в рабочем диапазоне частот), создает последовательно имитацию обрыва и короткого замыкания или последовательно осуществляет демонтаж (изъятие пожарного оповещателя из базового основания при его наличии) любого пожарного оповещателя при помощи специальной штанги. Для линий связи с безадресными оповещателями неисправность должна имитироваться перед наиболее удаленным от ППУ оповещателем в линии.

Испытатель 1 контролирует переход ППУ в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности и указанием номера линии связи.

Б.5.1 Проверку автоматического контроля ППУ целостности линий связи компонентов блочно-модульных приборов осуществляют следующим образом.
Испытатель 2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между компонентами блочно-модульных ППУ (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи –имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушением связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.
Испытатель № 1 контролирует переход ППУ в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации o возникшей неисправности, отображение информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.
Для линий связи между компонентами блочно-модульных приборов имитацию неисправности необходимо осуществлять для каждого компонента прибора в линии.
При контроле исправности линий связи компонентов ППУ должна быть отображена информация о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.

Б.6 Контроль защиты органов управления прибора от несанкционированного доступа посторонних лиц осуществляет испытатель путем анализа технической документации и визуально.

Б.7 Контроль автоматического переключения электропитания ППУ с основного источника на резервный и обратно проводит испытатель посредством временного снятия основного напряжения питания и контроля сохранения системой работоспособного состояния с выдачей информации о неисправности посредством световой индикации и звуковой сигнализации.
Напряжение на клемах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть менее 13,26 В. Измерение проводят на полностью заряженных аккумуляторных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не ниже 20 °C и не выше 25 °. C

При снижении напряжения менее 13,26 В аккумуляторную батарею меняют.

Б.8 Проверку соблюдения требований нормативных документов по проектированию в отношении расположения технических средств и прокладки линий связи осуществляют следующим образом.
Рулеткой измеряют расстояния и высоты, требования к которым регламентируются нормативными документами по проектированию СОУЭ (высота размещения эвакуационных знаков пожарной безопасности, размещение оповещателей).

Б.9 Проверку выполнения запрограммированного алгоритма работы СОУЭ, определенного проектной (рабочей) документацией, осуществляют следующим образом.

Инициируют срабатывание СОУЭ. Время запуска пожарных оповещателей в зонах пожарного оповещения, очередность сработки оповещателей в зонах пожарного оповещения должны соответствовать алгоритму работы СОУЭ.

Б.10 СОУЭ считают прошедшей проверку работоспособности, если:
- пусконаладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, проекта производства работ, технологическими картами и технической документацией изготовителей;
- результаты измерений являются в пределах, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;
- в процессе испытаний отработан алгоритм работы СОУЭ.




3. Первичные средства пожаротушения

	Перечень работ
	Периодичность выполнения работ
(наименование оборудования)
	Основание для выполнения работ
	Частичное описание требований к выполнению работ для элемента противопожарной защиты
(наименование оборудования, для которого формируется регламент и номер в системе)

	Внешний осмотр
	Ежеквартальная проверка
	ГОСТ Р 59641-2021
Пункт 5.1.6
	5.1.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 5.1.2.
5.1.2 Перед вводом огнетушителя в эксплуатацию и в ходе периодических проверок лицом, ответственным за пожарную безопасность, огнетушитель должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой проводят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем.
В ходе проведения внешнего осмотра контролируют:
- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- состояние предохранительного устройства;
- целостность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и значение давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и насадку огнетушителя (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
(Углекислотный огнетушитель (01))
(Порошковый огнетушитель (01))





4. Заполнение проемов в противопожарных преградах

	Перечень работ
	Периодичность выполнения работ
(наименование оборудования)
	Основание для выполнения работ
	Частичное описание требований к выполнению работ для элемента противопожарной защиты
(наименование оборудования, для которого формируется регламент и номер в системе)

	Эксплуатационно-техническое обслуживание
	Не реже одного раза в квартал
	ГОСТ Р 59642-2021
Пункт 4.1.6.3
	4.1.6.3 Не реже одного раза в квартал следует проводить эксплуатационно-техническое обслуживание, включающее в себя следующие работы:
а) провести визуальный контроль полотна (полотен) двери, люка и коробки на отсутствие механических дефектов и коррозии, устранить выявленные дефекты;
б) проверить:
- работу замка, винты его крепления, наличие заслонки отверстия под ключ со сложной бородкой, смазать защелку,
- работу устройства экстренного открывания (устройства «антипаника»), которое должно соответствовать ГОСТ 31471,
- крепление петель, смазать штыри и шариковые подшипники, заменить изношенные части,
- работу дверных петель пятикратным открыванием=закрыванием полотна (полотен). В случае обнаружения отклонений в работе производят их наладку и повторную проверку,
- работу выдвижных шпингалетов и плотность затяжки винтов крепления непроходного полотна двупольной двери,
- крепления устройств самозакрывания и последовательности закрывания полотен (для двупольных распашных дверей с двумя «активными» полотнами) к полотну и коробке, правильность регулировки и, при необходимости, отрегулировать,
- соответствие величин зазоров между полотном и коробкой по периметру двери, люка технической документации изготовителя, при необходимости отрегулировать величины зазоров,
- уплотнения (прокладки) на отсутствие повреждений и износа, дефектные уплотнения заменить,
- плотность прилегания уплотнения (прокладки) из эластичных полимерных материалов к полотну двери, люка, при необходимости отрегулировать,
- работу опускаемого напольного уплотнения, при необходимости отрегулировать,
 (Противопожарные двери, люки без электропривода (15))















Приложение № 2
к Техническому заданию 

Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), 
порядок подачи заявок и их исполнение

1. Общие сведения
 Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объектах Заказчика при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей. 

2. Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем ППЗ проводится:
·  приемно-контрольных приборов, установленных на объектах, при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);
· систем АПС и СОУЭ, установленных на объекте, в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы АПС и СОУЭ неблагоприятных климатических или производственных условий;
· при поступлении заявки о не работоспособности систем ПС и СОУЭ, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);
· систем АПС и СОУЭ, установленных на Объекте Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

3. Порядок подачи заявок и их исполнение

При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнале эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал СППЗ)» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.
При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двух часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.
После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке и производится запись в «Журнале эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал СППЗ)».
При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные Договором между Исполнителем и Заказчиком (4 часа с момента подачи заявки), Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования и производится запись в «Журнале эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал СППЗ)». 
Время приема заявок – круглосуточно. Время оказания услуг – по режиму работы объекта.


Приложение № 3
к Техническому заданию


Акт первичного обследования объекта
(ФОРМА)

___________________________________________________________________________
      (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
_________________________________________          "____" _________ 20__ г.
   (наименование населенного пункта)


1. Первичные средства пожаротушения

	№
	Марка, тип и вид огнетушащего вещества (ОТВ)
	Дата производства и введения в эксплуатацию
	Дата последней перезарядки
	Результат визуального осмотра частей и узлов огнетушителя
	Масса или при наличии манометра показания прибора

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



2. Заполнение проемов в противопожарных преградах

	№
	Тип марка
	Предел огнестойкости
	Результат визуального осмотра частей и узлов 
	Наличие паспорта, шилдика (серийный номер)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	




3. Система пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя
___________________________________________________________________________
               (должность, фамилия, имя, отчество полностью)
представитель независимой организации (независимый эксперт)
в лице ___________________________________________________________________,
                 (должность, фамилия, имя, отчество полностью)
составили настоящий акт о том, что при обследовании системы
__________________________________________________________________________,
                (наименование систем и технических средств)
смонтированных ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
            (наличие проекта, наименование наладочных организаций, дата монтажа)
по проекту (акту обследования), выполненному
__________________________________________________________________________,
налаженной _______________________________________________________________,
                         (наименование наладочной организации)
УСТАНОВЛЕНО:
Техническое состояние системы (технических средств)
___________________________________________________________________________
  (указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)
проектная и техническая документация
___________________________________________________________________________
     (указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)
Выводы, предложения:
___________________________________________________________________________
     Исполнитель        Представитель независимой организации
                                              (независимый эксперт), завода-изготовителя и т.п.[footnoteRef:1] [1:  Необязательная позиция, в случае необходимости привлечения дополнительных специалистов, согласованной представителями Исполнителя и Заказчика.] 

      ___________        _____________________________________



Приложение №4
к Техническому заданию 



Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем ППЗ
(форма)

	____________________________________
(наименование населенного пункта)
	«_____»________________20_____г.

	___________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

	

	Наименование системы______________________________________________________
Место установки системы ____________________________________________________
	№ п/п
	Наименование системы, технических средств, их состояние
	Неисправный узел, деталь, элемент, средство
	Проявление дефекта

	 
	 
	 
	 


Выводы и предложения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Представитель Исполнителя __________________________________________________
                                                     (должность, ф.и.о., подпись)
Представитель Заказчика _____________________________________________________
                                                     (должность, ф.и.о., подпись)
 





Приложение №5
к Техническому заданию 




Акт демонтажа
(Форма)

	___________________
	    «____» _______________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ демонтировано
	

	
	(указывается демонтированное оборудование, 

	

	его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
Демонтированное оборудование систем ППЗ передано:

	
	

	(указывается кому передано оборудование)

	
	

	Сдал:
	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	Принял:
	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)







