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[bookmark: _GoBack]Техническое задание
на оказание услуг по подготовке  тепловых энергоустановок  для нужд УФПС Омской области.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	2
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	3
	СП
	Свод правил

	4
	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

	5
	Заказчик
	АО «Почта России» в лице УФПС Омской области

	6
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором.



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по подготовке тепловых энергоустановок для нужд УФПС Омской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель оказываемых услуг: Подготовка инженерных сетей к отопительному сезону.
Задачи: Произвести текущий ремонт, промывку и опрессовку систем отопления для подготовки объектов к отопительному периоду.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Требования к срокам:
Срок начала оказания Услуг – с момента подписания Договора.
Срок окончания оказания Услуг – 30 (Тридцать) календарных дней с момента заключения Договора.

4.2 Место оказания услуг:


	№ п/п
	Адрес объекта
	Кол-во тепловых узлов

	Омский почтамт

	1
	ОПС 644074 г. Омск, ул. Конева , 28 кор 2
	1

	2
	ОПС 644082 г. Омск, ул. Бетховена, 28
	1

	3
	ОПС 644106 г. Омск, ул. Дианова, 7В
	1

	4
	ОПС 644013 г. Омск, ул. Краснознаменная, 21
	1

	5
	ОПС 644086 г. Омск, ул. Багратиона, 19
	1

	6
	ОПС 644116 г. Омск, ул.33 Северная 40 А
	1

	7
	ОПС 644122 г. Омск, ул. Средняя, 7
	1

	8
	ОПС 644025 г. Омск, ул. Маргелова, 176/1
	1

	9
	ОПС 644058 г. Омск, ул. Новокирпичная, 3/1
	1

	10
	ОПС 644120 г. Омск, ул. 3 Ленинградская , 43/1
	1

	11
	ОПС 644030 г. Омск, ул.10 Чередовая, 21
	1

	12
	ОПС 644083 г. Омск, ул. Менделева, 15
	1

	13
	ОПС 644110 г. Омск, ул. Стрельникова , 6
	1

	14
	ОПС 644117 г. Омск, ул. 3 Молодежная, 49
	1

	15
	ОПС 644014 г. Омск, ул. Ульянова, 2а
	1

	16
	Механизация, г. Омск, ул.Алтайская , 20
	2

	17
	Автобаза, г.Омск, ул.Новороссийская, 4а
	10




5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1 Регламент услуг для всех объектов:
•	Гидравлическая опрессовка системы горячего водоснабжения давлением, равным 1Р раб. +0,5 МПа, но не более 1 МПа;
•	Опрессовка трубопроводов и оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП) давлением равным 1,25 Р раб.
•	Гидравлическая опрессовка на прочность и плотность:
- элеваторные узлы давлением 1,25 рабочего.
- система отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего.
- система панельного отопления и конвекторы давлением 1 МПа;
•	Промывка системы отопления до полного осветления воды;
*   Замена неисправных узлов, деталей, приборов на тепловых энергетических   установках ( предоставляются Заказчиком).
5.2 Объем оказываемых услуг:
Исполнитель производит полный цикл оказания услуг в отношении 27 индивидуальных тепловых пунктов (тепловых узлов) по подготовке к отопительному периоду, в том числе: замена неисправных узлов, деталей, приборов ( задвижки, краны, манометры) на тепловых энергетических   установках (предоставляются Заказчиком), промывка, опрессовка, устранение аварийных ситуаций в процессе оказания услуг, т.е. если при оказании услуг происходит порыв трубы, течь, свищ и иные дефекты отопительной системы, устранение производится Исполнителем за свой счет ( материалы предоставляются Заказчиком). В стоимость оказания услуг включено устранение аварийных ситуаций в процессе выполнения работ, а также расходные материалы электроды для сварки, паронитовые прокладки, болты с гайками для крепления задвижек.
Один цикл оказания услуг включает в себя: гидропневматическую промывку внутренней отопительной системы, опрессовку внутренней отопительной системы, устранение аварийных ситуаций при их возникновении (замена неисправных узлов, деталей, устранение течей), сдача оказанных услуг энергоснабжающей организации. Выполнение сопутствующих работ для проведения опрессовки, слива и наполнения системы производится Исполнителем, проведение данных работ включено в стоимость услуги.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1.  Требования к качеству оказываемых услуг. Требования к применяемым стандартам, СНИП и прочим правилам.

Исполнитель обязан оказать услуги своими материалами, средствами, в соответствии со сметной документацией, техническим заданием, строительными нормами:
СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 08.08.2025 № 470/пр);
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
СП 118.13330.2022 (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009) «Общественные здания и сооружения»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

6.2 Условия оказания услуг
Услуги должны оказываться в рабочее время с 9:00 часов 
до 18:00 часов в рабочие дни, кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.3 Требования к безопасности
Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, технологической безопасности при работе оборудования, соблюдение правил санитарии во время технического обслуживания.
Провести со своими работниками вводный инструктаж до начала оказания услуг.
Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, в том числе первичными средствами пожаротушения, и контролировать правильное их применение.
Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов, применяемых при оказании услуг
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности исполнителя, несут руководители Исполнителя.
Персонал Исполнителя обязан обеспечить чистоту мест оказания услуг в процессе и после их выполнения.

6.4 Требования к конфиденциальности
6.4.1.	Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе оказания Услуг, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком, без ограничения сроков действия данной обязанности;
6.4.2 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора и ставших им известными в ходе исполнения Договора.

6.5 Требования по приемке услуг
Произвести гидропневматическую промывку и опрессовку системы отопления в присутствии представителя энергоснабжающей организации (по согласованию с представителем) и по результатам оформить акты соответствующей формы (Приложения к Техническому заданию №1,2,3) с подписью представителя и абонента (заказчика). Допускается оформление дополнительно актов по форме энергоснабжающей организации.
Исполнитель обязан в течении 3 (трёх) рабочих дней, направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанный Исполнителем. Одновременно с Актом сдачи-приемки оказанных Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику ТОРГ-12 или УПД.


7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	Не предусмотрены.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Специальные требования не предъявляются.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	ФОРМА. Акт осмотра системы теплопотребления по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2026-2027г
	

	2
	ФОРМА. АКТ на гидравлическое испытание
	

	3
	ФОРМА. АКТ о гидропневматической промывке системы теплоснабжения
	





Приложение № 1
к техническому заданию на оказание услуг 
по подготовке тепловых энергоустановок, 
для нужд УФПС Омской области

ФОРМА

Акт осмотра системы теплопотребления по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2026-2027г.
	№ договора ______________ 
г. Омск                                                                                         «___»____________2026г.                                                                                                                                                                                       
Мы, нижеподписавшиеся:
Представитель Потребителя тепловой энергии (Абонента):________________________________________________________с одной стороны
                                            наименование организации должность, ФИО, контактный телефон
и представитель энергоснабжающей организации______________________________________
с другой стороны,_________________________________________________________________
                                                                                                         должность, ФИО представителя энергоснабжающей организации
составили настоящий акт в том, что «____» ______202__ г. проведен осмотр системы теплопотребления и тепловых сетей Потребителя в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. №115, на предмет технического состояния теплового хозяйства ИТП по адресу: ул.___________________________________, назначение объекта _________________. №узла_______, кол-во узлов________.
схема присоединения здания_____ трубная; схема подключения отопления: зависимая □;    независимая □;     
узел приготовления ГВС  в   ИТП □,   ЦТП □; схема ГВС:  закрытая □  открытая □, с циркуляцией □.
 В результате осмотра определено техническое состояние ИТП и систем теплопотребления объекта:
Дроссельное устройство: кол-во ш._____ с. ____, установлено ______, опломбировано □,  не установлено □,
кран запорно-регулирующий □, автоматический регулятор перепада давления □.
Система автоматического регулирования теплоснабжения (САРТ): в наличии □,   отсутствует □.   
Элеватор: №____, соответств. СНиП □;   не соответств. СНиП □ __________________________________________
Теплообменное оборудование: промывка: выполнена□, не выполнена□; 
                                                 опрессовка: выполнена□, не выполнена□.
ВКУ:  в наличии □,   демонтировано □; ________________________________________________________________  
Узел ГВС: регулятор ГВС: в наличии □,   отсутствует □;   обратный   клапан  -  в наличии □;     отстствует □.
КИП: поверены □, не поверены □, в полном объеме □, 
отсутствуют: Р1, Р2, Р3, Р4; Т1, Т2, Т3, Т4, Ргвс, Тгвс,, Рцирк., Тцирк.
штуцер под манометр до головных задвижек: в наличии □,   отсутствует □.    
Запорная арматура: соответств. СНиП □;   не соответств. СНиП □;  корродированна □;  течь т/н □;     удовл.□. Грязевики и фильтры в наличии: на подающем трубопроводе □,  на обратном трубопроводе □, отсутств. □.
Предохранительный клапан: в наличии □,   отсутствует □. 
Насосы: подмешивающие □, повысительные □, циркуляционные □, подпиточные □.  
в работе______шт;            резерв._______шт.

	несанкционированные
	наличие, место
	отсутствие

	перемычки
	
	

	врезки
	
	


Опрессовка наружных сетей: выполнена □____________(дата); не выполнена □; наружные сети отсутствуют □. 
Герметизация ввода:   выполнена □,      отсутствует □.
Теплоизоляция:  выполнена в полном объеме □,     отсутствует □,    отсутствует частично □.
	мероприятия
	Системы отопления
	Системы ГВС

	
	выполнена/дата
	Не  выполнена
	выполнена/дата
	Не  выполнена

	Гидропневмопромывка
	
	
	
	

	Опрессовка
	
	
	
	

	Дезинфекция
	
	
	
	

	Химико-физический анализ
	
	
	
	


Техника безопасности, санитарное состояние:______________________________________
                                                                                                 (освещение, безопасный спуск, лестницы, трапы, затопление, посторонние предметы)             
Проект на систему теплопотребления: предоставлен   □,    не предоставлен □.
Соответствие проектной схеме:  соответствует □,    изменена в части отопления □,    изменена в части ГВС □.
Принципиальная схема: соответствует □,  не соответствует □.  Номерные знаки: в наличии □, отсутствуют □.
Паспорт теплового узла: предоставлен   □,     не предоставлен □.
Приборы УКУТ: в наличии □,   отсутствует □.   
Объект к приему тепло энергоресурсов в отопительном сезоне 2026-2027г.  
____________________________

Представитель энергоснабжающей организации_________________    

Представитель Потребителя  _________________________________ 

Дата  _____________________                  
Акт получил ______________











Дополнительное предписание
к акту осмотра системы теплопотребления
по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2026-2027г.

В срок до ___________________________, Вам необходимо устранить следующие замечания:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      
Присутствие нежилых помещений сторонних организаций подключенных от ИТП:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________

 Подключение данных нежилых помещений проводить по письменному разрешению сотрудника отдела    тепловой инспекции теплоснабжающей организации.

При невыполнении вышеперечисленных мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г. Абонент несет полную ответственность за последствия возможных аварийных ситуаций в своих тепловых сетях и системах теплопотребления.

Представитель энергоснабжающей организации ________________________________________ 

Представитель потребителя тепловой энергии (Абонента)_________________________________

Дата_________        
Дополнительную рекомендацию получил ___________________________ 







Приложение № 2
к техническому заданию на оказание услуг 
по подготовке тепловых энергоустановок, 
для нужд УФПС Омской области
ФОРМА

АКТ на гидравлическое испытание       
          
г. Омск                                                                               «___»___________ 2026г.

Объект испытания ________________________________________договор №   
                                                                                            адрес, назначение, этажность 
___________ _________________________________________________,  
                                                   наименование организации-балансодержателя здания, административный район
Мы, нижеподписавшиеся:
Представитель Потребителя тепловой энергии (Абонента) _________________________________________________________________________
                                                 наименование организации
с одной стороны _____________________________________________________________
                                                                                                должность, ФИО
и Представитель энергоснабжающей организации 
______________________________________________________________________ 
с другой стороны,
______________________________________________________________________
                                                                                                         должность, ФИО
в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и требованиями иной нормативно-технической документации составили настоящий акт о том, что «_____»__________________202__ года 
проведено гидравлическое испытание на прочность и плотность:

наружных сетей пробным давлением _______________кгс/см2, в течение ___________________
падение давления составило _____________кгс/см2,

системы отопления пробным давлением _______________кгс/см2, в течение ___________________
падение давления составило _____________кгс/см2,

системы ГВС пробным давлением _______________кгс/см2, в течение ___________________
падение давления составило _____________кгс/см2.

Заключение: Гидравлическое испытание
                       наружных сетей / системы отопления / горячего водоснабжения
ПРИНЯТО  □,  НЕ ПРИНЯТО  □.

За качество гидравлического испытания отвечает Потребитель, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Потребителя.
Гидравлические испытания проводилась в присутствии представителя теплоснабжающей организации
                                                                                                                                    да□, нет□.

Представитель энергоснабжающей организации_____________

Представитель Потребителя______________________________


Дата_______________________                     Акт получил ___________________________



































Приложение № 3
к техническому заданию на оказание услуг 
по подготовке тепловых энергоустановок, 
для нужд УФПС Омской област

ФОРМА

АКТ о гидропневматической промывке системы теплоснабжения 
г. Омск                                                                      « ___» _____________2026г

Объект промывки _______________________________________договор № ________________     
                                                                                            адрес, назначение, этажность 
 _________________________________________________________________________
                                           наименование организации-балансодержателя здания     административный район
Мы, нижеподписавшиеся:
Представитель Потребителя тепловой энергии (Абонента):
______________________________________________________________________
                                                                                                                                            наименование организации
 с одной стороны____________________________________________________
                                                                                                должность, ФИО
и Представитель энергоснабжающей организации 
______________________________________________________________________           с другой стороны,______________________________________________________________
                                                                                                         должность, ФИО
в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и требованиями иной нормативно-технической документации составили настоящий акт о том, что 
«_____»__________202__ года проведена гидропневматическая промывка системы отопления □, ГВС □
с _______ до _______ час.  с применением сжатого воздуха, через дренажный трубопровод ________ мм. 
Производительность компрессора _____________ м3/мин. (л/мин). 
Промывка проводилась последовательной подачей водовоздушной смеси 
в системы отопления при давлении на сбросе _________ ати. и температуры воды ________°С, 
в системы ГВС при давлении на сбросе _________ ати. и температуры воды ________°С,
Расход промывочной воды _________ т._________Гкал. 
(Табл. 28, стр.132 *Эксплуатация водяных систем теплоснабжения» Ф.М. Фролов.)
Гидропневмопромывка проводилась с узла управления: □, количество стояков _______, постоячно □.
Подача воды осуществлялась с трубопроводов: отопления □, ГВС □ или ХВС □.
По окончании работ проведено заполнение систем отопления деаэрированой (сетевой) водой:  да □, нет □.
Равномерный прогрев: стояков: удовл. □     неудовл. □     систем отопления: удовл. □     неудовл. □
После окончания промывки дренируемая вода визуально: соответствует/ не соответствует исходной.
Акт дезинфекции системы отопления:     предоставлен □, не предоставлен □.
Акт дезинфекции системы ГВС:     предоставлен □, не предоставлен □.
Результаты физико-химического анализа на ______ листах прилагается: №_____________________

За качество гидропневмопромывки отвечает Потребитель, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Потребителя. 
Промывка проводилась в присутствии представителя теплоснабжающей организации да□, нет□.
При проведении промывки были выявлены нарушения:  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель
энергоснабжающей организации _____________________________________
Представитель Потребителя __________________________________________________________________


Дата______________________       Акт получил ___________________________  



Нормы расхода воды для промывки оборудования систем теплоснабжения, т/час.

	Давление смеси со сжатым
воздухом в сбросной линии, ати
	Диаметры сбросной линии, мм

	
	32
	40
	50
	70
	80
	100

	0,2
	6,4
	9,4
	14,7
	20,1
	39,7
	58,9

	0,4
	9,1
	13,3
	20,8
	39,6
	56,1
	83,3

	0,6
	11,1
	16,3
	25,5
	48,7
	68,7
	102,0


Табл. 28, стр.132  * Эксплуатация водяных систем теплоснабжения» Ф.М. Фролов.
При отсутствии замера давления на сбросной линии расход принимается при давлении 0,4 ати.
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