[bookmark: _GoBack]


















Техническое задание
на выполнение работ по обследованию объекта и разработке проектной и рабочей документации на устройство системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы передачи извещений о пожаре для Магистрального сортировочного центра УФПС Томской области.





























ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1. 
	
ГОСТ, ГОСТ Р
	Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Евразийского экономического союза или Российской Федерации

	2. 
	

Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководитель или его доверенные лица, наделенные правом совершать от имени организации сделки (заключать договоры)

	3. 
	ИП
	Извещатель пожарный

	4. 
	
Испытания СОПБ (в т.ч. СППЗ)
	Испытания СОПБ (в т.ч. СППЗ) на работоспособность согласно требованиям действующих НПА, НД, технической документации, Регламента ТО СОПБ. Испытания подразделяются на приемо-сдаточные испытания и испытания на работоспособность в процессе эксплуатации

	5. 
	

СПДС
	Комплекс межгосударственных и национальных стандартов, которые устанавливают единые требования и правила разработки, оформления и обращения проектной и рабочей документации на строительство зданий и сооружений всех видов, а также результатов инженерных изысканий.

	6. 
	МСЦ
	Магистрально сортировочный центр

	7. 
	ЛСР
	Локальные сметные расчеты на выполнение работ 

	8. 
	





Нормативные документы
	Документы, предусмотренные ч. 3 ст. 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ и ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечни документов по стандартизации, и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные ТУ, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

	9. 
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение Общества

	10. 
	
Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором.

	11. 
	

Правила противопожарного режима, противопожарный режим
	Совокупность установленных НПА Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности

	12. 
	







Проектирование СОПБ (СППЗ)
	В контексте ТЗ проектирование представляет одностадийный процесс, связанный с разработкой РД на СОПБ (СППЗ) в зданиях, сданных в эксплуатацию , в соответствии с:
-	п. 4.5 ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
-	п. 4.11 ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
-	п. 5.8 ГОСТ Р 59636-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
-	др.

	13. 
	ПЦН
	Пульт централизованного наблюдения

	14. 
	Работы
	Работы по проектированию систем противопожарной защиты на объекте(ах)  МСЦ ул. Вокзальная, 67/2 УФПС томской области

	15. 
	РД
	Рабочая документация 

	16. 
	

Регламент ТО СОПБ
	Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав

	17. 
	СД
	Сметная документация

	18. 
	






Система передачи извещений о пожаре (СПИ)
	В соответствии с п. 35 Технического регламента ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и ГОСТ 34701-2020 «Межгосударственный стандарт. Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний» совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте приема информации извещений о пожаре на защищаемом Объекте (объектах) и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта. Служит для передачи извещений о пожаре в помещение с круглосуточным дежурным персоналом, расположенное удаленно от защищаемого(-ых) объекта(-ов) защиты (ПЦН, диспетчерскую, подразделение пожарной охраны, КПП, пожарный пост, иное помещение). Предусматривается в случае отсутствия на объекте (группе объектов на общей территории) помещения с круглосуточным дежурным персоналом и (или) при невозможности передачи сигнала о пожаре (неисправности, запыленности, иных сигналов) в такое(-ие) помещение(-я) непосредственно СППЗ объекта(-ов)

	19. 
	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	20. 
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	21. 
	



СППЗ, система
	Система противопожарной защиты – в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 указанного Технического регламента, в т.ч. в рамках ТЗ: СПС, СОУЭ, АУП

	22. 
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	23. 
	ССР
	Сводный сметный расчет

	24. 
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	25. 
	







Техническая документация
	Проектная, РД, исполнительная документация и КД на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются НПА, а также НД, перечень которых определён распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р „Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона „Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“ и осуществления оценки соответствия“, а также приказом Росстандарта от 28.11.2025 № 2594 „Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ „Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“ (с изменениями и дополнениями)

	26. 
	ТЗ
	Техническое задание

	27. 
	

УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение Общества, расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных Обществом положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной Обществом

	28. 
	



Эксплуатационная документация, документы (ЭД)
	Установленная ТЗ документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т.п. (в том числе на СППЗ в целом и на составляющие ее элементы), определенная ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», иными НПА и НД, в том числе паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации,  формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т.д., регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, освидетельствований, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры на различных стадиях их жизненного цикла. Разновидность КД




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ
	Выполнение комплекса работ по обследованию объекта, разработке проектной и рабочей документации на устройство новой системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а также системы передачи извещений о пожаре на объекте УФПС Томской области – Магистральный сортировочный центр (МСЦ).
	Разработанная документация должна обеспечивать возможность последующего выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ без разработки дополнительных проектных решений.

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Объект представляет собой отдельно стоящее трехэтажное производственно-административное здание общей площадью 1533,1 м² и высотой 15 м.
Функциональное назначение помещений:
первый этаж – прием, обработка и сортировка крупногабаритных почтовых отправлений, подсобные помещения, почтовые отделения;
второй этаж – сортировка письменной корреспонденции, серверная;
третий этаж – административные помещения.
На объекте эксплуатируется морально и физически устаревшая система пожарной сигнализации, проектная и исполнительная документация на существующую систему отсутствует.
Проектом предусмотреть разработку новой системы пожарной сигнализации и новой системы оповещения с учетом действующих нормативных требований Российской Федерации.

2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Целью выполнения работ является разработка проектной и рабочей документации для последующего выполнения монтажных и пусконаладочных работ по устройству:
· адресной системы пожарной сигнализации;
· системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
· системы передачи извещений о пожаре;
· оборудования приема извещений в помещении контрольно-пропускного пункта.
Проектная документация должна обеспечивать:
· выполнение требований нормативных документов российской федерации;
· безопасную эксплуатацию объекта;
· возможность дальнейшего технического обслуживания;
· возможность последующего подключения системы передачи извещений к пульту централизованного наблюдения специализированной организации посредством gsm-канала связи (sim-карта) без внесения изменений в проектную документацию.

3. СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Подрядчик обязан выполнить:
· обследование объекта;
· фото фиксацию объекта;
· анализ существующих инженерных систем;
· обследование существующей пожарной сигнализации;
· разработку проектной документации;
· разработку рабочей документации;
· разработку сметной документации;
· разработку спецификаций оборудования;
· разработку ведомостей объемов работ;
· разработку кабельного журнала;
· разработку алгоритмов работы системы;
· разработку структурных схем;
· разработку схем подключения оборудования;
· разработку расчетов резервного электропитания;
· разработку расчетов емкости аккумуляторных батарей;
· подбор оборудования;
· подбор кабельной продукции;
· подбор способов прокладки кабельных линий.

4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться действующими на дату разработки проектной документации нормативными правовыми актами и нормативными документами Российской Федерации.
В том числе:
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции).
Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
СП 484.1311500.2020 (с учетом действующих изменений) «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждён приказом МЧС России от 26 февраля 2026 г. № 133). Действует с 1 июня 2026 года. 
СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности». Утверждён приказом МЧС России от 29.12.2025 № 1263, введён в действие 29 июня 2026 года.
ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность (утверждён и введён в действие приказом Росстандарта от 24 августа 2021 г. № 791-ст)
ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность (утверждён и введён в действие приказом Росстандарта от 24 августа 2021 г. № 792-ст).
ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации (утверждён и введён в действие приказом Росстандарта от 23 июня 2020 г. № 282-ст). 
иные действующие нормативные документы, обязательные к применению при разработке проектной документации

5.ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ
Выполнение Работ должно осуществляться лицами, уполномоченными на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имеющими аттестацию на право проектирования СОПБ зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, полученную в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию».

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
6.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подрядчик обязан выполнить обследование объекта, сбор исходных данных, разработать проектную и рабочую документацию, достаточную для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ без разработки дополнительных проектных решений.
Все проектные решения должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным документам в области пожарной безопасности, действующим на дату разработки проектной документации.
При разработке проекта предусмотреть применение современного сертифицированного оборудования, разрешенного к применению на территории Российской Федерации.
Проектные решения должны обеспечивать возможность дальнейшего технического обслуживания и модернизации системы.

6.2 ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА
До начала проектирования Подрядчик обязан выполнить обследование объекта.
В состав обследования включить:
- обследование строительных конструкций;
- обследование существующих инженерных систем;
- обследование существующей пожарной сигнализации;
- определение возможных трасс прокладки кабельных линий;
- обследование помещений серверной;
- обследование помещений сортировочного центра;
- фотофиксацию объекта.
По результатам обследования оформить технический отчет.

6.3 СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Проектом предусмотреть устройство новой адресной системы пожарной сигнализации.
При проектировании предусмотреть:
- адресные пожарные извещатели;
- адресные ручные пожарные извещатели;
- приемно-контрольный прибор;
- приборы расширения (при необходимости);
- источники резервированного электропитания;
- оборудование передачи извещений;
- оборудование контроля линий связи.
Размещение оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
При выборе оборудования предусмотреть возможность дальнейшего расширения системы без замены центрального оборудования.

6.4 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ
Проектом предусмотреть устройство новой системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Тип СОУЭ определить в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации.
Разработать алгоритм работы системы. 
Предусмотреть размещение:
- звуковых оповещателей;
- речевых оповещателей (при необходимости);
- световых оповещателей;
- световых указателей направления эвакуации (при необходимости).



6.5 ПЕРЕДАЧА ИЗВЕЩЕНИЙ
Проектом предусмотреть передачу следующих сигналов:
- Пожар;
- Неисправность;
- Отключение электропитания;
- Неисправность аккумуляторных батарей;
- Неисправность линий связи;
- Срабатывание ручного извещателя.
Передачу сигналов предусмотреть:
- на помещение контрольно-пропускного пункта (КПП);
- на вновь устанавливаемое оборудование приема извещений.
Кроме того предусмотреть техническую возможность последующего подключения системы передачи извещений по GSM-каналу связи (SIM-карта) к пульту централизованного наблюдения специализированной организации без изменения проектной документации.

6.6 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Проектом определить:
- способы прокладки кабельных линий;
- типы кабельной продукции;
- огнестойкость кабельных линий;
- способы крепления;
- проходы через противопожарные преграды.
Все кабельные линии должны обеспечивать работоспособность системы в течение времени, установленного нормативными документами.

6.7 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Предусмотреть:
- основное питание оборудования;
- резервное питание оборудования;
- расчет времени автономной работы;
- расчет емкости аккумуляторных батарей;
- контроль исправности источников питания.

6.8 СЕРВЕРНАЯ
При разработке проекта предусмотреть защиту помещения серверной.
Выбор типа пожарных извещателей выполнить в соответствии с назначением помещения и требованиями нормативных документов.
Предусмотреть возможность дальнейшего подключения автономной установки пожаротушения без необходимости изменения архитектуры системы пожарной сигнализации.
(Проектирование установки пожаротушения настоящим техническим заданием не предусматривается.)

6.9 СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Подрядчик обязан разработать:
- пояснительную записку;
- общие данные;
- планы размещения оборудования;
- структурные схемы;
- функциональные схемы;
- схемы подключения;
- планы прокладки кабельных линий;
- кабельный журнал;
- таблицу программирования оборудования;
- алгоритм работы системы;
- спецификацию оборудования;
- ведомость объемов работ;
- локальную смету;
- расчеты резервного питания;
- расчеты аккумуляторных батарей.

6.10 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
При выборе оборудования предусмотреть:
- действующий сертификат соответствия;
- совместимость оборудования между собой;
- возможность сервисного обслуживания на территории Российской Федерации;
- возможность дальнейшего расширения системы;
- наличие технической документации на русском языке.
Запрещается указывать оборудование конкретного производителя. Подрядчик самостоятельно осуществляет подбор оборудования, соответствующего требованиям настоящего технического задания и действующих нормативных документов.


6.11 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Проектная и рабочая документация должна обеспечивать возможность выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ без разработки дополнительных проектных решений.
Все технические решения должны быть взаимно увязаны между собой.
Не допускается наличие противоречий между разделами документации.
Все чертежи должны быть выполнены в соответствии с требованиями системы проектной документации для строительства (СПДС).
Подрядчик несет ответственность за полноту и правильность принятых проектных решений.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Срок выполнения работ по обследованию объекта и разработке проектной и рабочей документации на устройство системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений о пожаре (СПИ) составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора, при условии предоставления Заказчиком полного комплекта исходных данных и обеспечения доступа на объект.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком график выполнения работ с разбивкой по этапам и сроками их реализации. График является неотъемлемой частью Договора.
Обследование объекта выполняется Подрядчиком не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения доступа на объект и входит в общий срок выполнения работ.
При необходимости получения дополнительных исходных данных Подрядчик направляет письменный запрос Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента начала выполнения работ. Период от даты направления запроса до даты предоставления запрашиваемых данных не включается в срок выполнения работ и подтверждается актом о приостановке работ/продлении сроков.
Замечания Заказчика к результатам работ устраняются Подрядчиком без дополнительной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний, если в самих замечаниях не указан иной срок. Устранение замечаний не продлевает общий срок выполнения работ, если Стороны не согласовали иное в письменном виде.
Работы считаются выполненными с даты подписания акта сдачи‑приёмки выполненных работ и передачи полного комплекта проектной и рабочей документации, оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 „Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации“ (утверждён и введён в действие Приказом Росстандарта от 23 июня 2020 г. № 282-ст.

8. СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
По окончании выполнения работ Подрядчик передает Заказчику:
Проектную документацию
- пояснительную записку;
- общие данные;
- структурные схемы;
- функциональные схемы;
- планы размещения оборудования;
- планы прокладки кабельных линий;
- принципиальные схемы;
- схемы подключения оборудования;
- планы размещения извещателей;
- планы размещения оповещателей;
- планы размещения приемно-контрольного оборудования;
- спецификацию оборудования;
- ведомость объемов работ.
Рабочую документацию
- рабочие чертежи;
- монтажные схемы;
- кабельный журнал;
- таблицы программирования оборудования;
- схемы внешних соединений;
- схемы электропитания;
- схемы подключения оборудования КПП;
- схемы подключения оборудования передачи извещений.
Расчетную документацию
Подрядчик обязан предоставить:
- расчет емкости аккумуляторных батарей;
- расчет времени автономной работы;
- расчет токопотребления;
- расчет количества оборудования;
- расчет категорий электроприемников;
- расчет кабельных линий.
Сметную документацию
Предоставить:
- локальную смету;
- ведомость объемов работ;
- спецификацию материалов;
- спецификацию оборудования.
Количество экземпляров
Документация передается:
- в электронном виде (форматы DWG, DOCX, XLSX и PDF);
Все электронные материалы должны быть полностью редактируемыми.
Передача документации только в формате PDF не допускается.
В двух экземплярах на бумажном носителе:
- акт сдачи-приемки выполненных работ;
- акт приема-передачи рабочей документации;
- комплект документации в соответствии с п. 8 ТЗ;
- СД.
Сертификаты соответствия на СППЗ и составляющие их элементы в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, либо реквизиты (номера) сертификатов из единого реестра выданных сертификатов соответствия.
РД должна быть сформирована в следующей последовательности: обложка, титульный лист, содержание, ведомость ссылочных и прилагаемых документов, ведомость рабочих чертежей, общие указания, рабочие чертежи, включающие экспликацию помещений и условные обозначения, спецификация оборудования.
РД выполняется автоматизированным способом в формате электронного документа в редактируемом формате.
На поэтажных планах указываются координационные оси несущих конструкций с расстояниями между ними, наименование или нумерация помещений, условные обозначения. 
На чертежах указывается экспликация помещений в соответствии с принятой нумерацией.
Рекомендуемые форматы для комплектации РД:
обложка – А4;
титульный лист – А4;
содержание – А4;
ведомость ссылочных и прилагаемых документов – А4;
ведомость рабочих чертежей – А4;
общие указания – А4 либо А3;
рабочие чертежи, включающие экспликацию помещений и условные обозначения на каждом листе – А2 либо А1;
спецификация оборудования – А4 либо А3;
сметный расчет.
РД необходимо присвоить шифр, пронумеровать, сшить, заключить в прозрачную обложку. 
В общие указания включаются:
- исходные данные;
- описание Объекта защиты (здания, сооружения);
- принятые технические и иные решения в отношении спроектированных СППЗ;
- описание СППЗ;
- описание алгоритма работы систем;
- указания к монтажу (в т. ч. размещению) оборудования, включая расстояния между противопожарным оборудованием, от строительных конструкций, от оборудования различных систем;
- выполненные расчеты, требуемые в соответствии с НД и (или) иные, подтверждающие соответствие параметров систем требованиям НПА и НД.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
При разработке проектной документации Подрядчик обязан предусмотреть:
- минимальное вмешательство в существующие строительные конструкции;
- рациональную прокладку кабельных линий;
- удобство эксплуатации оборудования;
- возможность технического обслуживания;
- возможность дальнейшего расширения системы.
При проектировании предусмотреть возможность подключения дополнительных помещений без замены центрального оборудования.
Размещение оборудования выполнить с учетом свободного доступа для обслуживания.
Проектные решения должны исключать применение оборудования, снятого с производства.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
Все применяемое оборудование должно:
- соответствовать требованиям технических регламентов Российской Федерации;
- иметь действующие сертификаты соответствия;
- иметь эксплуатационную документацию на русском языке;
- иметь гарантию производителя;
- быть новым, ранее не эксплуатировавшимся.
Оборудование должно обеспечивать круглосуточный режим работы.
Срок службы оборудования должен составлять не менее срока, установленного изготовителем.
Запрещается применение оборудования, бывшего в эксплуатации.
Подрядчик самостоятельно осуществляет выбор оборудования при условии соблюдения требований настоящего технического задания.
 
11. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
В процессе разработки документации Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком:
- принципиальные технические решения;
- размещение оборудования;
- способы передачи сигналов;
- размещение оборудования в помещении КПП;
- изменения, влияющие на стоимость реализации проекта.
Без письменного согласования Заказчика не допускается изменение технических решений, влияющих на объем строительно-монтажных работ.
 
12. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
Основанием для приемки выполненных работ является передача полного комплекта документации.
Заказчик осуществляет проверку документации на соответствие техническому заданию.
При выявлении замечаний Подрядчик обязан устранить их за свой счет.
Документация считается принятой после подписания сторонами акта сдачи-приемки.
До устранения всех замечаний работы считаются невыполненными.
 
13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Подрядчик гарантирует соответствие разработанной документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Гарантийный срок на разработанную документацию составляет не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.
В течение гарантийного срока Подрядчик обязан безвозмездно устранить ошибки, допущенные при разработке документации.
Исправление замечаний, выявленных при прохождении экспертизы (при необходимости) или в ходе выполнения строительно-монтажных работ, связанных с ошибками проектирования, осуществляется Подрядчиком без дополнительной оплаты.

14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
С момента передачи Подрядчиком рабочей документации (РД) исключительные права на её владение, пользование и распоряжение переходят к Заказчику.
Если Подрядчик является юридическим лицом, права на результаты разработки РД считаются принадлежащими Заказчику с момента их создания. Если Подрядчик физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, он отчуждает в пользу Заказчика права на РД при подписании акта сдачи‑приёмки выполненных работ.
Подрядчик обязуется соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.












Приложение № 1 к ТЗ
ФОРМА

Акт приема-передачи проектной (рабочей) документации


г. _______________                                                                                 «__» __________ 20__г.

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем
           (наименование предприятия, организации)
«Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего
(должность, фамилия, имя, отчество)
на основании ___________________________________________________, с одной
(устава, положения, доверенности)
стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем
           (наименование предприятия, организации)
 «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании 
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
____________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые 
(устава, положения, доверенности)
 «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик передает, а Заказчик принимает проектную (рабочую) документацию, выполненную в соответствии с Договором № _____________ от «__» __________20__ г., которая включает в себя: ______________________________________.
                             (описание проектной (рабочей) документации)
2. Проектная (рабочая) документация   выполнена   в   полном объеме и в установленные сроки в соответствии с условиями договора и Технического задания.
3. Стоимость работ по разработке проектной (рабочей) документации составляет ________________ руб. ___ коп. (_______________________ руб. ___ коп.), включая НДС ___% – ___________ руб.___ коп. (_______________________________ руб. ___ коп.).
4. Заказчик не имеет претензий к Подрядчику по содержанию проектной (рабочей) документации.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6. С момента передачи проектной (рабочей) документации исключительные права на владение, пользование, распоряжение настоящим проектом переходят в собственность Заказчика. С момента передачи Подрядчиком РД исключительные права на владение, пользование, распоряжение РД переходят в собственность Заказчика. Права на РИД возникают у Заказчика в момент их создания (в случае, если подрядчиком является юридическое лицо) или подрядчик отчуждает в пользу заказчика права на РД при подписании акта сдачи-приемки выполненных работ (если подрядчик физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель).
7. Подписи Сторон:


От имени Заказчика:				                             От имени Подрядчика:






