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[bookmark: _Toc237340637]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc237340638]Обозначения и сокращения
	ТТ
	- технические требования

	ГАЭС
	- гидроаккумулирующая электростанция

	ВГДС
	- вертикальный гидрогенератор-двигатель синхронный

	УХЛ
	- климатическое исполнение (изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом)

	ГА
	- гидроагрегат

	ГД
	- генератор двигатель

	РОНТ
	- радиально-осевая напорная турбина

	СТО
	 -стандарт организации

	ПБ
	- пожарная безопасность

	ОТ
	- охрана труда

	КР
	- капитальный ремонт

	НТД
	- нормативно-техническая документация



[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc237340639]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc127367529][bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 25.62.10.000 Выполнение работ по механической обработке (фрезеровки) фланцев статорова насос-турбин Гидроагрегатов ст. №№ 7,8 Загорской ГАЭС-2 (далее – Работа).
[bookmark: _Toc237340640]Основание для выполнения работ
Договор подряда № ПТО-08/25-ВО от 15.08.2025 «Восстановление и монтаж оборудования Загорской ГАЭС-2», заключенный между АО «Загорская ГАЭС-2» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc237340641]Генеральный подрядчик
Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское, почтовый адрес: 141342, РФ, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Богородское пгт. 100.
[bookmark: _Toc237340642]Цель выполнения работ. Существующее состояние.
	Восстановление горизонтальности фланцевых поверхностей оборудования статороа насос-турбин ст.№7 и ст.№8 «Загорской ГАЭС-2» (далее — «Работы») до технического состояния близкого к проектным, заводским значениям по факту ликвидации последствий в следствии инцидента произошедшего в 2013 году и приведшего к наклону здания.
	На Загорской ГАЭС смонтированы 4 (четыре) статора с обратимыми радиально-осевыми насос-турбинами РОНТ 115/812-В-630-200мВт, работающими в насосном и турбинном (генераторном) режимах. Чертеж «Установка статора турбины» приведен в Приложении 1. 
	В настоящее время выполнен демонтаж оборудования из кратеров гидроагрегатов ст№7. К моменту выполнения работ, в соответствии с календарным графиком, указанным в настоящих ТТ, будет выполнен демонтаж оборудования из кратера гидроагрегата ст.№8. 
Номинальный размер посадочного места (фланца) под крышку турбины по чертежу:
· наружный диаметр – Ø9000+2 мм;
· внутренний диаметр -  Ø8330+2.
Номинальный размер посадочного места под нижнее кольцо направляющего аппарата:
· наружный диаметр – Ø8190+1 мм;
· внутренний диаметр -  Ø6450 мм.
[bookmark: _Toc237340643]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.6.1.	Использование необходимых для производства работ самоходных подъемных сооружений, автомобильного транспорта и специальной техники (тралы, грузовые автомобиль, стреловые автомобильные краны, транспортные платформы необходимой грузоподъёмности, механические или электрические лебедки и подъемники) Подрядчик обеспечивает за свой счет. 
1.6.2.	Образовавшийся в процессе металлический лом/стружку Подрядчик сдает на склад Заказчика.
1.6.3.	Образовывавшиеся в процессе работ отходы, включая отходы бетона, упаковки, картона и т.д. утилизирует (вывозит и сдает на полигоны) Подрядчик.
1.6.4.	В период производства работ будет выполняться авторский надзор со стороны проектной организации по отдельному договору. 
1.6.5.	Обеспечение санитарно бытовыми условиями осуществляется за счет Подрядчика до начала работ;
1.6.6.	Доставка оборудования осуществляется транспортом Подрядчика на территорию Стройплощадки. Затраты Подрядчика на транспортировку оборудования включаются в стоимость Договора.
[bookmark: _Toc157184113]1.6.7. Перечень ресурсов, предоставляемых Генеральным подрядчиком Субподрядчику для выполнения работ по договору субподряда: 
 - электроэнергия мощностью до 40 кВт напряжением 380 В;
 - техническая вода.
[bookmark: _Toc157184114][bookmark: _Toc237340644]Иные требования и сведения общего характера
1.7.1 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
· разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
· стесненных условий для складирования материалов;
· действующего технологического оборудования;
· движения технологического транспорта.
[bookmark: _Toc237340645]Существующее положение
[bookmark: _Toc237340646]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место производства работ) 
	Наименование основного средства 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Загорская ГАЭС-2
	Загорская гидроаккумулирующая электростанция (АО «Загорская ГАЭС-2»), РФ, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пгт. Богородское, дом 101.
	ГА №7 (статор турбины)

	2. 
	Загорская ГАЭС-2
	Загорская гидроаккумулирующая электростанция (АО «Загорская ГАЭС-2»), РФ, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пгт. Богородское, дом 101.
	ГА №8(статор турбины)


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc237340647][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к работам
[bookmark: _Toc237340648]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc237340649]Требования к перечню и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc237340650]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Шлифовка фланцев статора и лабиринтного уплотнения насос-турбины гидроагрегата  №7, в т.ч.:

	1.1
	Контроль фактических замеров негоризонтальности фланцевых поверхностей до начала работ
	комплекс
	1
	Согласно формуляра (приложение 2 к настоящим ТТ)

	1.2
	Шлифовка нижнего фланца статора турбины, обеспечение горизонтальности и прилегания Нижнего кольца направляющего аппарата
	м3
	0,0057
	Объем выполнения может быть откорректирован на основании обследования выполняемого перед началом работ

	1.3
	Доработка канавки лабиринтного уплотнения в Нижнем кольце направляющего аппарата
	м3
	0,0012
	

	1.4
	Шлифовка верхнего фланца статора турбины, обеспечение горизонтальности и прилегания Крышки турбины
	м3
	0,0059
	

	1.5
	Удаление повреждённой канавки точением (разделка под новую канавку) с метрологическим сопровождением
	м3
	0,0075
	

	1.6
	Фрезеровка по верхней части первичной наплавки (съём наплавленного слоя) с метрологическим сопровождением
	м3
	0,0018
	

	1.7
	Фрезеровка (изготовление) новой технологической канавки лабиринтного уплотнения и доработка канавки путём фрезеровки поплавленных дефектных участков с метрологичским сопровождением
	м3
	0,0027
	

	1.8
	Контроль фактических замеров негоризонтальности фланцевых поверхностей после окончания работ
	комплекс
	1
	Согласно формуляра (приложение 2 к настоящим ТТ)

	1.9
	Подготовка технического отчета (исполнительной документации) по результатам механической обработки ГА ст. № 7.
	комплект
	1
	

	2
	Шлифовка фланцев статора и лабиринтного уплотнения насос-турбины гидроагрегата  №8, в т.ч.:

	2.1
	Контроль фактических замеров негоризонтальности фланцевых поверхностей до начала работ
	комплекс
	1
	Согласно формуляра (приложение 2 к настоящим ТТ)

	2.2
	Шлифовка нижнего фланца статора турбины, обеспечение горизонтальности и прилегания Нижнего кольца направляющего аппарата
	м3
	0,0057
	Объем выполнения может быть откорректирован на основании обследования выполняемого перед началом работ

	2.3
	Доработка канавки лабиринтного уплотнения в Нижнем кольце направляющего аппарата
	м3
	0,0012
	

	2.4
	Шлифовка верхнего фланца статора турбины, обеспечение горизонтальности и прилегания Крышки турбины
	м3
	0,0059
	

	2.5
	Удаление повреждённой канавки точением (разделка под новую канавку) с метрологическим сопровождением
	м3
	0,0075
	

	2.6
	Фрезеровка по верхней части первичной наплавки (съём наплавленного слоя) с метрологическим сопровождением
	м3
	0,0018
	

	2.7
	Фрезеровка (изготовление) новой технологической канавки лабиринтного уплотнения и доработка канавки путём фрезеровки поплавленных дефектных участков с метрологичским сопровождением
	м3
	0,0027
	

	2.8
	Контроль фактических замеров негоризонтальности фланцевых поверхностей после окончания работ
	комплекс
	1
	Согласно формуляра (приложение 2 к настоящим ТТ)

	2.9
	Подготовка технического отчета (исполнительной документации) по результатам механической обработки ГА ст. № 1.
	комплект
	1
	



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc237340651]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc237340652][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шлифовка фланцев статора и лабиринтного уплотнения насос-турбины гидроагрегата  №7
	01.10.2026
	30.12.2026

	2. 
	Шлифовка фланцев статора и лабиринтного уплотнения насос-турбины гидроагрегата  №8
	01.01.2027
	28.02.2027
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc237340653][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc237340654]Таблица 4. Требования к качеству работ

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	
	

	1.1. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	

	1.1.1. 
	Требования к оборудованию
	Обязательно наличие у Субподрядчика переносного (мобильного) станочного оборудования для фрезеровки фланцевых поверхностей на необходимый диаметр (до 9000 мм), а также средств измерений (нутромеры индикаторные и микрометрические, микрометры, поверочные линейки, уровни, образцы шероховатости, средства определения пространственного положения – лазерный трекер, лазерный/оптический нивелир, теодолит либо иные средства аналогичной точности), прошедших соответствующую поверку с не истекшим сроком действия, обеспечивающих достижение указанных в настоящих Технических требованиях и Приложении №1 и Приложении 2 размеров, допусков формы и расположения и шероховатости поверхностей.
	
	

	1.1.2. 
	Требования к точности механической обработки
	Не горизонтальность поверхности фланцевого соединения под крышку турбины:
· h1 – не более 0,6 мм.
Не горизонтальность  поверхности под нижнее кольцо направляющего аппарата:
· h2 – не более 0,6 мм.
Указанные допуски назначены по ГОСТ 24643-81 и подлежат подтверждению фактическими замерами с занесением в формуляр.
	
	

	1.1.3. 
	Требования к определению геометрических размеров
	До начала и после окончания механической обработки Субподрядчик своими силами производи геометрические замеры и производит заполнение Карты замеров 4А (Приложение №2).
	
	

	1.2. 
	Организация производства работ 
	
	

	1.2.1. 
	Требования к организации работ
	1. Работы выполняются в соответствии с утвержденным календарным графиком.
2. Выполнение работ производить согласно перечню и объему работ Приложение №1.
3. Работы выполняются по месту, в проточной части гидроагрегата. До начала работ Субподрядчик разрабатывает и согласовывает с Генеральным подрядчиком проект производства работ (ППР), содержащий схему установки и закрепления станочного оборудования, режимы обработки и схему контроля.
4. Подготовку мест к механической обработке Субподрядчик выполняет своими силами. Обрабатываемые поверхности очищаются от грязи, остатков масла, краски, окалины, продуктов коррозии, пыли, устраняются зазубрины, остатки сварки, забоины и иные посторонние частицы, которые могут повлиять на качество механической обработки.
5. Механическая обработка выполняется без прижогов и подрезов сопрягаемых поверхностей и торцов, острые кромки притупляются, заусенцы удаляются, стружка и продукты обработки удаляются из проточной части гидроагрегата силами Субподрядчика.
	
	

	1.2.2. 
	Текущий контроль
	Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
	
	

	1.2.3. 
	Требование к исполнительной документации
	С момента начала монтажных и до их завершения Подрядчик обязан вести Журналы производства и учета общих и специальных работ (форма журналов должна соответствовать требованиям РД-11-05-2007 приказ Ростехнадзора от 12.01. 2007г № 7 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства») и исполнительную документацию по перечню п. 6.13 СП 48.13330-2019.

Оформить приемо-сдаточную документацию по строительно- монтажным работам в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения». Исполнительная документация на выполненные работы, а также инструкции по эксплуатации оборудования и систем в полном объеме передаются Заказчику после окончания выполнения всех Работ на электронном и бумажном носителе.  
Для обеспечения качества выполняемых монтажных работ, Подрядчик должен проводить строительный контроль соответствия выполняемых Работ проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), результат-там инженерных изысканий в течение всего периода строительства в соответствие с требованием СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022).
Строительный контроль Подрядчика должен включать производственный контроль,
к составу которого относятся:

а.) Входной контроль поступающих проектно-сметной документации, материалов, изделий, конструкций и Оборудования; результаты входного контроля документируются в Журнале входного контроля материалов, изделий и Оборудования. (ГОСТ 24297-2013. «Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.08.2013 N 544- ст), СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. И введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022);

б.) Операционный или текущий контроль отдельных строительных процессов или производственных операций при производстве Работ, Контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля или технологическими картами на выполнение со-ответствующего вида Работ (СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022)); Результаты операционного контроля документируются в Общем (и) или специальных журналах Работ;

в.) Приемочный контроль выполненных строительно-монтажных работ осуществляется при завершении скрытых и других видов Работ, готовности ответственных конструкций в процессе строительства и подготовке объекта капитального строительства к сдаче в эксплуатацию. Результаты приемочного контроля документируются в Общем или специальных журналах Работ, Актах освидетельствования скрытых Работ, Актах освидетельствования ответственных конструкций, Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и другие Акты. (СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация
строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022)).
Подрядчик должен обеспечить и осуществлять:
а.) Лабораторный контроль качества выполняемых Работ и применяемых строительных материалов сертифицированной Строительной, испытательной, лабораторией, аккредитованной в Единой Системе Оценки Соответствия - собственной или Работающей по договору (СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022)) (представить договор). 
Подрядчик обязан:
- Вести общий и специальные журналы работ по требованиям РТН и СП;
- Соблюдать требования правил безопасного ведения общестроительных Работ и на энергетическом оборудовании;
- Разрабатывать и вести постоянную актуализацию месячно-суточного графика производства Работ и директивного графика строительства по Объекту, в которых должны быть отражены этапы производства Работ, согласованные с Заказчиком;
	
	

	1.3. 
	Требования пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
	
	

	1.4. 
	Требования ОТ и ПБ
	При выполнении работ, персонал Субподрядчика обязан соблюдать правила пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных актов и требований локальных нормативных актов АО « «Загорская ГАЭС-2»
	
	

	1.5. 
	
	Обеспечение техники безопасности при оказании услуг – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должна соответствовать характеру оказываемых услуг.
	
	

	1.6. 
	
	Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами по пожарной безопасности. 
	Персонал Субподрядчика, при выполнении работ на объектах АО «Загорская ГАЭС-2» обязан применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемых работ.
	Рабочие места должны содержаться в соответствии с нормами и правилами, действующими на АО «Загорская ГАЭС-2».
	
	

	1.7. 
	Требования внутреннего распорядка
	Соблюдение правил внутреннего распорядка, действующих на Загорской ГАЭС-2 (курение в строго определенных местах, указанных распорядительными документами по ГАЭС и др.).
Ответственность за нарушения правил внутреннего распорядка и требований техники безопасности персоналом Субподрядчика и технологию выполнения работ несет руководство организации Субподрядчика.

	
	

	1.8. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика к выполнению работ
	
	

	1.9. 
	Допуск персонала Субподрядчика к оказанию услуг
	· Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №736 от 13.11.2008г), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
· До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения, Субподрядчик, письмом на имя Генерального подрядчика, сообщает состав бригады для допуска персонала на объекты Заказчика и выполнения работ.
· Необходимые разрешения и документы для выполнения работ должны быть оформлены Субподрядчиком заблаговременно.
· Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
· Все работы выполняются с соблюдением нарядно-допускной системы в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций».
· Допуск персонала Субподрядчика к выполнению работ в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (при работе на территории действующих электроустановок), Правил по охране труда при работе на высоте, СТО РусГидро 05.02.126-2020

	
	

	1.10. 
	
	
	
	

	1.11. 
	Требования к персоналу Субподрядчика
	
	

	1.11.1. 
	Квалификация персонала Субподрядчика
	Наличие у Субподрядчика собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) следующего квалифицированного персонала: 
Расточник (токарь, станочник широкого профиля) не ниже 5 разряда, имеющий опыт механической обработки крупногабаритного оборудования переносным станочным оборудованием по месту монтажа;
Специалист (инженер), имеющий опыт выполнения измерений пространственного положения (центровки, определения осей) крупногабаритного оборудования.
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	
	

	2.1.1. 
	Результат выполнения работ
	Работа выполняется в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию результатов выполнения работ без закупки Генеральным подрядчиком дополнительных объёмов каких-либо работ и услуг.
	
	

	2.2. 
	Требования к приемке результатов работ
	
	

	2.2.1. 
	Приемка работ
	Работа считается выполненной после приёмки изделий из ремонта комиссией Генерального подрядчика с оформлением отчётной документацией со стороны Субподрядчика.
	
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат работ
	
	

	2.3.1. 
	Требования к предоставлению ремонтной и исполнительной документации:
	В соответствии с СТО РусГидро 02.01.62-2012 «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования».
	
	

	2.3.2. 
	Результаты выполнения работ
	По окончанию работ Субподрядчик передаёт Генподрядчику проточенные посадочные места статора турбины, соответствующие параметрам, указанным в Приложении №2 Технических требований.
	
	

	2.3.3. 
	Состав документации, передаваемой Заказчику и результат работ
	Представить Генеральному подрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (акты, формуляры (протоколы) контрольных замеров фактических размеров, отклонений формы и расположения и шероховатости опорных поверхностей статора турбины до и после обработки. Отчётные документы представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dос, *.хls, *.pdf.
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	

	3.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов:
	Перечень нормативных документов:
· Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
· Порядок проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденный приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510;
· ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;
· ГОСТ 2.602-2013 ЕСКД. Ремонтные документы;
· ГОСТ 2.308-2011 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей;
· ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей;
· ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики;
· ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки;
· ГОСТ 25347-2013 (ISO 286-2:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. Поля допусков и рекомендуемые посадки;
· ГОСТ 24642-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения;
· ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения;
· ГОСТ 8.050–73 ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений;
· ГОСТ 8.051–81 ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм;
· ГОСТ 14034-74 Отверстия центровые. Размеры (при необходимости центрования);
· ГОСТ 10356-63 Отклонения формы и расположения поверхностей (методы и средства контроля);
· ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения;
· ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности.
· 
	
	

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	

	4.1. 
	Стоимость работ
	Стоимость Работ является предельной и включает в себя прибыль Субподрядчика, а также все расходы и затраты Субподрядчика на:
· заработную плату;
· накладные и командировочные расходы, перемещение персонала Субподрядчика; 
· подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины; 
· все прочие затраты и расходы Субподрядчика, связанные с выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все прочие затраты и непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Субподрядчика в течение срока действия Договора
	
	

	4.2. 
	Требования к средствам измерения
	Приборы и средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке.
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Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается. 
[bookmark: _Toc235194441]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение 2 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу
[bookmark: _Toc237340656]Приложения
Приложение №1 – Чертеж 2293377СБ «Установка статора турбины»;
Приложение №2 – Карта замеров установки статора турбины;
[bookmark: _Ref125469522][bookmark: _Ref40301253]Приложение №3 - Требования к оформлению и составлению сметной документации;
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Приложение № 3 
к Техническим требованиям

[bookmark: _Toc237340657]Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. далее – Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 
1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро»: для работ, выполняемых в 2026 году, применять поправочные индексы к БЦ в размере, не превышающем 2,46. с начислением индекса-дефлятора на 2026 год, рассчитанного в соответствии с п.10 настоящих требований.
6. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с Изм. 1-9) с КСР по приказу №969/пр от 17.11.2022. Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении возможно одним из нижеперечисленных методов (при формировании Технических требований (далее- ТТ) необходимо учесть один из указанных вариантов).
7. Определение сметной стоимости работ осуществляется Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
8. При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости за 1 кв. 2025г. опубликованные письмом Письмо Минстроя России от 25.03.2025 года № 16999-ИФ/09:
8.1. Строительно-монтажные работы: Прочие объекты (МО) ОЗП=51,63; ЭМ=15,56; ЗПМ=51,63; МАТ=9,43;
8.2. Пусконаладочные работы (МО): ОЗП=51,63; ЗПМ=51,63;
8.3. Перевозка грузов: Автомобили-самосвалы (МО) (ПГ2) ЭМ=16,22; МАТ=16,22; СМР=16,22;
9. Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен применяются текущие индексы – дефляторы в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенные в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ).
10. В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России ( ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год ) установленного в целом за год:
          
где  
И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;
И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).
Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ, принимается среднее значение индекса-дефлятора, между индексом прогнозной инфляции на месяц начала производства работ и индексом на месяц окончания производства работ:
       (1)
где
И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.

В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: 
       Цд=С * Иинфл     (2)
где
Цд – стоимость договора (этапа);
С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 
Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 
      И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi
где
Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;
i - год завершения строительства объекта;
К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году (пример расчета индекса-дефлятора приведен в приложении 10 к настоящей Методике).
При этом:
1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)
2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).
     В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату составления СД, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату составления СД осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности). 
11. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
12. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ) (включить соответствующие требования Методики ПЦ отдельным приложением).
13. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
14. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
15. Транспортные затраты определяются следующими методами:
15.1. по доставке материальных ресурсов: 
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
15.2. по доставке оборудования:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· [bookmark: _Hlk86255346]в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
16. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
17. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75%- для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
18. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.
19. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
20. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
21. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
22. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
23. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
24. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
25. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
26. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
27. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
28. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
28.1. При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:
· суточные – 700 руб./сутки;
· проживание – 500 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
29. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
30. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
31. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
32. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:1]: [1:  Пункт Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».  ] 

32.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
32.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
32.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются
32.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:2]. Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.  [2:  Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html 
] 

· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
32.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
32.2.4. По предоставляемой воде:
· Из норм и расценок исключать стоимость воды.
32.2.5.  Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);
· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);
· расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:3]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [3:  Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498. 
] 

33. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
34. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
35. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:
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