Технические требования

ОКПД2  27.33.13.163 Поставка кабельно-

проводниковой продукции

для пополнения аварийного запаса

для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

Лот № ________________

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения	3

2 Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 3.1 Позиция № 1 Таблицы 1.1: Кабель 500 кВ	6

-	9

Таблица 3.2 Позиция № 2 Таблицы 1.1: Муфта концевая до 10 кВ	12

Таблица 3.3 Позиция № 3 Таблицы 1.1: Муфта концевая внутренней установки 500 кВ	15

Таблица 3.4 Позиция № 4 Таблицы 1.1: Муфта концевая наружной установки 500 кВ	19

3 Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	23

4 Приложения	24

# Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2  27.33.13.163 Поставка кабельно-

проводниковой продукции для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение аварийным запасом материалов, необходимых для ликвидации возможных отказов (аварий) оборудования, установленного на филиале ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» (далее - Филиал).

  - Существующее положение

На Загорской ГАЭС кабельные линии 500 кВ Sudkabel GmbH (Германия) марки (F)2XS(FL)H 1x выполняют связующую функцию между комплектным распределительным устройством (КРУЭ-500 кВ) и концевыми муфтами на площадке выхода линий на Костромскую ГРЭС и на ПС «Трубино». внутренней установки 500 кВ Sudkabel EHSVS 550 F чертеж №0.390.08.1a-05 и наружной установки 500 кВ Sudkabel EHFVCS 550 F чертеж №0.39.03.0a-11.

Концевая муфта EHFVCS 550 F — муфта наружной установки с композитным изолятором (он же корпус), заполненным элегазом (SF6). В конструкцию входит элегазовый штекерный ввод с изолятором из литьевой смолы, элемент выравнивания поля из силиконовой резины и экраны от коронирования сверху и снизу муфты. Муфта оборудована электроконтактным манометром для контроля за давлением элегаза.

Внутренняя концевая муфта — эпоксидный изолятор элегазового ввода с контактной частью вверху и удлиняющим контактом для соединения с КРУЭ. Крепится через переходный фланец на фланец кабельного модуля КРУЭ. При монтаже в изолятор вводят разделанный кабель с наконечником и стресс-конусом из силиконовой резины для распределения электрического поля.

Такая конфигурация позволяет интегрировать станцию в магистральную сеть высокого напряжения, обеспечивая передачу значительных объёмов мощности на большие расстояния с минимальными потерями.

Настоящие технические требования к поставке продукции для аварийного запаса формировались на основе характеристик существующего оборудования.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит поставщику площадку для разгрузки продукции .

# Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кабель 500 кВ | 27.32.14.110 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | км | 0,25 |
|  | Муфта концевая 10 кВ | 27.33.13.163 | Преимущество для товаров российского производства | шт | 3 |
|  | Муфта концевая наружной установки 500 кВ | 27.33.13.163 | Преимущество для товаров российского производства | шт | 1 |
|  | Муфта концевая внутренней установки 500 кВ | 27.33.13.163 | Преимущество для товаров российского производства | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу изготовления продукции | Требования к сроку поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с перечнем и объемом закупаемой продукции, указанным в таблице 1.1 настоящих технических | С даты подписания договора | 30.11.2027 |

2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 3.1 Позиция № 1 Таблицы 1.1 настоящих технических трбований : Кабель 500 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- | -//- |  |  |
|  | Номинальное переменное напряжение U0/U, кВ | 290/500 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 550 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Испытательное напряжение промышленной частоты (60 мин) при приемо-сдаточных испытаниях, кВ | 580 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Выдерживаемое напряжение грозового импульса, 1,2/50мкс, кВ | 1550 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ | 1175 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество токопроводящих жил кабеля | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип токопроводящей жилы | многопроволочная, сегментированная, | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Материал токопроводящей жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид изоляции | сшитый полиэтилен | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Способ заземления экрана | одностороннее |  |  |  |
|  | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сечение экрана кабеля,мм2 | 265 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Материал экрана кабеля | медь | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольший длительный рабочий ток фазы при температуре окружающей среды +40⁰С, А | 2000 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Допустимый ток однофазного короткого замыкания в течение 1 сек на экране, кА | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Испытательное напряжение постоянного тока защитной оболочки, 1 мин., кВ | после прокладки, 10кВ |  |  |  |
|  | Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -60°С до 50°С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100. Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Таможенная очистка и доставка до места назначения (площадка строительства) | осуществляется за счет подрядчика и включено в стоимость оборудования | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия поставки | Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | В заводской упаковке | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216 | Средние (С) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | С даты подписания унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД не менее 60 месяцев | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | -//- | -//- |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы: - сертификаты качества; - эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний). Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции | -//- | -//- |  |  |
| - 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения | Согласие с требованием | Необходимо указать в Спецификации поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  |
| - 6 | Требования к экономическим параметрам | -//- | -//- |  |  |
| - 6.1 | Назначенный срок службы | не менее 40 лет | Согласие с требованием | - |  |

# Таблица 3.2 Позиция № 2 Таблицы 1.1 настоящих технических трбований: Муфта концевая до 10 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип муфты | - концевая | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальное измеряемое значение, до кВ | - 10 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Изоляция кабеля | Бумажная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество жил кабеля | 3 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Сечения кабеля, мм² | 70/95/120 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Вид установки | внутренний | Согласие с требованием | - |  |
|  | Комплектация | без болтовых наконечников | Согласие с требованием | - |  |
|  | Технология монтажа | термоусаживаемая | Согласие с требованием | - |  |
|  | Температура эксплуатации, ˚С | -50°C ... +50°C | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100 (склад Покупателя). Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия поставки | Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | В заводской упаковке | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии | С даты подписания унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД - 60 месяцев | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к качеству продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы: - сертификаты качества; - эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний). Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции | -//- | -//- |  |  |
| - 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения | Согласие с требованием | Необходимо указать в Спецификации поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  |
| - 6 | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- |  |
| - 6.1 | Назначенный срок службы | Не менее 5 лет | Согласие с требованием | - |  |

# Таблица 3.3 Позиция № 3 Таблицы 1.1 настоящих технических трбований: Муфта концевая наружной установки 500 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |  |
|  | Тип муфты | - концевая | Согласие с требованием | - |  |
| - ‍ | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение Uф/U, кВ | 290/500 | Согласие с требованием | - |  |
| - ‍ | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 550 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Испытательное напряжение промышленной частоты (60 мин) при приемо-сдаточных испытаниях, кВ | 580 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Материал изоляции ввода | композитный изолятор | Согласие с требованием | - |  |
| - ‍ | Наибольший длительный рабочий ток фазы при температуре окружающей среды +40⁰С, А | 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, мм | 17070 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Выдерживаемое напряжение грозового импульса, 1,2/50мкс, кВ | 1550 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ | 1175 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Выдерживаемый ток трехфазного короткого замыкания , 1 сек, кА | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Заполнение | элегаз (SF6) в качестве изолирующей среды | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Диаметр по изоляции кабеля, мм | до 129 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Диапазон сечений жилы, мм2 | 630 - 2500 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Величина интенсивности сейсмического воздействия, при котором сохраняется работоспособность оборудования, не менее | MSK-64 6 баллов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура эксплуатации, ˚С | -50°C ... +50°C | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100 (склад Покупателя). Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия поставки | Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | В заводской упаковке | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | Гарантийный срок службы закупаемой продукции я не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к качеству продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной и иметь протоколы приёмо-сдаточных испытаний. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы: - сертификаты качества; - эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний). Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции | -//- | -//- |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения | Согласие с требованием | Необходимо указать в Спецификации поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  |

# Таблица 3.4 Позиция № 4 Таблицы 1.1 настоящих технических трбований: Муфта концевая внутренней установки 500 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |  |
|  | Тип | концевая | Согласие с требованием | - |  |
|  | Вид установки | внутренняя | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Номинальное напряжение Uф/U, кВ | 290/500 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальное рабочее напряжение, кВ | 550 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Выдерживаемое напряжение грозового импульса, 1,2/50мкс, кВ | 1550 | Согласие с требованием | - |  |
| - ‍ | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ | 1175 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Испытательное напряжение промышленной частоты (60 мин) при приемо-сдаточных испытаниях, кВ | 580 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сечение подключаемого кабеля, мм² | 800–2500 | Согласие с требованием | - |  |
| - ‍ | Диаметр по изоляции кабеля, мм | до 129 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Наружный диаметр фланца, мм | 680 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Длина от верхней плоскости фланца до торца контакта, мм | 1400 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Длина от верхней плоскости фланца до низа хомута, мм | 825 | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Выдерживаемый ток трехфазного короткого замыкания , 1 сек, кА | 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольший длительный рабочий ток фазы при температуре окружающей среды +40⁰С, А | 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Материал изоляции ввода | Эпоксидная смола | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Присоединительные размеры | по МЭК 62271-209, вариант исполнения Fig.3, «Fluid-filled». |  |  |  |
| - ‍ | Величина интенсивности сейсмического воздействия, при котором сохраняется работоспособность оборудования, не менее | MSK-64 6 баллов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стандарт по электрическим испытаниям | МЭК 62067 | Согласие с требованием | - |  |
| - ‍ | Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100 (склад Покупателя). Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия поставки | Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | В заводской упаковке | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок службы закупаемой продукции я не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к качеству продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы: - сертификаты качества; - эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний). Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции | -//- | -//- |  |  |
| - 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения | Согласие с требованием | Необходимо указать в Спецификации поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- |  |
|  | Назначенный срок службы | Не менее 5 лет | Согласие с требованием | - |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемой продукции  по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки  продукции  (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Спецификация поставляемой продукции и материалов

Примечание: в случае закупки продукции (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу продукции, МТР с учетом доставки, указать данное условие

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 23 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».