Приложение 1 

к техническим требованиям 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на закупку разъединителя трехполюсного серии РДЗ.2-35/1000Н УХЛ1, управляемого ручным приводом типа ПРГ-00-2Б УХЛ1 

Заказчик: филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «Западные ЭС»
Объект: ПС 35 кВ Огоджа

	№ п/п
	Параметры разъединителя


	Варианты исполнения
	Значение заказа

№1
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1
	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение
	35кВ / 40,5кВ
	Да
	

	2
	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости
	400А / 12,5кА / 31,25кА
	-
	

	
	
	1000А / 20кА / 50кА
	Да
	

	
	
	2000А / 31,5кА / 80кА
	-
	

	
	
	3150А / 50кА / 125кА
	-
	

	3
	Тип изоляции (категория или степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920)
	Фарфоровая I
	-
	

	
	
	Фарфоровая II*
	Да
	

	
	
	Полимерная IV
	-
	

	4
	Климатическое исполнение/категория размещения
	УХЛ1
	Да
	

	5
	Наличие заземлителей  
	Отсутствуют
	-
	

	
	
	2
	Да
	

	
	
	1а (заземлитель расположен со стороны ведомой колонки)
	-
	

	
	
	1 (заземлитель расположен со стороны ведущей колонки)
	-
	

	6
	Тип разъединителя по количеству  полюсов
	Однополюсный
	-
	

	
	
	Двухполюсный
	-
	

	
	
	Трехполюсный
	Да
	

	7
	Тип установки
	Горизонтальная 
	Да
	

	
	
	Вертикальная*
	-
	

	8
	Тип управления
	Двигательный привод
	-
	

	
	
	Ручной привод
	Да
	

	9
	Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря – не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 40 0С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 60 0С;

- скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 10 мм.
	Да

Да

Да

Да
	

	10
	Дополнительные опции и требования к разъединителю:

- разъединители поставить в трехполюсном варианте установки в сборе на общей раме, в комплекте с установленными внутриполюсными и межполюсными тягами;

- укомплектовать приводом ПРГ-00-2Б УХЛ1

- механический блок-замок (замок Гинодмана)
	Да

Да

Да
	

	11
	Количество комплектов заказа


	1
	


Примечания: 
*   Только трехполюсное исполнение.
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