
Приложение № 2 

к техническим требованиям
Опросный лист

Разъединитель горизонтально-поворотный РГНП.1а-110/1000 УХЛ1 110000В 1000А 3 полюса УХЛ1 (ПРГ-6 УХЛ1 на главные ножи, ПРГ-6 УХЛ1 

на заземляющие ножи)
Объект: ПС 110 кВ Корфовская, 3 шт.
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1.
	Изготовитель
	Указать
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	РГНП.1а-110/1000 УХЛ1
	Согласие с требованием
	- Декларация о соответствии.

- Руководство по эксплуатации.
	

	3.
	Основные параметры
	
	
	
	

	3.1.
	Номинальное напряжение, кВ
	110
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.
	Номинальный ток, А, не менее
	1000
	Указание характеристик
	
	

	3.4.
	Ток динамической стойкости, кА, не менее
	80
	Указание характеристик
	
	

	3.5.
	Ток термической стойкости, кА, не менее
	31,5
	Указание характеристик
	
	

	3.6.
	Длинна пути утечки внешней изоляции (ПУЭ 7 изд.), см/кВ, не менее
	2,5 (3я степень загрязнения, рядом Карьер)
	Указание характеристик
	
	

	4.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	
	
	

	4.1.
	Конструктивная схема исполнения (Рубящего типа, Горизонтально-поворотный)
	Горизонтально-поворотный
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Вид привода разъединителя (Ручной, электродвигательный)
	Ручной
	Согласие с требованием
	
	

	4.3.
	Количество заземлителей на 1 полюс (0/1/2)
	2
	Согласие с требованием
	
	

	4.4.
	Число полюсов, управляемых одним приводом
	3
	Согласие с требованием
	
	

	4.5.
	Вид привода заземлителя (Ручной, электродвигательный)
	Ручной
	Согласие с требованием
	
	

	4.6.
	Номинальное напряжение питания электропривода

- для трехфазного переменного тока

- для однофазного переменного тока
	Не требуется
	Согласие с требованием
	
	

	4.7.
	Контактная площадка для присоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим в виде болта (болтов), выполненного из металла, стойкого в отношении коррозии или покрытого металлом, предохраняющим его от коррозии. (да/нет)

Знак заземления возле контактной площадakulov_sv@khab.drsk.ruки (да/нет)
	да

да
	Согласие с требованием
	
	

	4.8.
	Антикоррозийное покрытие или материал, неподверженный коррозии (да/нет)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	4.9.
	Защита оснований (подшипников) подвижных (поворотных) изоляторов, шарнирных соединений с подшипниками качения (скольжения) с заложенной в них смазкой, узлов с вращающимися электрическими контактами и выводами от попадания в них пыли (в том числе снежной) и дождя (да/ нет)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	
	
	

	5.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	Согласие с требованием
	
	

	5.2.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	6 баллов
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Комплектность поставки
	
	
	
	

	6.1.
	Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	6.2.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	Да, по 2 экз.
	Согласие с требованием
	
	

	7.
	Требования по надежности
	
	
	
	

	7.1.
	Срок службы, лет, не менее
	30
	Согласие с требованием
	
	

	8.
	Требования по безопасности
	
	
	
	

	8.1.
	Указатель включенного и отключенного положений разъединителя в приводе (да/нет)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	8.2.
	Фиксация включенного и отключенного положений (да/нет)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	8.3.
	Блокировка включения заземлителя при включенном положении разъединителя (да/нет)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	8.4.
	Блокировка включения разъединителя при включенном положении заземлителя (да/нет)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	8.5.
	Степень защиты шкафа привода и шкафа управления, не ниже
	IP55
	Указание характеристик
	
	

	8.6.
	Наличие креплений для установки анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) с целью обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н))
	да
	Согласие с требованием
	
	

	8.7.
	Наличие анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) для обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н))
	да
	Согласие с требованием
	
	

	9.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	
	
	

	9.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	9.2.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки (да/нет)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	9.3.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	1
	Согласие с требованием
	
	

	9.4.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды (да/нет)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	10
	Дополнительные требования
	
	
	
	

	10.1.
	Высота установки разъединителя от земли до плоскости крепления разъединителя, мм
	2000
	Согласие с требованием
	
	

	10.2.
	Высота фундамента, мм
	400
	Согласие с требованием
	
	

	10.3.
	Заказ рамы под установку разъединителя, да/нет
	да
	Согласие с требованием
	
	

	10.4.
	Тип изоляции
	полимерная
	Согласие с требованием
	
	



